Profesionālās izglītības kompetences centrs

Rīgas Valsts tehnikums

Uzdevumu krājums

„Elektriskās mašīnas”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Rīga

2012

# PRIEKŠVĀRDS

Uzdevumu krājums paredzēts Rīgas Valsts tehnikuma izglītojamiem ‘’Elektriskās mašīnas, piedziņa un vadība’’ priekšmeta apgūšanai. Grāmatā ievietoti tipveida un paaugstinātas grūtības uzdevumi un to risinājumi ar nepieciešamo likumu un formulu izskaidrojumiem. Uzdevuma krājumu var izmantot arī patstāvīgai šī priekšmeta apgūšanai.

Uzdevumu krājuma četrās pamatnodaļās apskatītas tēmas attiecīgi par līdzstrāvas mašīnām, transformatoriem, asinhronajām un sinhronajām mašīnām.

Darba kopapjoms ir 178 lappuses, tas satur 4 nodaļas, 42 tabulas un tajā ir atsauces uz 13 informācijas avotiem. Labākai izpratnei par attiecīgajām tēmām darbā ir iekļauti 27 attēli.

Darbu sastādīja Dr. Ph. Vladimirs Meļņikovs un Mg. sc. ing. Sandis Breiers.

# SATURS

PRIEKŠVĀRDS	2

SATURS	3

IEVADS	6

VISPĀRĪGIE METODISKIE NORĀDĪJUMI	9

1. LĪDZSTRĀVAS MAŠĪNAS	10

1.1. Līdzstrāvas mašīnu darbības princips un uzbūve	10

1.2. Līdzstrāvas mašīnas enkura tinums	11

1.3. Līdzstrāvas mašīnu klasifikācija pēc ierosmes veida	13

1.4. Līdzstrāvas mašīnas EDS un elektromagnētiskais moments	14

1.5. Līdzstrāvas ģenerators	15

1.5.1. Līdzstrāvas neatkarīgās ierosmes (svešierosmes) ģenerators	16

1.5.2. Līdzstrāvas paralēlās ierosmes (pašierosmes) ģenerators	19

1.5.3. Līdzstrāvas jauktās ierosmes ģenerators	22

1.6. Līdzstrāvas dzinējs	25

1.6.1. Paralēlās ierosmes dzinējs	28

1.6.2. Virknes ierosmes dzinējs	34

1.7. Līdzstrāvas mašīnu aprēķina uzdevumi	37

1. Uzdevums	37

2. Uzdevums	39

3. Uzdevums	41

4. Uzdevums	43

5. Uzdevums	45

6. Uzdevums	47

7. Uzdevums	49

8.Uzdevums	51

9. Uzdevums	53

10. Uzdevums	56

11. Uzdevums	58

12. Uzdevums	60

13. Uzdevums	62

14. Uzdevums	64

2. Transformatori	67

2.1. Transformatoru nozīme un uzdevums	67

2.2. Transformatoru nominālie lielumi	68

2.3. Vienfāzes transformatora darbības princips	70

2.4. Transformatora tukšgaita	77

2.5. Trīsfāzu transformatori	78

2.6. Transformatoru paralēlā darbība	84

2.7. Autotransformatori	87

2.8. Transformatoru aprēķina uzdevumi	88

1. Uzdevums	88

2. Uzdevums	90

3. Uzdevums	93

4. Uzdevums	95

5. Uzdevums	97

6. Uzdevums	99

7. Uzdevums	101

8. Uzdevums	103

9. Uzdevums	106

10. Uzdevums	108

11. Uzdevums	110

12. Uzdevums	112

13. Uzdevums	114

14. Uzdevums	117

15. Uzdevums	119

3. Asinhronās mašīnas	122

3.1. Asinhrono mašīnu uzbūve	122

3.2. Rotējošais magnētiskais lauks	124

3.3. Rotora slīde	126

3.4. Asinhronā dzinēja enerģētiskā bilance un EDS	127

3.5. Rotora strāva	130

3.6. Asinhronā dzinēja griezes moments	131

3.7. Īsslēgto asinhrono dzinēju palaišana, reversēšana un regulēšana	134

3.8. Asinhrono mašīnu aprēķina uzdevumi	138

1. Uzdevums	138

2. Uzdevums	140

3. Uzdevums	142

4. Uzdevums	145

5. Uzdevums	147

6. Uzdevums	149

7. Uzdevums	151

8. Uzdevums	153

4. sinhronās mašīnas	155

4.1. Sinhronās mašīnas uzbūve	155

4.2. Sinhronā ģeneratora tukšgaita	159

4.3. Enkura reakcija	160

4.4. Lietderības koeficients un zudumi	163

4.5. Sinhronā dzinēja darbības princips	166

4.6. Sinhrono mašīnu aprēķina uzdevumi	168

1. Uzdevums	168

2. Uzdevums	170

3. Uzdevums	172

4 .Uzdevums	175

LITERATŪRAS SARAKSTS	178

# IEVADS

Mūsdienās tehnika un tehnoloģijas attīstās straujos tempos un ar katru dienu pieprasa no zinātniekiem un inženieriem jaunākas paaudzes elektriskās mašīnas ar plašākām funkcionālajām iespējām, efektīvi izmantojot pieejamos resursus ražošanas procesā, kā arī samazinot to enerģētiskos zudumus un palielinot funkcionalitāti.

Sakarā ar intensīvo zinātnes un tehnikas attīstību, pieaugušo informācijas pieplūdumu un tās daudzveidību, kā arī ar to, ka priekšmetā „Elektriskās mašīnas, piedziņa un vadība” palielinās mācību programmas apjoms un dziļums, tehnikuma audzēkņiem neilgā mācību perioda laikā jāapgūst un jānostiprina liels zināšanu apjoms. Turklāt mūsdienu sarežģītā tehnika un darba nemitīgā saspringtība prasa no katra sagatavotā vidējā posma speciālista ne tikai noteiktas vispārīgas teorētiskās zināšanas, bet arī prasmi tās radoši izmantot un pastāvīgi pilnveidot praksē.

Tas nozīmē, ka audzēkņiem studiju laikā jāiegūst dziļas un noturīgas zināšanas, jāattīsta izziņas spējas, jāformē tehniskā domāšana, jāiegūst specialitātē nepieciešamā darba prasme un praktiskās iemaņas.

Audzēkņiem jāapgūst zināšanas un prasme risināt uzdevumus par:

- līdzstrāvas mašīnām;

- transformatoriem;

- asinhronajām mašīnām;

- sinhronajām mašīnām.

Vadoties pēc mūsdienu pedagoģiskās teorijas un prakses, kā arī zinātniski - eksperimentālo pētījumu rezultātiem, tad stabilu un apzinātu zināšanu apgūšanas, izziņas aktivizēšanas un tehniskās domāšanas attīstības procesu pamatā ir tikai katra audzēkņa patstāvīga un sistemātiska mācību darbība.

Tāpēc daļējai šī mērķa sasniegšanai tika sagatavots metodiskais materiāls, kas ir izveidots kā mācību palīglīdzeklis priekšmetā „Elektriskās mašīnas, piedziņa un vadība” un paredzēts patstāvīgai vielas apgūšanai.

Metodiskā materiāla izmantošanai var rekomendēt šādu darba kārtību:

- attiecīgās tēmas teorētiskā materiāla iepazīšana;

- doto uzdevumu piemēru risinājumu analīze;

- patstāvīgā uzdevuma atrisināšana un tā pārbaude pēc dotajiem rezultātiem;

- pašsagatavošanās darba precizēšana vai pārbaude, ja tas ir nepieciešams, konsultējoties ar pasniedzēju.

Katrs audzēknis strādā ar mācību palīglīdzekli patstāvīgi, izmantojot mācību literatūru, papildliteratūru vai tehniskās rokasgrāmatas.

Pielāgojot mācību metodes mūsdienu apstākļiem, ir iespējams panākt, ka:

- audzēkņi iegūst prasmes saskatīt dažādas problēmas un izprast to būtību;

- paši audzēkņi kļūst atbildīgi par mācību procesu;

- audzēkņi piedalās kā aktīvi dalībnieki visos darba procesa posmos (idejas izvirzīšana, plānošana, reālā izstrāde, atbilstība);

- audzēkņiem veidojas spēja saskatīt sistēmas kopsakarības attiecībā uz zināšanām, prasmēm un attiecībām.

Uzdevumu krājums domāts tehnikuma elektrotehnisko specialitāšu audzēkņiem elektrotehnikas uzdevumu risināšanas metožu apgūšanai. Krājumā ievietoti tipveida uzdevumi un to risinājumi ar nepieciešamo likumu un formulu izskaidrojumiem. Krājumu var izmantot arī patstāvīgai elektrotehnikas kursa apgūšanai.

Kas tad īsti ir elektriskās mašīnas? Tās ir ierīces, kas paredzētas mehāniskās enerģijas pārveidošanai elektroenerģijā vai elektroenerģijas pārveidošanai mehāniskajā vai arī atsevišķu elektroenerģijas parametru pārveidošanai. Elektriskās mašīnas iedala kolektormašīnās un mašīnās bez kolektora, kuras atšķiras ne vien pēc darbības principa, bet arī konstruktīvi.

Kolektormašīnas galvenokārt lieto darbam līdzstrāvas ķēdēs. Tikai nelielas jaudas kolektormašīnas izgatavo universālas, kuras var darbināt gan līdzstrāvas, gan arī maiņstrāvas ķēdēs.

Mašīnas (bez kolektora) iedala sinhronajās un asinhronajās, un tās var būt gan daudzfāžu, gan arī vienfāzes mašīnas.

Elektriskās mašīnas, kas mehānisko enerģiju pārveido elektroenerģijā, sauc par ģeneratoriem. Tos darbina tvaika turbīnas, gāzturbīnas vai hidroturbīnas, iekšdedzes un cita veida primārie dzinēji.

Elektriskās mašīnas, kas elektroenerģiju pārveido mehāniskajā, sauc par elektrodzinējiem. Tie darbina dažādus ražošanas mehānismus, elektrificēto transportu un citas iekārtas.

Elektriskās mašīnas izmanto arī strāvas veida, sprieguma, frekvences un citu parametru pārveidošanai. Šādas mašīnas sauc par elektromašīnu pārveidotājiem. Pie tām pieskaita arī transformatorus. Transformators ir statisks elektromagnētisks aparāts, un tam nav elektriskajām mašīnām raksturīgo rotējošo daļu. Tomēr elektromagnētiskie procesi un konstrukcijas pamatelementi transformatoriem un rotējošām elektriskajām mašīnām ir daudzējādā ziņā līdzīgi, tāpēc tos parasti aplūko kopā.

Atkarībā no elektriskās mašīnas galvenajā tinumā plūstošās strāvas veida izšķir maiņstrāvas un līdzstrāvas mašīnas.

Maiņstrāvas mašīnas atkarībā no magnētiskā lauka un rotora rotācijas frekvences iedala sinhronajās un asinhronajās mašīnās.

Jebkuras elektriskās mašīnas galvenās sastāvdaļas ir stators un rotors, kuri viens no otra atdalīti ar gaisa spraugu. Enerģijas pārveidošana elektriskajās mašīnās notiek ar magnētiskā lauka starpniecību, kura pastiprināšanai statorā un rotorā izmanto magnētiska materiāla serdes.

# VISPĀRĪGIE METODISKIE NORĀDĪJUMI

Apgūstot mācību vielu, tā burtnīcā jākonspektē. Galvenie definējumi jāpasvītro, bet formulas jāierāmē. Zīmējot elektriskās shēmas, jāievēro ar valsts standartiem nosacītie apzīmējumi.

Neskaidros jautājumos jākonsultējas pie mācību priekšmeta pasniedzēja.

Rūpīgi jāizpēta mācību grāmatās, kā arī šajos mācību uzdevumos rekomendētie uzdevumi un piemēri.

Katram no audzēkņiem jāizpilda sava varianta uzdevumi. Patstāvīgā darba variantu izvēlas atbilstoši pasniedzēja norādījumiem. Ja atrisinātie uzdevumi neatbilst audzēkņa patstāvīgā darba variantam, darbu neieskaita.

Patstāvīgo darbu uzdevumu risināšana:

- Noraksta uzdevuma noteikumus un uzzīmē zīmējumu vai shēmu, ja tāda ir dota vai nepieciešama uzdevuma risināšanas gaitā;

- Uzraksta nepieciešamos paskaidrojumus, aprēķināmo lielumu apzīmējumus, formulas, kurās jāievieto skaitļi un aprēķinātiem lielumam pieraksta mērvienības.

Uzdevumu risināšanas piemēri doti šajos mācību uzdevumos.

Patstāvīgā darba izpildei ir svarīga nozīme mācību priekšmeta apgūšanā. Tas jāizpilda uz A4 lapām, atstājot brīvu lapu malas recenzenta piezīmēm. Zīmējumus un shēmas izpildīt ar zīmuli. Zīmējumos jānorāda nepieciešamie izmēri. Shēmās jālieto tikai ar valsts standartiem noteiktie nosacītie apzīmējumi. Zīmējot vektoru diagrammas un grafikus, jānorāda mērogs.

Risinot uzdevumus, jālieto Starptautiskā mērvienību sistēma SI.

Darba beigās jānorāda izmantotā literatūra un darba izpildes datums.

Saņemot pārbaudītu darbu ar pasniedzēja aizrādījumiem, jāizlabo kļūdas un jāatkārto nepietiekami apgūtā mācību viela. Ja darbs nav ieskaitīts, tas jāpārstrādā atbilstoši pasniedzēja norādījumiem un kopā ar neieskaitīto darbu jānosūta recenzēšanai.

# 1. LĪDZSTRĀVAS MAŠĪNAS

## 1.1. Līdzstrāvas mašīnu darbības princips un uzbūve

Līdzstrāvas mašīnas plaši izmanto kā ģeneratorus un dzinējus. Ģeneratori pārveido mehānisko enerģiju elektriskajā, bet dzinēji — elektrisko enerģiju mehāniskajā.

Elektrisko mašīnu darbības principa pamatā ir elektromagnētiskās indukcijas parādība un elektromagnētisko spēku darbība. Elektrodzinējspēku (EDS), kas inducējas vadā, tam pārvietojoties magnētiskajā laukā, aprēķina pēc formulas

e = Bℓv,                                                (1.1.)

kur B — magnētiskā indukcija tajā punktā, kur dotajā laika momentā atrodas vads, T;

ℓ — vada aktīvais garums, t.i., tā daļa, kas atrodas magnētiskajā laukā, m;

v — vada kustības relatīvais ātrums attiecībā pret magnētisko lauku perpendikulāri magnētiskā lauka spēka līnijām, m/s.

Ja vada galus pieslēdz pretestībai, tad inducētais EDS noslēgtajā ķēdē uzturēs strāvu i. Uz vadu, kurā plūst strāva un kas novietots perpendikulāri magnētiskā lauka spēka līnijām, darbojas elektromagnētisks spēks

Fv = Biℓ,                                              (1.2.)

kur i — strāvas stiprums, A.

1.1. attēlā parādīts līdzstrāvas ģeneratora vienkāršots modelis. Starp diviem poliem N un S atrodas mašīnas rotējošā daļa — enkurs. Tinumā inducēsies EDS un tā skaitlisko lielumu nosaka formula

ev = 2B·l·v·sinα,                                          (1.3.)

kur 2 - virknē slēgto vadu skaits vijumā;

B - magnētiskā indukcija telpā, kur aplūkojamā laika momentā atrodas vadi;

l - vadu aktīvais garums (tā vijuma daļa, kuru šķērso magnētiskā spēka līnijas);

- vijuma aploces ātrums (D - vijuma platums, n - vijuma rotācijas frekvence min-1);

α - leņķis starp magnētiskās indukcijas un vijuma aploces ātruma vektoriem.

Stators sastāv no statnes, kuras iekšpusē stiprinās galvenie un papildpoli ar tinumiem. Galvenie poli kalpo pamatplūsmas radīšanai, bet papildpoli - komutācijas uzlabošanai (1.2. att.).

1.1. att. Līdzstrāvas ģeneratora vienkāršots modelis

1.2. att. Līdzstrāvas mašīnas uzbūve: 1 - kolektors; 2 - sukas; 3 - enkura serde;

4 - galvenā pola serde; 5 - ierosmes spole; 6 - statne; 7 - gultņa vairogs; 8 - ventilators;

9 - enkura tinums.

Papildpolus parasti izmanto mašīnās ar jaudu, kas lielāka par 1 kW. To lietošanas mērķis — samazināt dzirksteļošanu zem sukām. Papildpols sastāv no serdes un spoles. Enkura tinums sastāv no sekcijām, kuru galus piestiprina (parasti pielodē) pie kolektora plāksnītēm. Suku mezgls sastāv no suku traversas un suktura. Viens no līdzstrāvas mašīnas drošas darbības svarīgākiem nosacījumiem ir labs kontakts starp sukām un kolektoru. Tāpēc suku mezgls ir viens no nozīmīgākajiem mašīnā.

## 1.2. Līdzstrāvas mašīnas enkura tinums

Enkura tinuma elements ir sekcija, ko izgatavo no izolēta vara. Sekcija sastāv no viena vai vairākiem vijumiem. Sekcijas posmu, kas atrodas enkura rievā, sauc par sekcijas aktīvo malu, jo tajā, enkuram rotējot, inducējas EDS, bet posmus ārpus enkura — par frontālajiem savienojumiem, jo tajos neinducējas EDS. Katru spoles aktīvo malu ievieto savā rievā un šādu tinumu sauc par spoļu tinumu.

Ar rievu skaitu izteiktu attālumu starp sekcijas aktīvajām malām enkurā sauc par tinuma pirmo soli y1. Izsakot polu dalījumu τ ar enkura rievu skaitu Z, dabū, ka

(1.4.)

kur 2p — mašīnas polu skaits. Kā jau atzīmēts, tinuma pirmais solis y1 ≈ τ vai

(1.5.)

1.3. att. Cilpas tinums

Lai tinuma sekcijas varētu pareizi izvietot rievās un pareizi saslēgt, tad lieto jēdzienu tinuma solis. Ar rievu skaitu izteiktu attālumu starp sekcijas aktīvajām malām enkurā sauc par tinuma pirmo soli y1. Izsakot polu dalījumu τ ar enkura rievu skaitu Z, dabū, ka

(1.6.)

kur 2p — mašīnas polu skaits. Kā jau atzīmēts, tinuma pirmais solis y1 ≈ τ vai

(1.7.)

Nelielā korekcija ± k rodas tādēļ, ka y1 jābūt veselam skaitlim. Attālumu (rievu skaitu) starp vienas sekcijas beigu malu un tai sekojošās sekcijas sākuma malu sauc par tinuma otro soli y2, bet attālumu starp pirmās un tai sekojošas sekcijas sākuma malām sauc par tinuma rezultējošo soli y. Cilpas tinumam

y = y1- y2.                                                      (1.8.)

Cilpas tinumā vienas sekcijas gali pievienoti kolektora blakus plāksnītēm, un tādēļ kolektora solis yk = 1. Sukas enkura tinumu sadala paralēlos zaros. Cilpas tinuma paralēlo zaru skaits 2a vienmēr vienāds ar mašīnas polu skaitu 2p, t. i.,

2a = 2p.                                                          (1.9.)

Tātad, jo vairāk mašīnai polu, jo vairāk paralēlo zaru ir enkura tinumam un jo mazāka strāva I plūst katrā paralēlajā zarā:

(1.10.)

kur Ie — enkura strāva. Tinuma soļi y1 un y2 pēc lieluma tuvi polu dalījumam τ.

## 1.3. Līdzstrāvas mašīnu klasifikācija pēc ierosmes veida

Līdzstrāvas mašīnas — ģeneratorus un dzinējus, atkarībā no tā, kā baro mašīnas ierosmes tinumu, iedala neatkarīgās ierosmes, paralēlās ierosmes, virknes ierosmes un jauktās ierosmes mašīnas.

Neatkarīgas ierosmes mašīnas tinumu baro no mašīnas neatkarīgs līdzstrāvas avots, piemēram, līdzstrāvas ģenerators, akumulatoru baterija, pusvadītāju taisngriezis u. c.

Ģeneratorus ar paralēlo, virknes un jaukto ierosmi sauc par pašierosmes ģeneratoriem, jo to ierosmes tinumu baro pats ģenerators, t. i., pašierosmes ģeneratora ierosmes tinums pievienots ģeneratora enkuram.

Virknes ierosmes mašīnā ierosmes tinums saslēgts virknē ar enkura tinumu. Tā kā visa enkura strāva plūst caur ierosmes tinumu, tad to dimensionē atbilstoši enkura strāvas nominālajai vērtībai. Polu ierosmes spolēm, kas izgatavotas no samērā liela šķērsgriezuma vada, ir neliels vijumu skaits un maza kopējā pretestība. Šo mašīnu slodzei mainoties, plašās robežās mainās ierosmes strāva un reizē ar to arī galveno polu magnētiskā plūsma Ф.

Jauktās ierosmes mašīnā ir divi ierosmes tinumi, no kuriem viens savienots virknē ar enkura tinumu, bet otrs pievienots tam paralēli. Tātad uz katras galvenā pola serdes ir divas ierosmes spoles. Abus  ierosmes  tinumus var saslēgt līdzslēgumā (tad abu ierosmes spoļu plūsmas summējas) vai pretslēgumā (tad abu ierosmes spoļu plūsmām ir pratēji virzieni). Parasti viens no ierosmes tinumiem ir galvenais, bet otram ir palīgnozīme.

a                               b                               c                            d

1.4. att. Līdzstrāvas mašīnu ierosmes shēmas.

a – neatkarīgā ierosme; b – paralēlā ierosme; c – virknes ierosme; d – jauktā ierosme.

## 1.4. Līdzstrāvas mašīnas EDS un elektromagnētiskais moments

Līdzstrāvas mašīnas enkuram rotējot, enkura tinuma vadi šķel galveno polu magnētisko plūsmu un katrā vadā inducējas periodiski mainīgs EDS. Aprēķinot enkura tinuma vienā vadā inducēto EDS, izdevīgi pieņemt, ka magnētiskā indukcija gaisa spraugā gar enkura aploci ir nemainīga un vienāda ar magnētiskās indukcijas vidējo vērtību Bvid:

(1.11.)

kur Ф — viena pola magnētiskā plūsma, Wb;

2p — mašīnas polu skaits (vienmēr pārskaitlis);

D — enkura diametrs, m;

l   — enkura garums, m.

Tā kā enkura tinuma vadi pārvietojas perpendikulāri magnētiskajām līnijām, tad saskaņā ar elektromagnētiskās indukcija likumu enkura tinuma viena vada inducētais vidējais EDS

(1.12.)

kur v - enkura tinuma vadu lineārais ātrums, m/s. Enkuram griežoties ar ātrumu n (apgr./min),

(1.13.)

Ja enkura tinumā ir N vadi un sukas sadala tinumu 2a paralēlos zaros, tad tinuma katrā paralēlajā zarā virknē savienoti N/2a vadi. Tātad līdzstrāvas mašīnas enkura EDS

(1.14.)

Bet katrai mašīnai lielumi p, N un a ir nemainīgi, un tādēļ

E = cenΦ, kur                                                  (1.15.)

(1.16.)

ir dotajai mašīnai nemainīgs koeficients.

Līdzstrāvas mašīnu darbinot ģeneratora vai dzinēja režīmā, mašīnas ierosmes plūsmas un enkura tinuma vados plūstošo strāvu mijiedarbība rada elektromagnētisko momentu, kas ģeneratora režīmā ir bremzējošais, bet dzinēja režīmā — griezes moments.

Ja enkura tinumam ir 2a paralēli zari, pa kuriem sadalās enkura strāva Ie tad katrā zarā, t.i., enkura tinuma katrā vadā plūst strāva  Saskaņa ar Ampēra likumu uz enkura tinuma katru vadu darbojas elektromagnētiskais spēks, kura vidējā vērtība Fvid = Bvid·I·l. Tad uz enkura tinuma katru vadu darbojas elektromagnētiskais moments, kura vidējā vērtība ir  Ja enkura tinumā ir N vadu, tad mašīnas elektromagnētiskais moments

(1.17.)

Tā kā

(1.18.)

dotajai mašīnai ir nemainīgs lielums, tad līdzstrāvas mašīnas enkura attīstītais elektromagnētiskais moments (N·m)

M = cmIeΦ.                                                (1.19.)

## 1.5. Līdzstrāvas ģenerators

Līdzstrāvas ģeneratoru darbību raksturo četri pamatlielumi: ģeneratora spriegums U, slodzes strāva I, ierosmes strāva Iie un enkura griešanās ātrums n, kuru parasti uztur konstantu.

Par mašīnas piemērotību darbam spriež pēc mašīnas raksturlīknēm, kuras grafiski attēlo sakarību starp diviem mašīnas pamatlielumiem, ja pārējie divi nemainās.

Līdzstrāvas ģeneratora darbību raksturo tukšgaitas, ārējā un regulēšanas raksturlīkne.

Tukšgaitas raksturlīkne rāda ģeneratora enkurā inducētā EDS atkarību no ierosmes strāvas Iie, ja ģenerators darbojas bez slodzes ar nemainīgu griešanās ātrumu, t. i.,  E=U0=f1(Iie), ja I = 0 un n = nN = const, kur U0 — ģeneratora spriegums tukšgaitā.

Arējā raksturlīkne rāda ģeneratora sprieguma U atkarību no slodzes strāvas I, ja griešanās ātrums konstants un nemainīga ierosmes strāva (svešierosmei) vai nemainīga ierosmes ķēdes pretestība Rie (pašierosmei), t. i., U = f2(I), ja n = nN = const un Iie = const vai Rie = const.

Regulēšanas raksturlīkne rāda, kā jāmaina ierosmes strāva Iie, lai, mainoties ģeneratora slodzei (I), uzturētu konstantu ģeneratora spriegumu, ja griešanās ātrumu nemaina, t. i., Iie = f3(I), ja U = const n = nN = const.

Ģeneratoru raksturlīknes uzņem eksperimentāli.

### 1.5.1. Līdzstrāvas neatkarīgās ierosmes (svešierosmes) ģenerators

Svešierosmes ģeneratora slēguma shēma dota 1.5. attēlā. Ģeneratora ierosmes strāvu maina ar ierosmes ķēdē ieslēgto regulēšanas reostatu Rr; ģeneratoram pievienotos patērētājus atvieto slodzes reostats Rsl.

Regulēšanas reostata Rr kontakts „0” (ierosmes ķēdes pārtraukšanai) pievienots ierosmes tinuma pretējam galam. Tad pārbīdot slīdkontaktu, varam pārtraukt ierosmes ķēdi, iepriekš saslēgtu īsi ierosmes tinumu. Pievienojot svešierosmes ģeneratoram slodzi, ģeneratora EDS noslēgtajā enkura ķēdē uztur slodzes strāvu I = Ie. Otrā Kirhofa likuma izteiksme ģeneratora enkura ķēdei ar pievienoto slodzes pretestību Rsl ir šāda:

E = I· Rsl + I·Re,                                             (1.20.)

kur Re — enkura ķēdes pretestība, kura sevī ietver šādas virknē saslēgtas pretestības: enkura tinuma pretestību, pārejas pretestības starp sukām un kolektoru un ar enkuru virknē slēgto tinumu. Tā kā ģeneratora spriegums U = I·Rsl , tad E = U + IeRe vai

U = E - IeRe.                                               (1.21.)

1.5. att. Neatkarīgas ierosmes ģeneratora shēma

Ģeneratora sprieguma procentuālā izmaiņa ΔU, ģeneratora slodzei mainoties no nulles līdz nominālajai:

(1.22.)

Svešierosmes ģeneratoriem parasti ΔU = 5—10%. Tā kā E = cE·n·Φ, tad

U = cE·n·Φ – IeRe.                                             (1.23.)

Neatkarīgas ierosmes (svešierosmes) ģeneratora vienādojumi:

1. EDS vienādojums:  E = cE·Ф·n.. Parasti ģeneratora enkuru griež ar konstantu ātrumu n. Magnētisko plūsmu Ф vajadzības gadījumā regulē ar reostatu ierosmes ķēdē.

2. Momenta vienādojums:  Momenta vienādojums rāda, ka enkura vārpstai pievadāmais moments M (ja magnētisko lauku nemaina Ф = const) atkarīgs no strāvas Ie, ar kādu ģeneratoru slogo.

3. Sprieguma vienādojums:  Sprieguma vienādojums rāda, ka slodzes strāvu palielinot, spriegums uz ģeneratora spailēm samazinās.

4. Strāvu vienādojums:  I = Ie.

1.1. Piemērs. Aprēķināt neatkarīgas ierosmes līdzstrāvas mašīnas, kura darbojas ģeneratora režīmā, enkura EDS un elektromagnētisko bremzējošo momentu Mbr, ja mašīnas polu skaits 2p = 6, enkura rotācijas frekvence n = 750 min-1, enkura tinuma aktīvo vadu skaits N = 500 un paralēlo zaru skaits 2a = 6, bet polu magnētiskā plūsma Ф = 0,05 Wb, strāva enkura ķēdē Ie = 16 A.

Atrisinājums.

1. Līdzstrāvas mašīnas enkura EDS

2. Elektromagnētiskais bremzējošais moments

1.2. Piemērs. Aprēķināt spriegumu uz ģeneratora spailēm un konstruēt tā ārējo raksturlīkni, ja neatkarīgas ierosmes ģeneratora EDS E = 120 V, enkura ķēdes pretestība Re = 0,1 Ω un, slodzei izmainoties, strāva enkura ķēdē izmainās sekojoši: 0; 50; 100 A.

Atrisinājums.

1. Ģeneratora spriegums, izmainoties slodzei

U0 = E – Ie0·Re = 120 - 0·0,1 = 120 V.

U1 = E – Ie1·Re = 120 - 50·0,1 = 115 V.

U2 = E – Ie2·Re = 120 - 100·0,1 = 110 V.

Izmantojot 1. punktā aprēķinātos lielumus, konstruē ārējo raksturlīkni U = f(Ie)

1.6. att. Neatkarīgas ierosmes ģeneratora ārējā raksturlīkne

1.3. Piemērs. Aprēķināt līdzstrāvas ģeneratora EDS pie nemainīgas magnētiskas plūsmas (Ф = const), ja palielinot enkura rotācijas frekvenci 1,5 reizes, tā EDS palielinājās par 110 V.

Atrisinājums.

1. Sākotnējais enkura EDS:

2. Enkura EDS, palielinot rotācijas frekvenci 1,5 reizes: (E + 110) = cE·1,5·n·Ф.

3. Izdalot 2. vienādojumu ar 1. vienādojumu, iegūst  no kurienes

### 1.5.2. Līdzstrāvas paralēlās ierosmes (pašierosmes) ģenerators

Paralēlās ierosmes ģeneratora, kuru sauc arī par šunta ģeneratoru, slēguma shēma dota 1.7. attēlā. Ģeneratora ierosmes tinumu, kas pieslēgts paralēli enkuram, baro pats ģenerators. Enkura strāva Ie = I + Iie., kur I – slodzes strāva.

Ierosmes tinuma spoles izgatavotas ar lielu vijumu skaitu no maza šķērsgriezuma vada. Tāpēc ierosmes tinumam ir relatīvi liela pretestība un ierosmes strāva Iie normālā darba režīmā daudzkārt mazāka par enkura strāvu (Iie = (0,01…0,05)Ie).

Ar primāro dzinēju griežot paralēlās ierosmes ģeneratora enkuru, ģenerators pats ierosinās, t. i., ierosmes tinums rada mašīnas darbībai nepieciešamo galveno magnētisko plūsmu Φ bez ārēja līdzstrāvas avota. Pašierosināšanās pamatā ir paliekošais magnētisms mašīnas polos.

Griežot ģeneratora enkuru, tā tinuma vadi šķeļ paliekošā magnētisma plūsmu Φpal, tādēļ enkurā inducējas neliels EDS Epal, kas ierosmes ķēdē rada nelielu ierosmes strāvu Ii0, kura savukārt rada papildu magnētisko plūsmu Φi0. Pašierosināšanās process turpinās, kamēr EDS sasniedz vērtību E, kura atbilst ģeneratora tukšgaitas raksturlīknes (1.7. attēls) krustpunktam K ar taisni

E = Iie(Re + Rie + Rr), 	                                     (1.24.)

kur Rie — ierosmes tinuma pretestība;

Rr — ierosmes ķēdes reostatam ieregulēta pretestība. Šī taisne ir jo stāvāka, jo lielāka ierosmes ķēdē ieslēgtā pretestība Rr. EDS minimālajai vērtībai Emin atbilstošo pretestības Rr vērtību sauc par kritisko pretestību Rkr:

| a | b |
| --- | --- |

1.7. att. Paralēlas ierosmes ģeneratora shēma (a) un tukšgaitas raksturlīkne (b)

(1.25.)

Pašierosināšanas nav iespējama, ja Rr > Rkr. Ja regulēšanas reostatu pilnīgi izslēdz (Rr = 0), tad ierosmes strāva sasniedz vislielāko vērtību Iie max un enkura tinuma inducējas maksimāli iespējamā EDS vērtība Emax. Tādējādi ar ierosmes ķēdē ieslēgto reostatu Rr var regulēt paralēlas ierosmes ģeneratora EDS robežās Emin ≤ E ≤ Emax.

Paralēlas ierosmes ģeneratora vienādojumi. EDS, momenta un enkura ķēdes sprieguma vienādojumi ir tādi paši, kā svešierosmes ģeneratoram:

E = cE·Ф·n.

Strāvu vienādojums. Pie pietiekami lielas slodzes strāvas ierosmes strāvas vērtība ir tikai daži procenti no enkura strāvas. Vislielākā ir enkura strāva Ie sadalās divas nevienādās strāvās:

1.4. Piemērs. Paralēlās ierosmes ģeneratora nominālais spriegums UN = 220 V, nominālā slodzes pretestība RN = 5,5 Ω, enkura tinuma pretestība Re = 0,5 Ω, paralēlās ierosmes tinuma pretestība Rie = 110 Ω, enkura nomināla rotācijas frekvence nN = 1460 min-1. Aprēķināt ģeneratora EDS, primārā dzinēja griezes momentu, ģeneratora jaudas zudumus enkurā un ierosmes tinumos, ģeneratora lietderības koeficientu, ja tā summārie jaudas zudumi sastāda ΔP = 2,2 kW.

Atrisinājums.

1. Slodzes nominālā strāva

2. Strāva ierosmes tinumā

3. Strāva enkura ķēdē

4. Ģeneratora EDS

5. Ģeneratora elektromagnētiskā jauda

6. Ģeneratora atdota (lietderīgā) jauda

7. Primārā dzinēja jauda, kas nepieciešama ģeneratora enkura griešanai

8. Primārā dzinēja nepieciešamais griezes moments

9. Ģeneratora lietderības koeficients

10. Jaudas zudumi enkurā Pe un ierosmes tinumā Pie

1.5. Piemērs. Paralēlās ierosmes ģeneratora spriegums UN = 230 V pie slodzes I = 200 A.

Aprēķināt strāvu enkura ķēdē un ģeneratora atdoto jaudu, ja ierosmes tinuma pretestība Rie = 40 Ω.

Atrisinājums.

1. Strāva ierosmes tinumā

2. Strāva enkura ķēdē

3. Ģeneratora atdotā jauda

P2 = U·I = 230·200 = 46000 W = 46 kW.

### 1.5.3. Līdzstrāvas jauktās ierosmes ģenerators

Jauktās ierosmes ģeneratoriem, kurus sauc arī par kompaund – ģeneratoriem, ir divi ierosmes tinumi, kas slēgti enkura tinumam virknē un paralēli (1.8. att. a). Mašīnas plūsmu galvenokārt nodrošina paralēlais tinums, bet virknes tinums, kas slēgts saskaņoti ar paralēlo (to radītās plūsmas sakrīt), kalpo ārējās raksturlīknes stingruma palielināšanai.

| a | b |
| --- | --- |

1.8. att. Jauktas ierosmes ģeneratora shēma (a) un ārējās raksturlīknes (b)

EDS, momenta un enkura ķēdes sprieguma vienādojumi ir tādi paši, kā svešierosmes ģeneratoram

E = cE·Ф·n.

Strāvu vienādojums. No shēmas (1.8. att.) redzams, kā vislielākā ir enkura strāva Ie: tā sadalās divas nevienādās strāvas

Tukšgaitā ģeneratorā darbojas tikai paralēlās ierosmes tinums, jo I = 0. Pieslēdzot slodzi, virknes ierosmes tinumā arī plūst strāva, kura uzmagnetizē mašīnu un pilnīgi kompensē enkura reakcijas atmagnetizējošo darbību un sprieguma kritumu enkura ķēdē. Ārējās raksturlīknes stingrums pieaug (līkne 1 1.8. attēlā b). Tādējādi var panākt, lai spriegums uz ģeneratora spailēm būtu gandrīz nemainīgs.

Ja nepieciešams kompensēt vēl sprieguma kritumu līnijā līdz patērētājiem, to panāk, vēl palielinot vijumu skaitu virknes ierosmes tinumā (līkne 2).

Jauktas ierosmes ģeneratoram ar tinumu pretslēgumu var iegūt strauji krītošu ārējo raksturlīkni (līkne 3). Līknes raksturs izskaidrojams ar virknes ierosmes tinuma atmagnetizējošo darbību attiecībā pret paralēlās ierosmes tinumu.

Ģeneratorus ar saskaņotu tinumu slēgumu izmanto spēka iekārtu barošanai, ja slodze ir mainīga. Tinumu pretslēgumu izmanto speciālas nozīmes mašīnās, piemēram, metināšanas ģeneratoros.

1.6. Piemērs. Aprēķināt jauktas ierosmes ģeneratora EDS, ja ģeneratora nominālais spriegums UN = 110 V, ierosmes strāva Iie = 2 A, enkura tinuma pretestība Re = 0,25 Ω, virknes ierosmes tinuma pretestība Rie = 0,15 Ω un nominālā slodzes strāva IN = 30 A.

Atrisinājums.

1. Strāva enkura ķēdē

2. Ģeneratora EDS

1.7. Piemērs. Konstruēt līdzstrāvas ģeneratora regulēšanas raksturlīkni, ja tā spriegums U = 110 V, enkura ķēdes pretestība Re = 1 Ω, enkura ķēdes strāva izmainās no 0 līdz 30 A un ģeneratora tukšgaitas raksturlīkne attēlota 1.9. attēlā.

1.9. att. Ģeneratora tukšgaitas raksturlīkne

Atrisinājums.

1. Ģeneratora EDS

Ievietojot šajā vienādojumā enkura ķēdes strāvas un pretestības vērtības aprēķina EDS vērtības. Pēc tam izmantojot ģeneratora tukšgaitas raksturlīkni (1.9. att.), katrai aprēķinātai EDS vērtībai nosaka atbilstošās ierosmes strāvas vērtības un rezultātus apkopo 1.1. tabulā.

1.1. tabula

| Ie, A | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, V | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| Iie, A | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |

2. Pēc iegūtajiem datiem konstruē ģeneratora regulēšanas raksturlīkni Iie = f(Ie):

1.10. att. Ģeneratora regulēšanas raksturlīkne

## 1.6. Līdzstrāvas dzinējs

Jebkura elektriskā mašīna ir apgriežama,  t.i.,  to var darbināt gan kā ģeneratoru,  gan kā dzinēju. Tāpēc, ja līdzstrāvas mašīnu pieslēdz tīklam, tad ierosmes un enkura tinumos plūst strāva. Magnētiskās plūsmas un enkura strāvas mijiedarbības rezultātā uz dzinēja enkuru darbojas elektromagnētiskais griezes moments M. Šis moments nav bremzējošs, kā tas bija ģeneratorā, bet sakrīt ar rotācijas virzienu. Dzinēja darbības laikā tā enkurs griežas magnētiskā laukā. Tāpēc tā tinumā inducējas EDS Ee. Dzinējā šis EDS vērsts pretī enkura strāvas Ie virzienam, un tāpēc bieži to sauc arī par pret-EDS. Dzinējam pievadītais spriegums U kompensē enkura pret-EDS un sedz sprieguma kritumu enkura ķēdes pretestībā

U = Ee + Ie·∑ R.                                                   (1.26.)

No izteiksmes (1.26.) iegūstam

(1.27.)

Reizinot vienādojuma (1.26.) abas puses ar Ie, iegūstam jaudas vienādojumu

(1.28.)

kur U·Ie — enkura ķēdei pievadītā jauda;

— elektriskie zudumi enkura ķēdē. Lielumu Ee·Ie var pārveidot šādi:  vai

(1.29.)

kur ω = 2πn/60 — enkura leņķiskā rotācijas frekvence;

Pem — dzinēja elektromagnētiskā jauda. Elektromagnētiskā jauda dzinējā tiek pārveidota mehāniskajā jaudā, kas nepieciešama rotora griešanai. Ņemot vērā (1.29), izteiksmi (1.28) var pārveidot

(1.30.)

No šī vienādojuma redzams, ka, pieaugot dzinēja slodzei (elektromagnētiskajam momentam M), pieaug arī no tīkla patērētā jauda. Tā kā dzinējam pievadītais spriegums parasti ir nemainīgs, tad, pieaugot slodzei, palielinās enkura tinuma strāva Ia. Atkarībā no ierosmes veida līdzstrāvas dzinējus, tāpat kā ģeneratorus iedala dzinējos ar magnetoelektrisko un elektromagnētisko ierosmi. Pēdējos atkarībā no tinuma slēguma shēmas iedala paralēlas, virknes un jauktas ierosmes dzinējos.

Dzinēja elektromagnētiskais moments griež enkuru, kurš savukārt griezes kustību nodod darba mehānismam. Turklāt uz dzinēja vārpstu darbojas šādi momenti:

- elektromagnētiskais moments M;

- tukšgaitas moments M0, kas atbilst mehāniskajiem, magnētiskajiem un papildzudumiem. Tas nav atkarīgs no slodzes un normāla izpildījuma mašīnās ir aptuveni 2-6 % no nominālā momenta vērtības;

- dzinēja lietderīgais moments M2, kas tiek pielikts darba mehānismam;

- dinamiskais moments MD, kas rodas vārpstas rotācijas frekvences izmaiņas dēļ un to nosaka pēc formulas

(1.31.)

kur J — visu rotējošo daļu kopējais inerces moments. Līdzstrāvas dzinēja momentu vienādojums ir šāds

M = M0 + M2 ± MD, 	                                        (1.32.)

vai

M = Mst ± MD,                                               (1.33.)

kur Mst = M0 + M2. Rotācijas frekvencei pieaugot, dinamiskais moments summējas ar statisko momentu Mst, bet, frekvencei samazinoties, moments MD darbojas pretī momentam Mst. Ja enkura rotācijas frekvence ir nemainīga (dω/dt = 0), arī dinamiskais moments ir vienāds ar nulli. Tad dzinēja momentu vienādojums

M = M0 + M2 = Mst ,                                            (1.34.)

t.i., dzinēja stacionārā režīmā momenti M un Mst līdzsvaro viens otru. Turklāt moments ir proporcionāls elektromagnētiskai jaudai, tāpēc

(1.35.)

Ja formulā (1.35) jauda izteikta vatos (W) un rotācijas frekvence apgriezienos minūtē (min-1), tad momenta mērvienība ir ņūtonmetrs (N·m). Lietderīgā momenta vērtību nosaka analoģiski

(1.36.)

kur P2 — dzinēja lietderīgā jauda.

No EDS formulas Ee = cenΦ redzams, ka dzinēja rotācijas frekvence

(1.37.)

Ņemot vērā Ee izteiksmi, no (1.31) iegūstam

(1.38.)

Dzinēja rotācijas virzienu nosaka plūsmas Φ un enkura strāvas virziens. Mainot virzienu vienam no šiem lielumiem, panāk rotācijas virziena izmaiņu (dzinēja reversu). Jāuzsver, ka mainot polaritāti barošanas shēmas spailēm, rotācijas virziens nemainās, jo šādā gadījumā vienlaikus mainās strāvas virziens gan enkura, gan ierosmes tinumā. Dzinējs darbojas stabili ar nemainīgu rotācijas frekvenci, ja tā elektromagnētiskais moments un darba mehānisma bremzējošais moments ir vienādi, t.i.,

M = Mst.                                                      (1.39.)

Tomēr stabils darbs iespējams tikai noteiktos apstākļos. Ja rotācijas frekvence īslaicīgas iedarbes rezultātā mainās no n uz n', moments M' izsauks vēl tālāku frekvences palielināšanos. Ja rotācijas frekvence mainās no n uz n", tad bremzējošais moments izsauks vēl lielāku frekvences samazināšanos. Tātad šādos apstākļos dzinēja darbība ir nestabila.

Vispārīgā gadījumā stabils darbs ir tad, ja tiek izpildīts nosacījums

(1.40.)

Parasti šī nosacījuma izpildei nepieciešams, lai, pieaugot rotācijas frekvencei, dzinēja moments samazinātos.

Dzinēja enkura tinuma strāvu nosaka kā  Ja pieņem, ka spriegums U un pretestība  ΣR  ir nemainīgi lielumi, tad strāva Ie  ir atkarīga tikai no pret-EDS Ee. Enkura strāva sasniedz maksimālo vērtību palaišanas procesa sākumā, kad rotors vēl nav sācis griezties, t.i., n = 0 un arī Ee = 0. Tāpēc palaišanas strāva

(1.41.)

Līdzstrāvas mašīnas enkura ķēdes pretestība parasti ir ļoti maza. Tāpēc, ja palaiž dzinēju, tieši pieslēdzot tā enkuru tīkla spriegumam,  tinumos plūst nepieļaujami liela palaišanas strāva,  kas pārsniedz nominālo 10 - 50 reižu. Tik liela palaišanas strāva ir visai bīstama. Pirmkārt, tā mašīnā var izsaukt elektrisko loku uz kolektora, otrkārt, rodas palielināts griezes moments, kurš triecienveidīgi iedarbojas uz dzinēju un darba mehānismu, un, treškārt, liela palaišanas strāva izraisa sprieguma kritumu tīklā, kas nelabvēlīgi ietekmē citu patērētāju darbu.

Lielas jaudas dzinēju palaišanai, lai ierobežotu strāvu, izmanto palaišanas reostatus, kurus ieslēdz virknē ar enkura tinumu. Pirms palaišanas reostatam iestāda maksimālo pretestību Rpmax. Tad palaišanas strāva rotācijas frekvencei pieaugot, palielinās arī pret-EDS, bet enkura strāva samazinās. Tāpēc palaišanas reostata pretestību pakāpeniski samazina, novedot līdz Rp = 0. Citādi šajā reostatā tiks patērēts ievērojams enerģijas daudzums un dzinēja lietderīgā jauda samazināsies.

Tā kā dzinēja elektromagnētiskais moments proporcionāls plūsmai Ф, tad, lai sekmētu rotora ātrāku iegriešanos, paralēlas un jauktas ierosmes dzinēju regulēšanas reostatus pirms palaišanas izved uz nulli. Plūsma šādā gadījumā ir maksimāla un dzinējs rada vajadzīgo momentu ar mazāku enkura strāvu.

Atslēdzot dzinēju no tīkla, jārūpējas, lai vienlaikus netiktu pārtraukts ierosmes tinums, jo tajā rodas pašindukcijas EDS, kas var caursist izolāciju. Dzinēju elektrisko shēmu parasti veido tā, lai enkura tinuma atslēgšanas brīdī ierosmes tinums būtu noslēgts uz pretestību.

### 1.6.1. Paralēlās ierosmes dzinējs

Paralēlas ierosmes dzinēja shēma parādīta 1.11. attēlā. Reostats Rr ierosmes ķēdē kalpo dzinēja rotācijas frekvences regulēšanai. Tā, samazinot reostata Rr pretestību, ierosmes strāva un plūsma Φ pieaug, bet enkura rotācijas frekvence samazinās. Palielinot Rr pretestību, rotācijas frekvence palielinās.

Dzinējam slodze ir mehāniska rakstura un shēmā tā, protams, neparadās. Toties dzinēja shēmā ir jāparāda līdzstrāvas avots ar spriegumu U. Dzinēja ķēdē vienmēr ir jāparedz palaišanas reostats ar pretestību Rp. Ierosmes ķēdē ir paralēlas ierosmes tinums ar pretestību Rie un reostats Rr magnētiskās plūsmas regulēšanai. Ierosmes ķēde pieslēgta paralēli enkura ķēdei.

Apzīmējot elektriskos lielumus, sāk ar spriegumu U. Tā virziens nosaka visu trīs strāvu virzienus. Dzinēja enkurā elektriskā enerģija pārveidojas mehāniskajā, tāpēc EDS virziens shēmā pretējs strāvas virzienam. Šādu EDS pieņemts saukt par pret-elektrodzinējspēku (pret-EDS).

Dzinēju palaiž, izmantojot palaišanas reostatu ar pretestību Rp, kuru slēdz virknē ar enkura tinumu. Palaišanas sākuma momentā Rp = max un summārā enkura ķēdes pretestība ir Re + Rp. Kad dzinējs ir sasniedzis apmēram nominālo rotācijas frekvenci palaišanas reostatu izslēdz (Rp = 0).

Jāatceras, ka palaišanas momentā ierosmes ķēdes reostatam Rr jābūt izslēgtam (Rr = 0).

Izmainot ierosmes ķēdes reostata pretestību Rr regulē enkura rotācijas frekvenci. Tā, piemēram, samazinot pretestību Rr, palielinās ierosmes ķēdes strāva Iie, resp., palielinās galveno polu magnētiskā plūsma Φ un samazinās enkura rotācijas frekvence. Turpretim, palielinot Rr dzinēja rotācijas frekvence palielinās.

1.12. attēlā parādītas divas dzinēja raksturlīknes n = f (Iie), ja I < IN un I = IN = const. Otrā līkne novietojas zemāk par pirmo līkni tāpēc, ka, ja I = IN, sprieguma kritums enkura ķēdē vairāk ietekmē rotācijas frekvenci nekā enkura rotācijas atmagnetizējošā darbība. Tomēr ar mazākām ierosmes strāvas vērtībām līknes sākumā krustojas punktā a un tālāk līkne 2 novietojas augstāk nekā līkne 1. Tas izskaidrojams ar to, ka ar mazām ierosmes strāvām arī plūsma ir maza un enkura rotācijas atmagnetizējošā darbība, ja I = IN, rotācijas frekvenci ietekmē stiprāk nekā sprieguma kritums enkura ķēdē.

| 1.11. att. Paralēlas ierosmes dzinēja shēma | 1.12. att. Paralēlas ierosmes dzinēja regulēšanas raksturlīkne |
| --- | --- |

No 1.12. attēlā parādītām raksturlīknēm redzams, ka, pārtraucot ierosmes tinumu (Iie = 0), dzinēja rotācijas frekvence strauji pieaug, un tas sāk joņot. Šāds režīms nav pieļaujams.

Ātruma raksturlīknes n = f(P2) paskaidrošanai var izmantot formulu (1.38.)

(1.42.)

no kuras redzams, ka, ja U = const, rotācijas frekvenci nosaka divi faktori: sprieguma kritums Ie·ΣR un plūsma Φ. Palielinot slodzi, samazinās skaitītājs U - Ie·ΣR, turklāt enkura reakcijas dēļ samazinās arī plūsma Φ. Parasti pirmais faktors darbojas spēcīgāk un, pieaugot slodzei, dzinēja rotācijas frekvence krītas.

Rotācijas frekvences maiņu, pārejot no dzinēja tukšgaitas uz nominālo slodzi, novērtē ar

(1.43.)

kur n0 — rotācijas frekvence tukšgaitā. Parasti paralēlas ierosmes dzinējiem Δn nepārsniedz 2-8%.

M = cM∙Φ∙Ie.                                                   (1.44.)

Dzinēja mehānisko raksturlīkni apraksta vienādojums:

(1.45.)

Paralēlas ierosmes dzinēja vienādojumi:

1. EDS vienādojums: E = cE·Ф·n. Dzinēja EDS proporcionāls griešanās ātrumam n. Palaišanas režīmā (kamēr n = 0) E = 0.

2. Momenta vienādojums  Normālos apstākļos ierosmes strāvu nemaina, tāpēc magnētiskā plūsma Ф = const. No vienādojuma tad seko, ka dzinēja strāvu nosaka slodzes moments M (un nevis palaišanas pretestība enkura ķēdē, kā varētu domāt). No vienādojuma redzams arī, ka līdzstrāvas dzinēja griešanās virzienu iespējams mainīt, izmainot strāvas virzienu enkura ķēdē  Ie vai ierosmes ķēdē Iie.

3. Enkura ķēdes sprieguma vienādojums:  Dzinējam spriegums, ir lielāks ar tā darbības rezultātu – EDS.

4. Strāvu vienādojums: I = Ie +Iie. Ierosmes strāva nav atkarīga no enkura strāvas. Enkura   strāva proporcionāla slodzes momentam. Pie pietiekami lielas slodzes enkura strāva ir daudz lielāka par ierosmes strāvu I.

1.8. Piemērs. Četrpolīgai 2p = 4 līdzstrāvas mašīnai, kura darbojas dzinēja režīmā, aprēķināt elektromagnētisko griezes momentu un enkura pret-EDS, ja enkura tinuma aktīvo vadu skaits N = 360 un paralēlo zaru skaits 2a = 2, enkura rotācijas frekvence n = 1300 min-1, bet polu magnētiskā plūsma Φ = 0,013 Wb un strāva enkura tinumā Ie = 90 A.

Atrisinājums.

1. Elektromagnētiskais griezes moments

2. Inducētais pret-EDS

1.9. Piemērs. Četrpolīgs 2p = 4 līdzstrāvas paralēlas ierosmes dzinējs, kura ierosmes tinuma pretestība Rie = 200 Ω, pieslēgts pie līdzstrāvas tīkla ar spriegumu UN = 220 V. Dzinēja enkura rotācijas frekvence nN = 1300 min-1, enkura tinuma pretestība Re = 0,17 Ω, nominālā strāva IN = 90 A, enkura tinuma vijumu skaits N = 360, paralēlo zaru skaits 2a = 2 un tukšgaitas jaudas zudumi, kas sastāv no zudumiem tēraudā un mehāniskiem zudumiem ir P0 = Pt + Pmeh = 1040 W. Aprēķināt inducēto pret-EDS, polu magnētisko plūsmu, elektromagnētisko griezes momentu un griezes momentu uz enkura vārpstas, kā arī dzinēja lietderības koeficientu un tukšgaitas momentu.

Atrisinājums.

1. Strāva ierosmes tinuma

2. Strāva enkura tinumā

Ie = IN – Iie = 90 – 1,1 = 88,9 A.

3. Enkura tinuma inducētais pret-EDS

Ei = UN – IeRe = 220 – 88,9∙0,17 = 204, 9 V.

4. Galveno polu magnētiskā plūsma. Pēc formulas   atrod ka

5. Dzinēja elektromagnētiskais griezes moments

6. Dzinēja elektriskie jaudas zudumi, kas sastāv no jaudas zudumiem enkura tinumā, ierosmes tinumā un divas vara-grafīta kolektora – suku pārejas pretestības, kurām ΔU = 0.6.

7. Papildu jaudas zudumi dzinējā

Pp = (0,01…0,005)∙UN∙IN = 0,01∙220∙90 = 198 W.

8. Summārie jaudas zudumi dzinējā

ΔP = P0 + Pel + Pp = 1040 + 1692 + 198 = 2930 W.

9. Dzinēja jauda uz enkura vārpstas

P2 = P1 – ΔP = UN∙IN – ΔP = 220∙90 – 2930 = 16870 W = 16,87 kW.

10. Dzinēja lietderības koeficients

11. Dzinēja griezes moments uz enkura vārpstas

12. Dzinēja tukšgaitas režīms

M0 = Mem – M2 = 132,5 – 123,9 = 9,9 Nm.

1.10. Piemērs. Paralēlas ierosmes dzinējs pieslēgts līdzstrāvas tīklam ar spriegumu UN = 220 V. Dzinēja enkura tinuma pretestība Re = 0,1 Ω, enkurā inducētais pret-elektrodzinējspēks Ei = 205 V. Aprēķināt strāvu dzinēja enkura ķēdē dzinēja darba režīmā un palaišanas sākuma momentā ar un bez palaišanas reostata, ja tā pretestība Rp = 1,0 Ω.

Atrisinājums.

1. Enkura strāva dzinēja darba režīmā

2. Enkura strāva, palaižot bez palaišanas reostata

3. Enkura strāva, palaižot ar palaišanas reostatu

1.11. Piemērs. Paralēlas ierosmes dzinējs, kura nominālā jauda PN = 18,7 kW, lietderības koeficients ηN = 0,85, enkura tinuma pretestība Re = 0,01 Ω, pieslēgts līdzstrāvas tīklam ar spriegumu UN = 220 V. Aprēķināt palaišanas reostata nepieciešamo pretestību, lai palaišanas strāva pārsniegtu nominālo strāvu ne vairāk, kā 2,5 reizes.

Atrisinājums.

1. Dzinēja nominālā strāva

2. Palaišanas strāva

Iep = 2,5·IN = 2,5·100 = 250 A.

3. Palaišanas reostata pretestība

1.12. Piemērs. Paralēlas ierosmes dzinēja nominālā strāva IN = 500 A, enkura tinumā inducētais pret-EDS Ei = 210 V, enkura nominālā rotācijas frekvence nN = 1450 min-1, ierosmes tinuma pretestība Rie = 50 Ω, lietderības koeficients ηN = 89,5 %. Dzinējas pieslēgts līdzstrāvas tīklam ar spriegumu UN = 220 V. Aprēķināt strāvu enkura tinumā Ie, jaudas zudumos dzinējā ΔP un tā nominālo griezes momentu MN.

Atrisinājums.

1. Strāva ierosmes tinumā

2. Strāva enkura tinumā

Ie = IN – Iie = 500 – 4,4 = 495,6 A.

3. Enkura tinuma pretestība

4. Dzinēja patērētā jauda no tīkla

P1N = UN·IN = 220·500 = 110000 W = 110 kW.

5. Dzinēja nominālā (lietderīgā) jauda

P2N = P1N·ηN = 110·0,895 = 98,45 kW.

6. Summārie jaudas zudumi dzinējā

ΔP = P1N – P2N = 110 – 98,45 = 11,55 kW.

7. Dzinēja nominālais griezes moments

1.13. Piemērs. Zināmi šādi paralēlās ierosmes dzinēja nominālie dati PN = 130 kW, UN = 220 V, nN = 600 min-1, IN = 640 A. Sasilušā enkura un papildpolu pretestība Re = 0,00725 Ω, bet ierosmes tinuma pretestība Rie = 43,2 Ω. Aprēķināt dzinēja griezes momentu nominālajā režīmā, kā arī dzinēja enkura griešanas ātrumu tukšgaitā. Enkura strāvu neievērot.

Atrisinājums.

1. Strāva enkura tinumā nominālajā režīmā

2. Enkura tinumos inducētais pret-EDS, ja griešanās ātrums ir nominālais

EiN = UN - Re·IeN = 220 – 634,9·0,00725 = 215,4 V.

3. Nominālā elektromagnētiskā (patērētā no tīkla) jauda

P1N = EiN·IN = 215,4·634,9 = 136757 W = 137,85 kW.

4. Nominālajā režīmā attīstītais elektromagnētiskais griezes moments

5. Enkura griešanās ātrums ideālā tukšgaitas režīmā, kad UN = EN:  Enkura griešanas ātrums nominālā slodzes režīmā  Izmantojot griešanas ātrumu attiecību, iegūsim:

### 1.6.2. Virknes ierosmes dzinējs

Šajā dzinējā ierosmes tinums ieslēgts virknē ar enkura tinumu (1.13. att. a), un tāpēc magnētiskā plūsma ir atkarīga no slodzes strāvas.

Ja slodze ir neliela, mašīnas magnētiskā sistēma nav piesātināta un plūsma ir proporcionāla enkura strāvai

Ф = k∙Ie,

kur k — proporcionalitātes koeficients.

Tādā gadījumā izteiksmi M = cm·Ф·Ie var pārrakstīt forma

M = cM∙k∙Ie∙Ie = c'M·Fe..                                          (1.46.)

Rotācijas frekvenci šajā gadījumā var noteikt kā

(1.47.)

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

1.13. att. Virknes ierosmes dzinēja shēma (a) un virknes ierosmes dzinēja darba raksturlīknes M = f (Ia) (b) un n = f(Ia) (c): 1 — dabiskā; 2 — mākslīgā

Tādējādi nepiesātināta dzinēja moments proporcionāls strāvas kvadrātam, bet rotācijas frekvence — apgriezti proporcionāla slodzes strāvai. Pie lielām slodzēm mašīnas magnētiskā ķēde piesātinās, plūsma vairs praktiski nepalielinās un raksturlīknes kļūst gandrīz lineāras.

Dzinēja ātruma raksturlīkne rāda kā, mainoties dzinēja slodzei, strauji mainās arī tā rotācijas frekvence. Tādējādi, mainot virknes ierosmes dzinēja slodzi, dzinēja griešanās ātrums n mainās plašās robežās.

Slodzei samazinoties zem 25% no nominālās, dzinējs var sākt joņot. Tas izskaidrojams ar to, ka tukšgaitā samazinās dzinēja strāva un tātad arī plūsma. Tāpēc virknes ierosmes dzinēja palaišana ar slodzi, kas mazāka par 25 % no nominālās, nav pieļaujama. Tāpat dzinēja savienošanai ar darba mehānismu nav pieļaujama elastīgu pārvadu izmantošana, piemēram, siksnas pārvadu, jo, siksnai pārtrūkstot vai nokrītot, dzinējs var sākt joņot.

Virknes ierosmes dzinēja mehāniskās raksturlīknes n = f (M) vienādojumu iegūst, ja izteiksmē (1.48.) ievieto strāvu Ie no formulas U = Ee + Ie·Σ R:

(1.48.)

Nominālo rotācijas frekvences izmaiņu virknes ierosmes dzinējam nosaka kā

(1.49.)

kur n(0,25) — dzinēja rotācijas frekvence, ja slodze ir 25% no nominālās.

Virknes ierosmes dzinēju rotācijas frekvenci regulē, mainot spriegumu U vai plūsmu Ф.

Pirmajā gadījumā virknē enkura tinumam ieslēdz reostatu Rp. Palielinot reostata pretestību, enkuram pievadītais spriegums samazinās un krītas arī dzinēja rotācijas frekvence. Šo metodi izmanto tikai mazas jaudas dzinējiem, jo reostatā ir ievērojami enerģijas zudumi.

1.14. Piemērs. Virknes ierosmes dzinējs pieslēgts tīklam ar spriegumu UN = 220 V. Dzinēja enkura rotācijas frekvence nN = 2040 min-1, griezes moments uz vārpstas MN = 147,2 N·m, lietderības koeficients ηN = 88 %, enkura tinuma pretestība Re = 0,08 Ω, ierosmes tinuma pretestība Rie = 0,07 Ω. Aprēķināt dzinēja nominālo jaudu, patērēto jaudu, patērēto strāvu no tīkla, jaudu zudumus enkurā un ierosmes tinumā, palaišanas reostata pretestību, ar kuru palaišanas strāvu samazina līdz 2,5∙IeN un palaišanas strāvu.

Atrisinājums.

1. Dzinēja nominālais moments

2. Dzinēja no tīkla patērētā jauda

3. No tīkla patērētā strāva (virknes ierosmes dzinējā: Ie = Iie = I)

4. Jaudas zudumi enkurā un ierosmes tinumā

5. Nepieciešamā palaišanas reostata pretestība

kur Re = Re + Rie – virknes ierosmes dzinēja enkura ķēdes pretestība, Ω.

6. Enkura palaišanas strāva

Iep = 2,5∙IeN = 2,5∙162,3 = 406,04 A.

## 1.7. Līdzstrāvas mašīnu aprēķina uzdevumi

### 1. Uzdevums

Aprēķināt neatkarīgas ierosmes līdzstrāvas mašīnas, kura darbojas ģeneratora režīmā, enkura EDS un elektromagnētisko bremzējošo momentu Mbr, ja mašīnas polu skaits 2p, enkura rotācijas frekvence n, enkura tinuma aktīvo vadu skaits N un paralēlo zaru skaits 2a, bet polu magnētiskā plūsma Ф, strāva enkura ķēdē Ie. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.2. tabulā.

1.2. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | 2p | n, min-1 | N | 2a | Ф, Wb | Ie, A |
| 1 | 6 | 750 | 500 | 6 | 0.05 | 16 |
| 2 | 6 | 660 | 400 | 6 | 0.07 | 14 |
| 3 | 6 | 580 | 300 | 4 | 0.05 | 15 |
| 4 | 8 | 760 | 500 | 6 | 0.04 | 18 |
| 5 | 4 | 990 | 600 | 4 | 0.035 | 22 |
| 6 | 6 | 670 | 550 | 2 | 0.01 | 32 |
| 7 | 8 | 450 | 850 | 6 | 0.025 | 18 |
| 8 | 6 | 650 | 750 | 4 | 0.02 | 24 |
| 9 | 4 | 1200 | 600 | 2 | 1.2. tabulas turpinājums 0.02 | 23 |
| 10 | 6 | 1320 | 950 | 4 | 0.01 | 21 |
| 11 | 6 | 1420 | 1000 | 2 | 0.01 | 22 |
| 12 | 8 | 870 | 650 | 4 | 0.01 | 16 |
| 13 | 6 | 970 | 450 | 2 | 0.04 | 15 |
| 14 | 4 | 940 | 950 | 2 | 0.01 | 17 |
| 15 | 6 | 620 | 750 | 6 | 0.035 | 19 |
| 16 | 8 | 810 | 540 | 4 | 0.025 | 20 |
| 17 | 6 | 910 | 630 | 6 | 0.02 | 21 |
| 18 | 6 | 750 | 560 | 4 | 0.02 | 16 |
| 19 | 4 | 660 | 500 | 6 | 0.05 | 16 |
| 20 | 4 | 580 | 400 | 4 | 0.07 | 19 |
| 21 | 8 | 760 | 300 | 6 | 0.05 | 23 |
| 22 | 4 | 990 | 500 | 2 | 0.04 | 16 |
| 23 | 8 | 670 | 600 | 4 | 0.035 | 14 |
| 24 | 6 | 450 | 550 | 2 | 0.035 | 1.2. tabulas turpinājums 15 |
| 25 | 6 | 650 | 850 | 4 | 0.025 | 18 |
| 26 | 6 | 1200 | 750 | 6 | 0.02 | 22 |
| 27 | 4 | 1320 | 600 | 4 | 0.02 | 32 |
| 28 | 8 | 1420 | 950 | 4 | 0.01 | 18 |
| 29 | 6 | 870 | 1000 | 6 | 0.01 | 24 |
| 30 | 8 | 970 | 650 | 4 | 0.01 | 23 |
| 31 | 6 | 940 | 450 | 6 | 0.04 | 21 |
| 32 | 4 | 620 | 950 | 6 | 0.035 | 22 |
| 33 | 6 | 810 | 750 | 4 | 0.01 | 16 |
| 34 | 8 | 910 | 540 | 6 | 0.025 | 15 |
| 35 | 6 | 750 | 630 | 4 | 0.02 | 17 |
| 36 | 6 | 660 | 560 | 2 | 0.02 | 19 |
| 37 | 6 | 580 | 500 | 6 | 0.05 | 20 |
| 38 | 4 | 760 | 400 | 4 | 0.07 | 21 |
| 39 | 4 | 990 | 300 | 2 | 0.05 | 16 |
| 40 | 8 | 670 | 500 | 4 | 0.01 | 16 |
| 41 | 8 | 450 | 600 | 2 | 0.035 | 19 |
| 42 | 6 | 650 | 550 | 4 | 1.2. tabulas turpinājums 0.035 | 23 |
| 43 | 6 | 1200 | 850 | 2 | 0.01 | 16 |
| 44 | 4 | 1320 | 750 | 2 | 0.02 | 14 |
| 45 | 6 | 1420 | 600 | 6 | 0.02 | 15 |
| 46 | 8 | 870 | 950 | 4 | 0.01 | 18 |
| 47 | 8 | 970 | 1000 | 6 | 0.025 | 22 |
| 48 | 6 | 940 | 650 | 4 | 0.035 | 32 |
| 49 | 4 | 620 | 450 | 6 | 0.04 | 18 |
| 50 | 6 | 810 | 950 | 4 | 0.02 | 24 |
| 51 | 4 | 910 | 750 | 6 | 0.035 | 23 |
| 52 | 6 | 750 | 540 | 2 | 0.025 | 21 |
| 53 | 6 | 660 | 630 | 4 | 0.02 | 22 |
| 54 | 6 | 580 | 560 | 2 | 0.02 | 16 |
| 55 | 8 | 760 | 500 | 4 | 0.025 | 15 |
| 56 | 6 | 990 | 400 | 6 | 0.07 | 17 |
| 57 | 4 | 670 | 300 | 4 | 0.05 | 19 |
| 58 | 6 | 450 | 500 | 4 | 0.04 | 20 |
| 59 | 8 | 650 | 600 | 6 | 0.035 | 21 |
| 60 | 6 | 1200 | 550 | 4 | 0.035 | 16 |

### 2. Uzdevums

Aprēķināt spriegumu uz ģeneratora spailēm un konstruēt tā ārējo raksturlīkni, ja neatkarīgas ierosmes ģeneratora EDS E, enkura ķēdes pretestība Re un, slodzei izmainoties, strāva enkura ķēdē izmainās sekojoši: Ie0; Ie1; Ie2. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.3. tabulā.

1.3. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | E, V | Re, Ω | Ie0, A | Ie1, A | Ie2, A |
| 1 | 120 | 0.1 | 0 | 50 | 100 |
| 2 | 130 | 0.15 | 0 | 40 | 80 |
| 3 | 110 | 0.13 | 0 | 1.3. tabulas turpinājums 30 | 60 |
| 4 | 106 | 0.08 | 0 | 58 | 116 |
| 5 | 124 | 0.09 | 0 | 55 | 110 |
| 6 | 154 | 0.1 | 0 | 60 | 120 |
| 7 | 110 | 0.16 | 0 | 40 | 80 |
| 8 | 100 | 0.14 | 0 | 42 | 84 |
| 9 | 142 | 0.1 | 0 | 38 | 76 |
| 10 | 126 | 0.11 | 0 | 52 | 104 |
| 11 | 138 | 0.09 | 0 | 74 | 148 |
| 12 | 117 | 0.13 | 0 | 48 | 96 |
| 13 | 115 | 0.1 | 0 | 59 | 118 |
| 14 | 122 | 0.15 | 0 | 61 | 122 |
| 15 | 119 | 0.13 | 0 | 50 | 100 |
| 16 | 120 | 0.08 | 0 | 40 | 80 |
| 17 | 130 | 0.09 | 0 | 30 | 60 |
| 18 | 110 | 0.1 | 0 | 58 | 116 |
| 19 | 106 | 0.16 | 0 | 55 | 110 |
| 20 | 124 | 0.14 | 0 | 60 | 120 |
| 21 | 154 | 0.1 | 0 | 40 | 80 |
| 22 | 110 | 0.11 | 0 | 42 | 84 |
| 23 | 100 | 0.09 | 0 | 38 | 76 |
| 24 | 142 | 0.13 | 0 | 52 | 104 |
| 25 | 126 | 0.1 | 0 | 74 | 148 |
| 26 | 138 | 0.15 | 0 | 48 | 96 |
| 27 | 117 | 0.13 | 0 | 59 | 118 |
| 28 | 115 | 0.08 | 0 | 61 | 122 |
| 29 | 122 | 0.09 | 0 | 50 | 100 |
| 30 | 119 | 0.1 | 0 | 40 | 80 |
| 31 | 120 | 0.16 | 0 | 30 | 60 |
| 32 | 130 | 0.14 | 0 | 58 | 116 |
| 33 | 110 | 0.1 | 0 | 55 | 110 |
| 34 | 106 | 0.11 | 0 | 60 | 120 |
| 35 | 124 | 0.09 | 0 | 40 | 80 |
| 36 | 154 | 0.13 | 0 | 1.3. tabulas turpinājums 42 | 84 |
| 37 | 110 | 0.1 | 0 | 38 | 76 |
| 38 | 100 | 0.15 | 0 | 52 | 104 |
| 39 | 142 | 0.13 | 0 | 74 | 148 |
| 40 | 126 | 0.08 | 0 | 48 | 96 |
| 41 | 138 | 0.09 | 0 | 59 | 118 |
| 42 | 117 | 0.1 | 0 | 61 | 122 |
| 43 | 115 | 0.16 | 0 | 50 | 100 |
| 44 | 122 | 0.14 | 0 | 40 | 80 |
| 45 | 119 | 0.1 | 0 | 30 | 60 |
| 46 | 120 | 0.11 | 0 | 58 | 116 |
| 47 | 130 | 0.09 | 0 | 55 | 110 |
| 48 | 110 | 0.13 | 0 | 60 | 120 |
| 49 | 106 | 0.1 | 0 | 40 | 80 |
| 50 | 124 | 0.15 | 0 | 42 | 84 |
| 51 | 154 | 0.13 | 0 | 38 | 76 |
| 52 | 110 | 0.08 | 0 | 52 | 104 |
| 53 | 100 | 0.09 | 0 | 74 | 148 |
| 54 | 142 | 0.1 | 0 | 48 | 96 |
| 55 | 126 | 0.16 | 0 | 59 | 118 |
| 56 | 138 | 0.14 | 0 | 61 | 122 |
| 57 | 117 | 0.1 | 0 | 50 | 100 |
| 58 | 115 | 0.11 | 0 | 40 | 80 |
| 59 | 122 | 0.09 | 0 | 30 | 60 |
| 60 | 119 | 0.13 | 0 | 58 | 116 |

### 3. Uzdevums

Aprēķināt līdzstrāvas ģeneratora EDS pie nemainīgas magnētiskas plūsmas (Ф = const), ja palielinot enkura rotācijas frekvenci X reizes, tā EDS palielinājās par Y voltiem. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.4. tabulā.

1.4. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  | Dotie lielumi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | X, apgriezieni | Y, V | Varianti | X, apgriezieni | Y, V |
| 1 | 1.5 | 110 | 31 | 1.8 | 120 |
| 2 | 2 | 120 | 32 | 2 | 140 |
| 3 | 1.75 | 140 | 33 | 1.3 | 135 |
| 4 | 1.6 | 135 | 34 | 1.7 | 125 |
| 5 | 1.4 | 125 | 35 | 1.65 | 120 |
| 6 | 1.6 | 145 | 36 | 1.5 | 150 |
| 7 | 1.8 | 150 | 37 | 2 | 140 |
| 8 | 1.8 | 140 | 38 | 1.45 | 135 |
| 9 | 1.8 | 135 | 39 | 1.6 | 100 |
| 10 | 2 | 100 | 40 | 1.4 | 115 |
| 11 | 1.3 | 115 | 41 | 1.75 | 125 |
| 12 | 1.7 | 125 | 42 | 1.4 | 145 |
| 13 | 1.65 | 145 | 43 | 1.9 | 120 |
| 14 | 1.5 | 155 | 44 | 1.8 | 140 |
| 15 | 2 | 165 | 45 | 2 | 135 |
| 16 | 1.45 | 100 | 46 | 1.75 | 125 |
| 17 | 1.6 | 110 | 47 | 1.8 | 120 |
| 18 | 1.4 | 110 | 48 | 2 | 150 |
| 19 | 1.75 | 120 | 49 | 1.3 | 140 |
| 20 | 1.4 | 140 | 50 | 1.7 | 135 |
| 21 | 1.9 | 135 | 51 | 1.65 | 100 |
| 22 | 1.8 | 125 | 52 | 1.5 | 115 |
| 23 | 2 | 120 | 53 | 2 | 125 |
| 24 | 1.75 | 150 | 54 | 1.45 | 120 |
| 25 | 1.7 | 140 | 55 | 1.6 | 140 |
| 26 | 1.5 | 135 | 56 | 1.4 | 135 |
| 27 | 1.5 | 100 | 57 | 1.75 | 125 |
| 28 | 2 | 115 | 58 | 1.4 | 120 |
| 29 | 1.55 | 125 | 59 | 1.9 | 150 |
| 30 | 1.6 | 145 | 60 | 1.8 | 140 |

### 4. Uzdevums

Paralēlās ierosmes ģeneratora nominālais spriegums ir UN, nominālā slodzes pretestība RN, enkura tinuma pretestība Re, paralēlās ierosmes tinuma pretestība Rie, enkura nomināla rotācijas frekvence nN. Aprēķināt ģeneratora EDS, primārā dzinēja griezes momentu, ģeneratora jaudas zudumus enkurā un ierosmes tinumos, ģeneratora lietderības koeficientu, ja tā summārie jaudas zudumi sastāda ΔP. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.5. tabulā.

1.5. tabula

| Varianti | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UN, V | RN, Ω | Re, Ω | Rie, Ω | nN, min-1 | ΔP, kW |
| 1 | 220 | 5.5 | 0.5 | 110 | 1460 | 2.2 |
| 2 | 220 | 4.7 | 0.6 | 150 | 1420 | 2.1 |
| 3 | 110 | 3.4 | 0.8 | 220 | 1300 | 5.2 |
| 4 | 220 | 7.3 | 0.3 | 320 | 1000 | 1.6 |
| 5 | 110 | 2.2 | 0.06 | 150 | 980 | 5.2 |
| 6 | 110 | 4.7 | 0.09 | 160 | 1200 | 4.7 |
| 7 | 220 | 8.5 | 0.1 | 210 | 1320 | 5.1 |
| 8 | 220 | 13.4 | 0.44 | 320 | 1650 | 8.2 |
| 9 | 220 | 11.7 | 0.24 | 250 | 1240 | 4.7 |
| 10 | 110 | 15.1 | 0.8 | 100 | 1100 | 3.1 |
| 11 | 110 | 5.2 | 0.9 | 70 | 1250 | 3.9 |
| 12 | 220 | 7.8 | 0.48 | 50 | 850 | 5 |
| 13 | 220 | 4.1 | 0.41 | 70 | 920 | 5.1 |
| 14 | 220 | 8.4 | 0.56 | 230 | 1340 | 4.9 |
| 15 | 220 | 2.4 | 0.19 | 170 | 1520 | 2.2 |
| 16 | 110 | 14.6 | 0.88 | 140 | 1460 | 2.1 |
| 17 | 220 | 11.9 | 0.41 | 110 | 1420 | 5.2 |
| 18 | 110 | 6.3 | 0.8 | 150 | 1300 | 1.6 |
| 19 | 110 | 14.2 | 0.3 | 220 | 1000 | 5.2 |
| 20 | 220 | 13.8 | 0.4 | 320 | 980 | 4.7 |
| 21 | 220 | 16.1 | 0.21 | 150 | 1200 | 5.1 |
| 22 | 220 | 5.5 | 0.71 | 160 | 1.5. tabulas turpinājums 1320 | 8.2 |
| 23 | 110 | 4.7 | 0.63 | 210 | 1650 | 4.7 |
| 24 | 110 | 3.4 | 0.5 | 320 | 1240 | 3.1 |
| 25 | 220 | 7.3 | 0.6 | 250 | 1100 | 3.9 |
| 26 | 220 | 2.2 | 0.8 | 100 | 1250 | 5 |
| 27 | 220 | 4.7 | 0.3 | 70 | 850 | 5.1 |
| 28 | 220 | 8.5 | 0.06 | 50 | 920 | 4.9 |
| 29 | 110 | 13.4 | 0.09 | 70 | 1340 | 2.2 |
| 30 | 220 | 11.7 | 0.1 | 230 | 1520 | 2.1 |
| 31 | 110 | 15.1 | 0.44 | 170 | 1460 | 5.2 |
| 32 | 110 | 5.2 | 0.24 | 140 | 1420 | 1.6 |
| 33 | 220 | 7.8 | 0.8 | 140 | 1300 | 5.2 |
| 34 | 220 | 4.1 | 0.9 | 110 | 1000 | 4.7 |
| 35 | 220 | 8.4 | 0.48 | 150 | 980 | 5.1 |
| 36 | 110 | 2.4 | 0.41 | 220 | 1200 | 8.2 |
| 37 | 110 | 14.6 | 0.56 | 320 | 1320 | 4.7 |
| 38 | 220 | 11.9 | 0.19 | 150 | 1650 | 3.1 |
| 39 | 220 | 6.3 | 0.88 | 160 | 1240 | 3.9 |
| 40 | 220 | 14.2 | 0.41 | 210 | 1100 | 2.2 |
| 41 | 220 | 13.8 | 0.8 | 320 | 1250 | 2.1 |
| 42 | 110 | 16.1 | 0.3 | 250 | 850 | 5.2 |
| 43 | 220 | 5.5 | 0.4 | 100 | 920 | 1.6 |
| 44 | 110 | 4.7 | 0.21 | 70 | 1340 | 5.2 |
| 45 | 110 | 3.4 | 0.71 | 50 | 1520 | 4.7 |
| 46 | 220 | 7.3 | 0.63 | 70 | 1460 | 5.1 |
| 47 | 220 | 2.2 | 0.5 | 230 | 1420 | 8.2 |
| 48 | 220 | 4.7 | 0.6 | 170 | 1300 | 2.2 |
| 49 | 110 | 8.5 | 0.8 | 140 | 1000 | 2.1 |
| 50 | 110 | 13.4 | 0.3 | 110 | 980 | 5.2 |
| 51 | 220 | 11.7 | 0.06 | 150 | 1200 | 1.6 |
| 52 | 220 | 15.1 | 0.09 | 220 | 1320 | 5.2 |
| 53 | 220 | 5.2 | 0.1 | 320 | 1650 | 4.7 |
| 54 | 220 | 7.8 | 0.44 | 150 | 1240 | 5.1 |
| 55 | 110 | 4.1 | 0.24 | 160 | 1.5. tabulas turpinājums 1100 | 2.2 |
| 56 | 220 | 8.4 | 0.8 | 210 | 1250 | 2.1 |
| 57 | 110 | 2.4 | 0.9 | 320 | 850 | 5.2 |
| 58 | 110 | 14.6 | 0.48 | 250 | 920 | 1.6 |
| 59 | 220 | 11.9 | 0.41 | 100 | 1340 | 5.2 |
| 60 | 220 | 6.3 | 0.56 | 70 | 1520 | 4.7 |

### 5. Uzdevums

Paralēlās ierosmes ģeneratora spriegums ir UN  pie slodzes I. Aprēķināt strāvu enkura ķēdē un ģeneratora atdoto jaudu, ja ierosmes tinuma pretestība ir Rie. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.6. tabulā.

1.6. tabula

| Varianti | Dotie lielumi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN, V | I, A | Rie, Ω |
| 1 | 230 | 200 | 40 |
| 2 | 110 | 150 | 35 |
| 3 | 380 | 145 | 55 |
| 4 | 380 | 210 | 48 |
| 5 | 380 | 155 | 34 |
| 6 | 110 | 168 | 64 |
| 7 | 230 | 214 | 29 |
| 8 | 230 | 157 | 53 |
| 9 | 110 | 184 | 26 |
| 10 | 110 | 194 | 63 |
| 11 | 230 | 150 | 52 |
| 12 | 380 | 152 | 47 |
| 13 | 110 | 171 | 39 |
| 14 | 110 | 193 | 50 |
| 15 | 380 | 179 | 40 |
| 16 | 220 | 199 | 35 |
| 17 | 230 | 252 | 1.6. tabulas turpinājums 55 |
| 18 | 110 | 152 | 48 |
| 19 | 380 | 231 | 34 |
| 20 | 380 | 251 | 64 |
| 21 | 380 | 272 | 29 |
| 22 | 110 | 200 | 53 |
| 23 | 230 | 150 | 26 |
| 24 | 230 | 145 | 63 |
| 25 | 110 | 210 | 52 |
| 26 | 110 | 155 | 47 |
| 27 | 230 | 168 | 39 |
| 28 | 380 | 214 | 50 |
| 29 | 110 | 157 | 40 |
| 30 | 110 | 184 | 30 |
| 31 | 110 | 200 | 40 |
| 32 | 230 | 194 | 20 |
| 33 | 230 | 150 | 35 |
| 34 | 110 | 152 | 41 |
| 35 | 110 | 171 | 60 |
| 36 | 230 | 193 | 40 |
| 37 | 380 | 179 | 20 |
| 38 | 110 | 199 | 35 |
| 39 | 110 | 252 | 41 |
| 40 | 380 | 152 | 60 |
| 41 | 220 | 231 | 40 |
| 42 | 230 | 251 | 20 |
| 43 | 110 | 272 | 40 |
| 44 | 380 | 200 | 35 |
| 45 | 380 | 150 | 55 |
| 46 | 230 | 145 | 48 |
| 47 | 230 | 210 | 34 |
| 48 | 110 | 155 | 64 |
| 49 | 110 | 168 | 29 |
| 50 | 230 | 214 | 1.6. tabulas turpinājums 53 |
| 51 | 380 | 157 | 26 |
| 52 | 110 | 184 | 63 |
| 53 | 110 | 194 | 52 |
| 54 | 380 | 150 | 47 |
| 55 | 220 | 152 | 39 |
| 56 | 230 | 171 | 50 |
| 57 | 110 | 193 | 40 |
| 58 | 380 | 179 | 30 |
| 59 | 380 | 199 | 20 |
| 60 | 380 | 252 | 35 |

### 6. Uzdevums

Aprēķināt jauktas ierosmes ģeneratora EDS, ja ģeneratora nominālais spriegums ir UN, ierosmes strāva Iie, enkura tinuma pretestība Re, virknes ierosmes tinuma pretestība Rie un nominālā slodzes strāva IN. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.7. tabulā.

1.7. tabula

| Varianti | Dotie lielumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UN, V | Iie, A | Re, Ω | Rie, Ω | IN, А |
| 1 | 110 | 2 | 0.25 | 0.15 | 30 |
| 2 | 110 | 1.4 | 0.35 | 0.1 | 25 |
| 3 | 220 | 1.6 | 0.23 | 0.09 | 28 |
| 4 | 220 | 2.3 | 0.34 | 0.12 | 34 |
| 5 | 220 | 3.1 | 0.22 | 0.13 | 29 |
| 6 | 110 | 2 | 0.31 | 0.14 | 30 |
| 7 | 110 | 3 | 0.3 | 0.19 | 35 |
| 8 | 220 | 1 | 0.2 | 0.04 | 23 |
| 9 | 110 | 1.5 | 0.3 | 0.07 | 21 |
| 10 | 220 | 1.8 | 0.34 | 0.11 | 28 |
| 11 | 220 | 2.4 | 0.28 | 1.7. tabulas turpinājums 0.22 | 36 |
| 12 | 110 | 2.3 | 0.27 | 0.15 | 39 |
| 13 | 110 | 2.1 | 0.29 | 0.1 | 31 |
| 14 | 110 | 1.5 | 0.25 | 0.09 | 35 |
| 15 | 220 | 1.8 | 0.35 | 0.12 | 21 |
| 16 | 220 | 1.9 | 0.23 | 0.13 | 33 |
| 17 | 220 | 2.4 | 0.34 | 0.14 | 32 |
| 18 | 110 | 2 | 0.22 | 0.19 | 30 |
| 19 | 110 | 1.4 | 0.31 | 0.04 | 30 |
| 20 | 220 | 1.6 | 0.3 | 0.07 | 25 |
| 21 | 110 | 2.3 | 0.2 | 0.11 | 28 |
| 22 | 220 | 3.1 | 0.3 | 0.22 | 34 |
| 23 | 220 | 2 | 0.34 | 0.15 | 29 |
| 24 | 110 | 3 | 0.28 | 0.1 | 30 |
| 25 | 110 | 1 | 0.27 | 0.09 | 35 |
| 26 | 110 | 1.5 | 0.29 | 0.12 | 23 |
| 27 | 220 | 1.8 | 0.25 | 0.13 | 21 |
| 28 | 220 | 2.4 | 0.35 | 0.14 | 28 |
| 29 | 220 | 2.3 | 0.23 | 0.19 | 36 |
| 30 | 110 | 2.1 | 0.34 | 0.04 | 39 |
| 31 | 110 | 1.5 | 0.22 | 0.07 | 31 |
| 32 | 220 | 1.8 | 0.31 | 0.11 | 35 |
| 33 | 110 | 1.9 | 0.3 | 0.22 | 21 |
| 34 | 220 | 2.4 | 0.2 | 0.15 | 30 |
| 35 | 220 | 2 | 0.3 | 0.1 | 25 |
| 36 | 110 | 1.4 | 0.34 | 0.09 | 28 |
| 37 | 110 | 1.6 | 0.28 | 0.12 | 34 |
| 38 | 110 | 2.3 | 0.27 | 0.13 | 29 |
| 39 | 220 | 3.1 | 0.29 | 0.14 | 30 |
| 40 | 220 | 2 | 0.25 | 0.19 | 35 |
| 41 | 220 | 3 | 0.35 | 0.04 | 23 |
| 42 | 110 | 1 | 0.23 | 0.07 | 21 |
| 43 | 110 | 1.5 | 0.34 | 0.11 | 30 |
| 44 | 220 | 1.8 | 0.22 | 1.7. tabulas turpinājums 0.22 | 25 |
| 45 | 110 | 2.4 | 0.31 | 0.15 | 28 |
| 46 | 220 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 34 |
| 47 | 220 | 2.1 | 0.2 | 0.09 | 29 |
| 48 | 110 | 1.5 | 0.3 | 0.12 | 30 |
| 49 | 110 | 1.8 | 0.34 | 0.13 | 35 |
| 50 | 110 | 1.9 | 0.28 | 0.14 | 23 |
| 51 | 220 | 2.4 | 0.27 | 0.19 | 21 |
| 52 | 220 | 2 | 0.29 | 0.04 | 28 |
| 53 | 220 | 1.4 | 0.25 | 0.07 | 36 |
| 54 | 110 | 1.6 | 0.35 | 0.11 | 39 |
| 55 | 110 | 2.3 | 0.23 | 0.22 | 31 |
| 56 | 220 | 3.1 | 0.34 | 0.15 | 35 |
| 57 | 110 | 2 | 0.22 | 0.1 | 21 |
| 58 | 220 | 3 | 0.31 | 0.09 | 33 |
| 59 | 220 | 1 | 0.3 | 0.12 | 32 |
| 60 | 110 | 1.5 | 0.2 | 0.13 | 30 |

### 7.  Uzdevums

Konstruēt līdzstrāvas ģeneratora regulēšanas raksturlīkni, ja tā spriegums ir U, enkura ķēdes pretestība Re, enkura ķēdes strāva izmainās no 0 līdz 30 A un ģeneratora tukšgaitas raksturlīkne attēlota 1.14. attēlā. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.8. tabulā.

1.14. att. Ģeneratora tukšgaitas raksturlīkne

1.8. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  | Dotie lielumi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | UN, V | Re, Ω | Varianti | UN, V | Re, Ω |
| 1 | 110 | 1 | 31 | 210 | 0,9 |
| 2 | 110 | 1,5 | 32 | 140 | 0,6 |
| 3 | 220 | 1,7 | 33 | 170 | 0,5 |
| 4 | 140 | 2,2 | 34 | 160 | 0,7 |
| 5 | 135 | 3,2 | 35 | 180 | 0,4 |
| 6 | 230 | 1,9 | 36 | 148 | 1,3 |
| 7 | 163 | 0,9 | 37 | 110 | 1,7 |
| 8 | 180 | 0,6 | 38 | 110 | 1,8 |
| 9 | 245 | 0,5 | 39 | 220 | 0,6 |
| 10 | 230 | 0,7 | 40 | 140 | 0,9 |
| 11 | 220 | 0,4 | 41 | 135 | 0,6 |
| 12 | 210 | 1,3 | 42 | 230 | 0,5 |
| 13 | 140 | 1,7 | 43 | 210 | 0,7 |
| 14 | 170 | 1,8 | 44 | 140 | 0,4 |
| 15 | 160 | 0,6 | 45 | 170 | 1,3 |
| 16 | 180 | 2,1 | 46 | 160 | 1,7 |
| 17 | 148 | 1 | 47 | 180 | 1,8 |
| 18 | 110 | 1,5 | 48 | 1.8. tabulas turpinājums 148 | 0,6 |
| 19 | 110 | 1,7 | 49 | 110 | 2,1 |
| 20 | 220 | 2,2 | 50 | 110 | 0,4 |
| 21 | 140 | 3,2 | 51 | 220 | 1,7 |
| 22 | 135 | 1,9 | 52 | 210 | 1,8 |
| 23 | 230 | 0,9 | 53 | 140 | 0,6 |
| 24 | 163 | 0,6 | 54 | 170 | 2,1 |
| 25 | 180 | 0,5 | 55 | 160 | 1 |
| 26 | 245 | 0,7 | 56 | 180 | 1,5 |
| 27 | 230 | 0,4 | 57 | 148 | 1,7 |
| 28 | 220 | 1,3 | 58 | 110 | 2,2 |
| 29 | 210 | 1,7 | 59 | 110 | 3,2 |
| 30 | 140 | 1,8 | 60 | 220 | 1,9 |

### 8.Uzdevums

Līdzstrāvas mašīnai ar polu skaitu 2p, kura darbojas dzinēja režīmā, aprēķināt elektromagnētisko griezes momentu Mem un enkura pret-EDS Ei, ja enkura tinuma aktīvo vadu skaits N un paralēlo zaru skaits 2a, enkura rotācijas frekvence n, bet polu magnētiskā plūsma Φ un strāva enkura tinumā Ie. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.9. tabulā.

1.9. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | N | 2p | 2a | nN, min-1 | Ф, Wb | Ie, A |
| 1 | 360 | 4 | 2 | 1300 | 0.013 | 90 |
| 2 | 355 | 6 | 4 | 1440 | 0.012 | 78 |
| 3 | 266 | 8 | 4 | 1450 | 0.011 | 87 |
| 4 | 230 | 6 | 4 | 1200 | 0.014 | 83 |
| 5 | 215 | 8 | 2 | 1240 | 0.015 | 120 |
| 6 | 540 | 4 | 4 | 1550 | 0.016 | 114 |
| 7 | 420 | 6 | 2 | 1320 | 0.017 | 81 |
| 8 | 325 | 8 | 4 | 1550 | 0.018 | 96 |
| 9 | 340 | 8 | 2 | 1340 | 1.9. tabulas turpinājums 0.019 | 79 |
| 10 | 423 | 6 | 4 | 1290 | 0.02 | 99 |
| 11 | 469 | 4 | 4 | 1300 | 0.011 | 81 |
| 12 | 534 | 6 | 2 | 1440 | 0.012 | 79 |
| 13 | 264 | 4 | 2 | 1450 | 0.013 | 115 |
| 14 | 364 | 8 | 4 | 1200 | 0.012 | 121 |
| 15 | 367 | 7 | 2 | 1240 | 0.011 | 140 |
| 16 | 235 | 8 | 4 | 1550 | 0.014 | 121 |
| 17 | 240 | 6 | 2 | 1320 | 0.015 | 90 |
| 18 | 355 | 4 | 4 | 1550 | 0.016 | 78 |
| 19 | 266 | 6 | 4 | 1340 | 0.017 | 87 |
| 20 | 230 | 4 | 4 | 1290 | 0.018 | 83 |
| 21 | 215 | 4 | 2 | 1300 | 0.019 | 120 |
| 22 | 540 | 6 | 4 | 1440 | 0.013 | 114 |
| 23 | 420 | 8 | 2 | 1450 | 0.012 | 81 |
| 24 | 325 | 6 | 4 | 1200 | 0.011 | 96 |
| 25 | 340 | 8 | 2 | 1240 | 0.014 | 79 |
| 26 | 423 | 4 | 4 | 1550 | 0.015 | 99 |
| 27 | 469 | 6 | 4 | 1320 | 0.016 | 81 |
| 28 | 534 | 8 | 2 | 1550 | 0.017 | 79 |
| 29 | 264 | 8 | 2 | 1340 | 0.018 | 90 |
| 30 | 364 | 6 | 4 | 1290 | 0.019 | 78 |
| 31 | 367 | 4 | 2 | 1300 | 0.02 | 87 |
| 32 | 235 | 6 | 4 | 1440 | 0.011 | 83 |
| 33 | 266 | 4 | 4 | 1450 | 0.013 | 120 |
| 34 | 230 | 8 | 4 | 1200 | 0.012 | 114 |
| 35 | 215 | 7 | 2 | 1240 | 0.011 | 81 |
| 36 | 540 | 8 | 4 | 1550 | 0.014 | 96 |
| 37 | 420 | 6 | 2 | 1320 | 0.015 | 79 |
| 38 | 325 | 4 | 4 | 1550 | 0.016 | 99 |
| 39 | 340 | 6 | 2 | 1340 | 0.017 | 81 |
| 40 | 423 | 4 | 4 | 1290 | 0.018 | 79 |
| 41 | 469 | 4 | 2 | 1300 | 0.013 | 90 |
| 42 | 534 | 6 | 4 | 1440 | 1.9. tabulas turpinājums 0.012 | 78 |
| 43 | 264 | 8 | 4 | 1450 | 0.011 | 87 |
| 44 | 364 | 6 | 4 | 1200 | 0.014 | 83 |
| 45 | 367 | 8 | 2 | 1240 | 0.015 | 120 |
| 46 | 266 | 4 | 4 | 1550 | 0.016 | 114 |
| 47 | 230 | 6 | 2 | 1320 | 0.017 | 81 |
| 48 | 215 | 8 | 4 | 1550 | 0.018 | 96 |
| 49 | 540 | 8 | 2 | 1340 | 0.019 | 79 |
| 50 | 420 | 6 | 4 | 1290 | 0.02 | 99 |
| 51 | 325 | 4 | 2 | 1300 | 0.011 | 81 |
| 52 | 340 | 6 | 4 | 1440 | 0.013 | 79 |
| 53 | 423 | 4 | 4 | 1450 | 0.012 | 90 |
| 54 | 469 | 8 | 4 | 1200 | 0.011 | 78 |
| 55 | 534 | 7 | 2 | 1240 | 0.014 | 87 |
| 56 | 264 | 8 | 4 | 1550 | 0.015 | 83 |
| 57 | 364 | 6 | 2 | 1320 | 0.016 | 120 |
| 58 | 367 | 4 | 4 | 1550 | 0.017 | 114 |
| 59 | 235 | 6 | 2 | 1340 | 0.018 | 81 |
| 60 | 235 | 4 | 4 | 1290 | 0.019 | 96 |

### 9. Uzdevums

Līdzstrāvas paralēlas ierosmes dzinējs ar polu skaitu 2p, kura ierosmes tinuma pretestība Rie, pieslēgts pie līdzstrāvas tīkla ar spriegumu UN. Dzinēja enkura rotācijas frekvence nN = 1300, enkura tinuma pretestība Re, nominālā strāva IN, enkura tinuma vijumu skaits N, paralēlo zaru skaits 2a un tukšgaitas jaudas zudumi, kas sastāv no zudumiem tēraudā un mehāniskiem zudumiem ir P0 = Pt + Pmeh. Aprēķināt inducēto pret-EDS, polu magnētisko plūsmu, elektromagnētisko griezes momentu un griezes momentu uz enkura vārpstas, kā arī dzinēja lietderības koeficientu un tukšgaitas momentu. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.10. tabulā.

1.10. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | UN, V | 2p | nN, min-1 | Rie, Ω | Re, Ω | IN, A | N | 2a | P0, W |
| 1 | 220 | 4 | 1300 | 200 | 0.17 | 90 | 360 | 2 | 1040 |
| 2 | 220 | 2 | 1300 | 200 | 0.15 | 78 | 355 | 4 | 700 |
| 3 | 220 | 4 | 1440 | 194 | 0.1 | 87 | 266 | 4 | 870 |
| 4 | 110 | 8 | 1450 | 150 | 0.09 | 83 | 230 | 4 | 780 |
| 5 | 110 | 6 | 1200 | 152 | 0.12 | 120 | 215 | 2 | 900 |
| 6 | 220 | 8 | 1240 | 171 | 0.13 | 114 | 540 | 4 | 800 |
| 7 | 110 | 4 | 1550 | 193 | 0.14 | 81 | 420 | 2 | 1080 |
| 8 | 220 | 2 | 1320 | 179 | 0.19 | 96 | 325 | 4 | 1100 |
| 9 | 220 | 8 | 1550 | 199 | 0.04 | 79 | 340 | 2 | 1060 |
| 10 | 110 | 6 | 1340 | 252 | 0.07 | 99 | 423 | 4 | 780 |
| 11 | 220 | 8 | 1290 | 152 | 0.11 | 81 | 469 | 4 | 1040 |
| 12 | 220 | 4 | 1300 | 231 | 0.22 | 79 | 534 | 2 | 700 |
| 13 | 220 | 4 | 1440 | 251 | 0.15 | 115 | 264 | 2 | 870 |
| 14 | 110 | 2 | 1450 | 272 | 0.1 | 121 | 364 | 4 | 780 |
| 15 | 110 | 8 | 1200 | 200 | 0.09 | 140 | 367 | 2 | 900 |
| 16 | 220 | 4 | 1240 | 150 | 0.12 | 121 | 235 | 4 | 800 |
| 17 | 110 | 2 | 1550 | 145 | 0.13 | 90 | 240 | 2 | 1080 |
| 18 | 220 | 4 | 1320 | 210 | 0.14 | 78 | 355 | 4 | 1100 |
| 19 | 220 | 2 | 1300 | 155 | 0.19 | 87 | 266 | 4 | 1060 |
| 20 | 110 | 4 | 1440 | 168 | 0.04 | 83 | 230 | 4 | 780 |
| 21 | 220 | 8 | 1450 | 214 | 0.07 | 120 | 215 | 2 | 1040 |
| 22 | 220 | 6 | 1200 | 157 | 0.11 | 114 | 540 | 4 | 700 |
| 23 | 220 | 8 | 1240 | 200 | 0.22 | 81 | 420 | 2 | 870 |
| 24 | 110 | 4 | 1550 | 194 | 0.15 | 96 | 325 | 4 | 780 |
| 25 | 110 | 2 | 1320 | 150 | 0.1 | 79 | 340 | 2 | 900 |
| 26 | 220 | 8 | 1550 | 152 | 0.09 | 99 | 423 | 4 | 800 |
| 27 | 110 | 6 | 1340 | 171 | 0.12 | 81 | 469 | 4 | 1080 |
| 28 | 220 | 8 | 1290 | 193 | 0.13 | 79 | 534 | 2 | 1100 |
| 29 | 220 | 4 | 1300 | 179 | 0.14 | 90 | 264 | 2 | 1060 |
| 30 | 110 | 4 | 1440 | 199 | 0.19 | 78 | 364 | 4 | 780 |
| 31 | 220 | 2 | 1450 | 252 | 0.04 | 1.10. tabulas turpinājums 87 | 367 | 2 | 1040 |
| 32 | 220 | 8 | 1200 | 152 | 0.07 | 83 | 235 | 4 | 700 |
| 33 | 220 | 4 | 1240 | 231 | 0.11 | 120 | 266 | 4 | 870 |
| 34 | 110 | 2 | 1550 | 251 | 0.22 | 114 | 230 | 4 | 780 |
| 35 | 110 | 4 | 1320 | 272 | 0.15 | 81 | 215 | 2 | 900 |
| 36 | 220 | 2 | 1300 | 200 | 0.1 | 96 | 540 | 4 | 800 |
| 37 | 110 | 4 | 1440 | 150 | 0.15 | 79 | 420 | 2 | 1080 |
| 38 | 220 | 8 | 1450 | 200 | 0.1 | 99 | 325 | 4 | 1100 |
| 39 | 220 | 6 | 1200 | 194 | 0.09 | 81 | 340 | 2 | 1060 |
| 40 | 110 | 8 | 1240 | 150 | 0.12 | 79 | 423 | 4 | 780 |
| 41 | 220 | 4 | 1550 | 152 | 0.13 | 90 | 469 | 2 | 1040 |
| 42 | 220 | 2 | 1320 | 171 | 0.14 | 78 | 534 | 4 | 700 |
| 43 | 220 | 8 | 1550 | 193 | 0.19 | 87 | 264 | 4 | 870 |
| 44 | 110 | 6 | 1340 | 179 | 0.04 | 83 | 364 | 4 | 780 |
| 45 | 110 | 8 | 1290 | 199 | 0.07 | 120 | 367 | 2 | 900 |
| 46 | 220 | 4 | 1300 | 252 | 0.11 | 114 | 266 | 4 | 800 |
| 47 | 110 | 4 | 1440 | 152 | 0.22 | 81 | 230 | 2 | 1080 |
| 48 | 220 | 2 | 1450 | 231 | 0.15 | 96 | 215 | 4 | 1100 |
| 49 | 220 | 8 | 1200 | 251 | 0.1 | 79 | 540 | 2 | 1060 |
| 50 | 110 | 4 | 1300 | 272 | 0.09 | 99 | 420 | 4 | 780 |
| 51 | 220 | 2 | 1440 | 200 | 0.15 | 81 | 325 | 2 | 1040 |
| 52 | 220 | 4 | 1450 | 150 | 0.1 | 79 | 340 | 4 | 700 |
| 53 | 220 | 2 | 1200 | 145 | 0.09 | 90 | 423 | 4 | 870 |
| 54 | 110 | 4 | 1240 | 210 | 0.12 | 78 | 469 | 4 | 780 |
| 55 | 110 | 8 | 1550 | 200 | 0.13 | 87 | 534 | 2 | 900 |
| 56 | 220 | 6 | 1320 | 194 | 0.14 | 83 | 264 | 4 | 800 |
| 57 | 110 | 8 | 1550 | 150 | 0.19 | 120 | 364 | 2 | 1080 |
| 58 | 220 | 4 | 1340 | 152 | 0.04 | 114 | 367 | 4 | 1040 |
| 59 | 220 | 2 | 1290 | 171 | 0.07 | 81 | 235 | 2 | 700 |
| 60 | 110 | 8 | 1300 | 193 | 0.11 | 96 | 235 | 4 | 870 |

### 10. Uzdevums

Paralēlas ierosmes dzinējs pieslēgts līdzstrāvas tīklam ar spriegumu UN. Dzinēja enkura tinuma pretestība Re, enkurā inducētais pret-elektrodzinējspēks Ei. Aprēķināt strāvu dzinēja enkura ķēdē dzinēja darba režīmā un palaišanas sākuma momentā ar un bez palaišanas reostata, ja tā pretestība Rp. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.11. tabulā.

1.11. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | UN, V | Re, Ω | Ei, V | Rp, Ω |
| 1 | 220 | 0.1 | 205 | 1 |
| 2 | 220 | 0.17 | 200 | 1.2 |
| 3 | 220 | 0.15 | 200 | 0.8 |
| 4 | 220 | 0.1 | 194 | 0.9 |
| 5 | 220 | 0.3 | 105 | 0.95 |
| 6 | 220 | 0.12 | 152 | 0.97 |
| 7 | 220 | 0.13 | 171 | 0.77 |
| 8 | 220 | 0.14 | 193 | 1 |
| 9 | 220 | 0.19 | 179 | 1.25 |
| 10 | 220 | 0.04 | 199 | 1.2 |
| 11 | 220 | 0.07 | 200 | 1.1 |
| 12 | 220 | 0.11 | 152 | 1.15 |
| 13 | 220 | 0.22 | 152 | 1 |
| 14 | 220 | 0.15 | 152 | 0.9 |
| 15 | 220 | 0.1 | 152 | 1 |
| 16 | 220 | 0.09 | 200 | 1.2 |
| 17 | 220 | 0.12 | 150 | 0.8 |
| 18 | 220 | 0.13 | 145 | 0.9 |
| 19 | 220 | 0.14 | 210 | 0.95 |
| 20 | 220 | 0.19 | 155 | 0.97 |
| 21 | 220 | 0.04 | 168 | 0.77 |
| 22 | 220 | 0.07 | 214 | 1 |
| 23 | 220 | 0.11 | 1.11. tabulas turpinājums 157 | 1.25 |
| 24 | 220 | 0.22 | 200 | 1.2 |
| 25 | 220 | 0.15 | 194 | 1.1 |
| 26 | 220 | 0.1 | 150 | 1.15 |
| 27 | 220 | 0.09 | 152 | 1 |
| 28 | 220 | 0.12 | 171 | 1 |
| 29 | 220 | 0.13 | 193 | 1.2 |
| 30 | 220 | 0.14 | 179 | 0.8 |
| 31 | 220 | 0.19 | 199 | 0.9 |
| 32 | 220 | 0.04 | 199 | 0.95 |
| 33 | 220 | 0.07 | 152 | 0.97 |
| 34 | 220 | 0.11 | 152 | 0.77 |
| 35 | 220 | 0.22 | 152 | 1 |
| 36 | 220 | 0.15 | 152 | 1.25 |
| 37 | 220 | 0.1 | 200 | 1.2 |
| 38 | 220 | 0.15 | 150 | 1.1 |
| 39 | 220 | 0.1 | 200 | 1 |
| 40 | 220 | 0.09 | 194 | 1.2 |
| 41 | 220 | 0.12 | 150 | 0.8 |
| 42 | 220 | 0.13 | 152 | 0.9 |
| 43 | 220 | 0.14 | 171 | 0.95 |
| 44 | 220 | 0.19 | 193 | 0.97 |
| 45 | 220 | 0.04 | 179 | 0.77 |
| 46 | 220 | 0.07 | 199 | 1 |
| 47 | 220 | 0.11 | 199 | 1.25 |
| 48 | 220 | 0.22 | 152 | 1.2 |
| 49 | 220 | 0.15 | 152 | 1.1 |
| 50 | 220 | 0.1 | 152 | 1.15 |
| 51 | 220 | 0.09 | 152 | 1 |
| 52 | 220 | 0.15 | 200 | 0.9 |
| 53 | 220 | 0.1 | 150 | 1 |
| 54 | 220 | 0.09 | 145 | 1.2 |
| 55 | 220 | 0.12 | 210 | 0.8 |
| 56 | 220 | 0.13 | 1.11. tabulas turpinājums 200 | 0.9 |
| 57 | 220 | 0.14 | 194 | 0.95 |
| 58 | 220 | 0.19 | 150 | 0.97 |
| 59 | 220 | 0.04 | 152 | 0.77 |
| 60 | 220 | 0.07 | 171 | 1 |

### 11. Uzdevums

Paralēlas ierosmes dzinējs, kura nominālā jauda PN, lietderības koeficients ηN, enkura tinuma pretestība Re, pieslēgts līdzstrāvas tīklam ar spriegumu UN. Aprēķināt palaišanas reostata nepieciešamo pretestību, lai palaišanas strāva pārsniegtu nominālo strāvu ne vairāk, kā 2,5 reizes. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.12. tabulā.

1.12. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | PN, kW | ηN | Re, Ω | UN, V |
| 1 | 18.7 | 0.85 | 0.01 | 220 |
| 2 | 15 | 0.9 | 0.17 | 220 |
| 3 | 13 | 0.82 | 0.15 | 220 |
| 4 | 17 | 0.97 | 0.1 | 220 |
| 5 | 15.9 | 0.97 | 0.09 | 220 |
| 6 | 21.9 | 0.9 | 0.12 | 220 |
| 7 | 20 | 0.82 | 0.13 | 220 |
| 8 | 14.6 | 0.97 | 0.14 | 220 |
| 9 | 17.8 | 0.85 | 0.19 | 220 |
| 10 | 19.5 | 0.9 | 0.04 | 220 |
| 11 | 18.7 | 0.82 | 0.07 | 220 |
| 12 | 15 | 0.97 | 0.11 | 220 |
| 13 | 13 | 0.85 | 0.22 | 220 |
| 14 | 17 | 0.9 | 0.15 | 220 |
| 15 | 15.9 | 0.82 | 0.1 | 220 |
| 16 | 21.9 | 0.97 | 0.09 | 220 |
| 17 | 20 | 0.85 | 0.12 | 220 |
| 18 | 14.6 | 0.9 | 1.12. tabulas turpinājums 0.13 | 220 |
| 19 | 17.8 | 0.82 | 0.14 | 220 |
| 20 | 19.5 | 0.97 | 0.19 | 220 |
| 21 | 18.7 | 0.85 | 0.04 | 220 |
| 22 | 15 | 0.9 | 0.07 | 220 |
| 23 | 13 | 0.82 | 0.11 | 220 |
| 24 | 17 | 0.97 | 0.22 | 220 |
| 25 | 15.9 | 0.85 | 0.15 | 220 |
| 26 | 21.9 | 0.9 | 0.1 | 220 |
| 27 | 20 | 0.82 | 0.09 | 220 |
| 28 | 14.6 | 0.97 | 0.12 | 220 |
| 29 | 17.8 | 0.85 | 0.13 | 220 |
| 30 | 19.5 | 0.9 | 0.14 | 220 |
| 31 | 18.7 | 0.82 | 0.19 | 220 |
| 32 | 15 | 0.97 | 0.04 | 220 |
| 33 | 13 | 0.85 | 0.07 | 220 |
| 34 | 17 | 0.9 | 0.11 | 220 |
| 35 | 15.9 | 0.82 | 0.22 | 220 |
| 36 | 21.9 | 0.97 | 0.15 | 220 |
| 37 | 20 | 0.85 | 0.1 | 220 |
| 38 | 14.6 | 0.9 | 0.15 | 220 |
| 39 | 17.8 | 0.82 | 0.1 | 220 |
| 40 | 19.5 | 0.97 | 0.09 | 220 |
| 41 | 18.7 | 0.85 | 0.12 | 220 |
| 42 | 15 | 0.9 | 0.13 | 220 |
| 43 | 13 | 0.82 | 0.14 | 220 |
| 44 | 17 | 0.97 | 0.19 | 220 |
| 45 | 15.9 | 0.85 | 0.04 | 220 |
| 46 | 21.9 | 0.9 | 0.07 | 220 |
| 47 | 20 | 0.82 | 0.11 | 220 |
| 48 | 14.6 | 0.97 | 0.22 | 220 |
| 49 | 17.8 | 0.85 | 0.15 | 220 |
| 50 | 19.5 | 0.9 | 0.1 | 220 |
| 51 | 18.7 | 0.82 | 1.12. tabulas turpinājums 0.09 | 220 |
| 52 | 15 | 0.97 | 0.15 | 220 |
| 53 | 13 | 0.85 | 0.1 | 220 |
| 54 | 17 | 0.9 | 0.09 | 220 |
| 55 | 15.9 | 0.82 | 0.12 | 220 |
| 56 | 21.9 | 0.97 | 0.13 | 220 |
| 57 | 20 | 0.85 | 0.14 | 220 |
| 58 | 14.6 | 0.9 | 0.19 | 220 |
| 59 | 17.8 | 0.82 | 0.04 | 220 |
| 60 | 19.5 | 0.97 | 0.07 | 220 |

### 12. Uzdevums

Paralēlas ierosmes dzinēja nominālā strāva IN, enkura tinumā inducētais pret-EDS Ei, enkura nominālā rotācijas frekvence nN, ierosmes tinuma pretestība Rie, lietderības koeficients ηN. Dzinējas pieslēgts līdzstrāvas tīklam ar spriegumu UN. Aprēķināt strāvu enkura tinumā Ie, jaudas zudumos dzinējā ΔP un tā nominālo griezes momentu MN. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.13. tabulā.

1.13. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | IN, A | Ei, V | nN, min-1 | Rie, Ω | η, % | UN, V |
| 1 | 500 | 210 | 1450 | 50 | 89.5 | 220 |
| 2 | 450 | 205 | 1300 | 35 | 0.9 | 220 |
| 3 | 600 | 200 | 1440 | 55 | 0.82 | 220 |
| 4 | 450 | 200 | 1450 | 48 | 0.97 | 220 |
| 5 | 500 | 194 | 1200 | 34 | 0.97 | 220 |
| 6 | 670 | 105 | 1240 | 64 | 0.9 | 220 |
| 7 | 540 | 152 | 1550 | 29 | 0.82 | 220 |
| 8 | 770 | 171 | 1320 | 53 | 0.97 | 220 |
| 9 | 530 | 193 | 1550 | 26 | 0.85 | 220 |
| 10 | 510 | 179 | 1340 | 63 | 0.9 | 220 |
| 11 | 680 | 199 | 1290 | 52 | 0.82 | 220 |
| 12 | 550 | 199 | 1300 | 47 | 1.13. tabulas turpinājums 0.97 | 220 |
| 13 | 500 | 152 | 1440 | 39 | 0.85 | 220 |
| 14 | 450 | 152 | 1450 | 50 | 0.9 | 220 |
| 15 | 600 | 152 | 1200 | 40 | 0.82 | 220 |
| 16 | 450 | 152 | 1240 | 35 | 0.97 | 220 |
| 17 | 500 | 200 | 1550 | 55 | 0.85 | 220 |
| 18 | 670 | 150 | 1320 | 48 | 0.9 | 220 |
| 19 | 540 | 145 | 1300 | 34 | 0.82 | 220 |
| 20 | 770 | 210 | 1440 | 64 | 0.97 | 220 |
| 21 | 530 | 155 | 1450 | 29 | 0.85 | 220 |
| 22 | 510 | 168 | 1200 | 53 | 0.9 | 220 |
| 23 | 680 | 214 | 1240 | 26 | 0.82 | 220 |
| 24 | 550 | 157 | 1550 | 63 | 0.97 | 220 |
| 25 | 500 | 200 | 1320 | 52 | 0.85 | 220 |
| 26 | 450 | 194 | 1550 | 47 | 0.9 | 220 |
| 27 | 600 | 150 | 1340 | 39 | 0.82 | 220 |
| 28 | 450 | 152 | 1290 | 50 | 0.97 | 220 |
| 29 | 500 | 171 | 1300 | 40 | 0.85 | 220 |
| 30 | 670 | 193 | 1440 | 30 | 0.9 | 220 |
| 31 | 540 | 179 | 1450 | 35 | 0.82 | 220 |
| 32 | 770 | 199 | 1200 | 55 | 0.97 | 220 |
| 33 | 530 | 199 | 1240 | 48 | 0.85 | 220 |
| 34 | 510 | 152 | 1550 | 34 | 0.9 | 220 |
| 35 | 500 | 152 | 1320 | 64 | 0.82 | 220 |
| 36 | 450 | 152 | 1300 | 29 | 0.97 | 220 |
| 37 | 600 | 152 | 1440 | 53 | 0.85 | 220 |
| 38 | 450 | 200 | 1450 | 26 | 0.9 | 220 |
| 39 | 500 | 150 | 1200 | 63 | 0.82 | 220 |
| 40 | 670 | 200 | 1240 | 52 | 0.97 | 220 |
| 41 | 540 | 194 | 1550 | 47 | 0.85 | 220 |
| 42 | 770 | 150 | 1320 | 39 | 0.9 | 220 |
| 43 | 500 | 152 | 1550 | 50 | 0.82 | 220 |
| 44 | 450 | 171 | 1340 | 40 | 0.97 | 220 |
| 45 | 600 | 193 | 1290 | 35 | 1.13. tabulas turpinājums 0.85 | 220 |
| 46 | 450 | 179 | 1300 | 55 | 0.9 | 220 |
| 47 | 500 | 199 | 1440 | 48 | 0.82 | 220 |
| 48 | 670 | 152 | 1450 | 34 | 0.97 | 220 |
| 49 | 540 | 152 | 1200 | 64 | 0.85 | 220 |
| 50 | 770 | 200 | 1300 | 29 | 0.9 | 220 |
| 51 | 530 | 200 | 1440 | 53 | 0.82 | 220 |
| 52 | 510 | 200 | 1450 | 26 | 0.97 | 220 |
| 53 | 500 | 200 | 1200 | 63 | 0.85 | 220 |
| 54 | 450 | 150 | 1240 | 52 | 0.9 | 220 |
| 55 | 600 | 145 | 1550 | 47 | 0.82 | 220 |
| 56 | 450 | 210 | 1320 | 39 | 0.97 | 220 |
| 57 | 500 | 200 | 1550 | 50 | 0.85 | 220 |
| 58 | 670 | 194 | 1340 | 40 | 0.9 | 220 |
| 59 | 540 | 150 | 1290 | 30 | 0.82 | 220 |
| 60 | 770 | 152 | 1300 | 30 | 0.97 | 220 |

### 13. Uzdevums

Zināmi šādi paralēlās ierosmes dzinēja nominālie dati PN, UN, nN, IN. Sasilušā enkura un papildpolu pretestība ir Re, bet ierosmes tinuma pretestība Rie. Aprēķināt dzinēja griezes momentu nominālajā režīmā, kā arī dzinēja enkura griešanas ātrumu tukšgaitā. Enkura strāvu neievērot. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.14. tabulā.

1.14. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | PN, kW | UN, V | nN, min-1 | IN, A | Re, Ω | Rie, Ω |
| 1 | 130 | 220 | 600 | 640 | 0.00725 | 43.2 |
| 2 | 120 | 220 | 700 | 450 | 0.001 | 35 |
| 3 | 140 | 220 | 1500 | 600 | 0.008 | 55 |
| 4 | 110 | 220 | 1000 | 450 | 0.007 | 48 |
| 5 | 100 | 220 | 500 | 500 | 0.0065 | 34 |
| 6 | 150 | 220 | 750 | 670 | 0.0085 | 64 |
| 7 | 110 | 220 | 600 | 540 | 1.14. tabulas turpinājums 0.00725 | 29 |
| 8 | 125 | 220 | 700 | 770 | 0.001 | 53 |
| 9 | 105 | 220 | 1500 | 530 | 0.008 | 26 |
| 10 | 130 | 220 | 1000 | 510 | 0.007 | 63 |
| 11 | 120 | 220 | 500 | 680 | 0.0065 | 52 |
| 12 | 140 | 220 | 750 | 550 | 0.0085 | 47 |
| 13 | 110 | 220 | 600 | 500 | 0.00725 | 39 |
| 14 | 100 | 220 | 700 | 450 | 0.001 | 50 |
| 15 | 150 | 220 | 1500 | 600 | 0.008 | 40 |
| 16 | 110 | 220 | 1000 | 450 | 0.007 | 35 |
| 17 | 125 | 220 | 500 | 500 | 0.0065 | 55 |
| 18 | 105 | 220 | 750 | 670 | 0.0085 | 48 |
| 19 | 130 | 220 | 600 | 540 | 0.00725 | 34 |
| 20 | 120 | 220 | 700 | 770 | 0.001 | 64 |
| 21 | 140 | 220 | 1500 | 530 | 0.008 | 29 |
| 22 | 110 | 220 | 1000 | 510 | 0.007 | 53 |
| 23 | 100 | 220 | 500 | 680 | 0.0065 | 26 |
| 24 | 150 | 220 | 750 | 550 | 0.0085 | 63 |
| 25 | 110 | 220 | 600 | 500 | 0.00725 | 52 |
| 26 | 125 | 220 | 700 | 450 | 0.001 | 47 |
| 27 | 105 | 220 | 1500 | 600 | 0.008 | 39 |
| 28 | 130 | 220 | 1000 | 450 | 0.007 | 50 |
| 29 | 120 | 220 | 500 | 500 | 0.0065 | 40 |
| 30 | 140 | 220 | 750 | 670 | 0.0085 | 30 |
| 31 | 110 | 220 | 600 | 540 | 0.00725 | 35 |
| 32 | 100 | 220 | 700 | 770 | 0.00725 | 55 |
| 33 | 150 | 220 | 1500 | 530 | 0.001 | 48 |
| 34 | 110 | 220 | 1000 | 510 | 0.008 | 34 |
| 35 | 125 | 220 | 500 | 500 | 0.007 | 64 |
| 36 | 105 | 220 | 750 | 450 | 0.0065 | 29 |
| 37 | 110 | 220 | 600 | 600 | 0.0085 | 53 |
| 38 | 125 | 220 | 700 | 450 | 0.00725 | 26 |
| 39 | 105 | 220 | 1500 | 500 | 0.001 | 63 |
| 40 | 130 | 220 | 1000 | 670 | 1.14. tabulas turpinājums 0.008 | 52 |
| 41 | 120 | 220 | 500 | 540 | 0.007 | 47 |
| 42 | 140 | 220 | 750 | 770 | 0.0065 | 39 |
| 43 | 110 | 220 | 600 | 500 | 0.0085 | 50 |
| 44 | 100 | 220 | 700 | 450 | 0.00725 | 40 |
| 45 | 150 | 220 | 1500 | 600 | 0.00725 | 35 |
| 46 | 110 | 220 | 1000 | 450 | 0.001 | 55 |
| 47 | 125 | 220 | 500 | 500 | 0.008 | 48 |
| 48 | 105 | 220 | 750 | 670 | 0.007 | 34 |
| 49 | 110 | 220 | 600 | 540 | 0.0065 | 64 |
| 50 | 125 | 220 | 700 | 770 | 0.0085 | 29 |
| 51 | 105 | 220 | 1500 | 530 | 0.00725 | 53 |
| 52 | 130 | 220 | 1000 | 510 | 0.001 | 26 |
| 53 | 120 | 220 | 500 | 500 | 0.008 | 63 |
| 54 | 140 | 220 | 750 | 450 | 0.007 | 52 |
| 55 | 110 | 220 | 600 | 600 | 0.0065 | 47 |
| 56 | 110 | 220 | 700 | 450 | 0.0085 | 39 |
| 57 | 125 | 220 | 1500 | 500 | 0.00725 | 50 |
| 58 | 105 | 220 | 1000 | 670 | 0.001 | 40 |
| 59 | 130 | 220 | 500 | 540 | 0.008 | 30 |
| 60 | 120 | 220 | 750 | 770 | 0.007 | 30 |

### 14. Uzdevums

Virknes ierosmes dzinējs pieslēgts tīklam ar spriegumu UN. Dzinēja enkura rotācijas frekvence nN, griezes moments uz vārpstas MN, lietderības koeficients ηN, enkura tinuma pretestība Re, ierosmes tinuma pretestība Rie. Aprēķināt dzinēja nominālo jaudu, patērēto jaudu, patērēto strāvu no tīkla, jaudu zudumus enkurā un ierosmes tinumā, palaišanas reostata pretestību, ar kuru palaišanas strāvu samazina līdz 2,5∙IeN un palaišanas strāvu. Variantam atbilstoši izejas dati doti 1.15. tabulā.

1.15. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | UN, V | nN, min-1 | MN, Nm | η, % | Re, Ω | Rie, Ω |
| 1 | 220 | 2040 | 147.2 | 88 | 0.08 | 0.07 |
| 2 | 220 | 1420 | 205 | 90 | 0.03 | 0.06 |
| 3 | 220 | 1300 | 200 | 90 | 0.15 | 0.05 |
| 4 | 220 | 1000 | 200 | 90 | 0.1 | 0.09 |
| 5 | 220 | 980 | 194 | 90 | 0.09 | 0.08 |
| 6 | 220 | 1200 | 105 | 90 | 0.12 | 0.09 |
| 7 | 220 | 1320 | 152 | 90 | 0.13 | 0.07 |
| 8 | 220 | 1650 | 171 | 90 | 0.14 | 0.06 |
| 9 | 220 | 1240 | 193 | 90 | 0.19 | 0.05 |
| 10 | 220 | 1100 | 179 | 90 | 0.04 | 0.09 |
| 11 | 220 | 1250 | 199 | 90 | 0.07 | 0.08 |
| 12 | 220 | 850 | 199 | 90 | 0.11 | 0.09 |
| 13 | 220 | 920 | 152 | 90 | 0.22 | 0.07 |
| 14 | 220 | 1340 | 152 | 90 | 0.15 | 0.06 |
| 15 | 220 | 1520 | 152 | 90 | 0.1 | 0.05 |
| 16 | 220 | 1460 | 152 | 90 | 0.09 | 0.09 |
| 17 | 220 | 1420 | 200 | 90 | 0.12 | 0.08 |
| 18 | 220 | 1300 | 150 | 90 | 0.13 | 0.09 |
| 19 | 220 | 1000 | 145 | 90 | 0.14 | 0.07 |
| 20 | 220 | 980 | 210 | 90 | 0.19 | 0.06 |
| 21 | 220 | 1200 | 155 | 90 | 0.04 | 0.05 |
| 22 | 220 | 1320 | 168 | 90 | 0.07 | 0.09 |
| 23 | 220 | 1650 | 214 | 90 | 0.11 | 0.08 |
| 24 | 220 | 1240 | 157 | 90 | 0.22 | 0.09 |
| 25 | 220 | 1100 | 200 | 90 | 0.15 | 0.07 |
| 26 | 220 | 1250 | 194 | 90 | 0.1 | 0.06 |
| 27 | 220 | 850 | 150 | 90 | 0.09 | 0.05 |
| 28 | 220 | 920 | 152 | 90 | 0.12 | 0.09 |
| 29 | 220 | 1340 | 171 | 90 | 0.13 | 0.08 |
| 30 | 220 | 1520 | 193 | 90 | 0.14 | 0.09 |
| 31 | 220 | 1460 | 179 | 1.15. tabulas turpinājums 90 | 0.19 | 0.07 |
| 32 | 220 | 1420 | 199 | 90 | 0.04 | 0.06 |
| 33 | 220 | 1300 | 199 | 90 | 0.07 | 0.05 |
| 34 | 220 | 1000 | 152 | 90 | 0.11 | 0.09 |
| 35 | 220 | 980 | 152 | 90 | 0.22 | 0.08 |
| 36 | 220 | 1200 | 152 | 90 | 0.15 | 0.09 |
| 37 | 220 | 1320 | 152 | 90 | 0.1 | 0.07 |
| 38 | 220 | 1650 | 200 | 90 | 0.15 | 0.06 |
| 39 | 220 | 1240 | 150 | 90 | 0.1 | 0.05 |
| 40 | 220 | 1100 | 200 | 90 | 0.09 | 0.09 |
| 41 | 220 | 1250 | 194 | 90 | 0.12 | 0.08 |
| 42 | 220 | 850 | 150 | 90 | 0.13 | 0.09 |
| 43 | 220 | 920 | 152 | 90 | 0.14 | 0.07 |
| 44 | 220 | 1340 | 171 | 90 | 0.19 | 0.06 |
| 45 | 220 | 1520 | 193 | 90 | 0.04 | 0.05 |
| 46 | 220 | 1460 | 179 | 90 | 0.07 | 0.09 |
| 47 | 220 | 1420 | 199 | 90 | 0.11 | 0.08 |
| 48 | 220 | 1300 | 152 | 90 | 0.22 | 0.09 |
| 49 | 220 | 1000 | 152 | 90 | 0.15 | 0.07 |
| 50 | 220 | 980 | 200 | 90 | 0.1 | 0.06 |
| 51 | 220 | 1200 | 200 | 90 | 0.09 | 0.05 |
| 52 | 220 | 1320 | 200 | 90 | 0.15 | 0.09 |
| 53 | 220 | 1650 | 200 | 90 | 0.1 | 0.08 |
| 54 | 220 | 1240 | 150 | 90 | 0.09 | 0.09 |
| 55 | 220 | 1100 | 145 | 90 | 0.12 | 0.07 |
| 56 | 220 | 1250 | 210 | 90 | 0.13 | 0.06 |
| 57 | 220 | 850 | 200 | 90 | 0.14 | 0.05 |
| 58 | 220 | 920 | 194 | 90 | 0.19 | 0.09 |
| 59 | 220 | 1340 | 150 | 90 | 0.04 | 0.08 |
| 60 | 220 | 1520 | 152 | 90 | 0.07 | 0.09 |

# 2. Transformatori

## 2.1. Transformatoru nozīme un uzdevums

Mūsdienās elektrisko enerģiju ražo centralizēti lieljaudas elektrostacijās. Vienīgi termoelektrocentrāles, kurās ražo elektrisko enerģiju un siltumu, būvē lielās pilsētās, lai tās apgādātu arī ar siltumu. Tātad elektrostacijas gandrīz vienmēr atrodas ļoti tālu no lielām elektriskās enerģijas patēriņa vietām. Elektrisko enerģiju no elektrostacijām patēriņa centriem pievada pa gaisvadu līnijām.

Tā kā enerģijas zudumi, kas siltuma veidā izdalās pārvades līnijā, proporcionāli līnijas strāvas kvadrātam, tad, lai elektriskās enerģijas pārvade būtu ekonomiska, līnijas strāvai jābūt mazai, bet pārvades līnijas spriegumam, lai nodrošinātu nepieciešamo līnijas caurlaides spēju, pietiekami augstam.

Elektrostacijās uzstādīto trīsfāzu maiņstrāvas ģeneratoru nominālie spriegumi — 3,15; 6,3; 10,5 vai 15,75 kV — ir par zemiem ekonomiskai elektriskās enerģijas pārvadīšanai (augstāka sprieguma ģeneratoru būve saistīta ar konstruktīvām grūtībām).

Tādēļ elektrostacijās ģeneratoru spriegums ir jāpaaugstina līdz 35, 110, 220, 330, 500 vai pat 750 kV. Jo garāka pārvades līnija un jo lielāka pārvadāmā jauda, jo augstākam jābūt spriegumam. Bet elektriskās enerģijas patērētāji parasti paredzēti spriegumiem līdz 1000 V. Tikai lieljaudas elektrodzinējus būvē 3, 6 un 10 kV spriegumiem. Tāpēc ekonomiskai elektriskās enerģijas pārvadei un sadalei elektroenerģētiskajā sistēmā starp ģeneratoru un patērētājiem sprieguma skaitliskā vērtība vairākas reizes jāmaina. Šo uzdevumu veic transformatori, kuri, izmainot sprieguma skaitlisko vērtību, reizē izmaina arī strāvas vērtību. Maiņstrāvas frekvenci transformācijas process neietekmē.

Neskatoties uz transformatoru izveidojumu un izmantošanas daudzveidību, elektromagnētiskie procesi transformatoros būtībā ir vienādi. Par transformatoru sauc statisku elektromagnētisku ierīci, kuras uzdevums ir pārveidot maiņstrāvas spriegumu. Transformatorus lieto ļoti plaši, galvenokārt tur, kur nepieciešams pārvadīt elektrisko enerģiju lielos attālumos.

Vienu un to pašu elektrisko jaudu izdevīgāk pārvadīt ar augstāku spriegumu un attiecīgi mazāku strāvu. Tādā gadījumā samazinās jaudas zudumi vadu silšanas dēļ. Šie zudumi ir proporcionāli strāvai otrajā pakāpē. Rodas arī iespēja lietot vadus ar mazāku šķērsgriezumu un izgatavot tos no lētāka materiāla nekā varš, piemēram, no tērauda vai no tērauda un alumīnija. Transformatorus, kuru uzdevums paaugstināt spriegumu, sauc par paaugstinošiem, bet tos, kas pazemina spriegumu par pazeminošiem.

Pēc fāzu skaita transformatorus iedala vienfāzes un trīsfāzu transformatoros.

Pēc uzdevuma izšķir šādus transformatorus:

- jaudas transformatorus — spēka un apgaismes iekārtu barošanai;

- speciālos transformatorus — speciāla uzdevuma patērētāju (elektrokrāšņu, elektrisko metināšanas aparātu u. c.) barošanai;

- mērtransformatorus — mēraparātu pieslēgšanai;

- autotransformatorus — sprieguma pārveidošanai nelielās robežās.

To tinumu, kuram pievada maiņstrāvas enerģiju no tīkla, sauc par primāro, bet to, no kura enerģiju aizvada, — par sekundāro. Atkarībā no tā, kādam spriegumam tinumi aprēķināti, izšķir augstākā un zemākā sprieguma tinumus. Visus lielumus, kas attiecas uz primāro vai sekundāro tinumu, sauc par primārajiem vai sekundārajiem un apzīmē attiecīgi ar indeksu 1 vai 2.

## 2.2. Transformatoru nominālie lielumi

Transformatora nominālos datus, kuriem tas aprēķināts izgatavotājrūpnīcā visam ekspluatācijas laikam, uzrāda piestiprinātajā plāksnītē — pasē. Tie ir:

- nominālā pilnā jauda SN, kV·A;

- nominālais līnijas primārais spriegums U1lN, V vai kV;

- nominālais līnijas sekundārais spriegums U2lN, V vai kV;

- nominālā līnijas primārā strāva I1lN, A;

- nominālā līnijas sekundārā strāva I2lN, A;

- nominālā frekvence f, Hz;

- fāžu skaits;

- tinumu savienojumu shēma un grupa;

- īsslēguma spriegums uk, %;

- darba režīms un dzesēšanas veids;

- transformatora pilnā masa, kg;

- eļļas masa, kg;

- aktīvās daļas masa, kg.

Transformatora nominālos spriegumus (primāro un sekundāro) nosaka tukšgaitas režīmā. Primārā un sekundārā tinuma nominālās strāvas atbilst transformatora nominālajai jaudai un nominālajiem spriegumiem.

Par transformatora nominālo jaudu SN sauc jaudu, ko transformators atdod no sekundārā tinuma spailēm.

Vienfāzes transformatora nominālo jaudu aprēķina kā

SN = U1lN·I1lN,	                                     (2.1.)

bet trīsfāzu transformatoram

SN = U11N ·I11N = 3UlfN ·IlfN,                         (2.2.)

kur UlfN, IlfN — primārā tinuma nominālais fāzes spriegums un fāzes strāva.

Par primāro nominālo spriegumu U1N sauc tīkla spriegumu, kuram transformators aprēķināts (paredzēts).

Par sekundāro nominālo spriegumu U2N sauc spriegumu starp transformatora sekundārā tinuma spailēm tukšgaitas režīmā pie nominālā primārā sprieguma UIN.

Par nominālajām strāvām — primāro I1N un sekundāro I2N — sauc strāvas, kas atbilst sprieguma un jaudas nominālajām vērtībām.

Trīsfāzu transformatora nominālās strāvas

.

Vienfāzes transformatora nominālās strāvas

.

Pie tam, tā kā transformatora lietderības koeficients ir pietiekami liels, pieņem, ka primārā un sekundārā tinuma jaudas ir vienādas. Jāpiezīmē, ka tehniskajā pasē arvien uzrāda līnijas strāvas un līnijas sprieguma vērtības.

2.1. Piemērs. Noteikt vienfāzu transformatora nominālās strāvas un īsslēguma strāvas I1k un I2k, ja tā pilnā jauda SN = 250 VA, primārais nominālais spriegums U1N = 220 V, sekundārais nominālais spriegums U2N = 12 V un  īsslēguma spriegums uk = 4 %.

Atrisinājums.

1. Primārā nominālā strāva

A;

2. Sekundārā nominālā strāva

A.

3. Primārā nominālā strāva

A;

4. Sekundārā nominālā strāva

A.

2.2. Piemērs. Noteikt trīsfāzu transformatora nominālās strāvas I1N un I2N, ja tā jauda 180 kVA un spriegums attiecīgi U1N / U2N  ir 10 /0,4 kV.

Atrisinājums.

1. Primārā nominālā strāva

A;

2. Sekundārā nominālā strāva

A.

## 2.3. Vienfāzes transformatora darbības princips

Vienfāzes divtinumu transformatora ar tērauda serdi (2.1. att.) darbības process un elektromagnētiskās sakarības ir raksturīgas visu veidu transformatoriem.

Transformatora galvenās sastāvdaļas ir no elektrotehniskā tērauda skārda izgatavota noslēgta serde un divi elektriski izolēti uz serdes novietoti tinumi.

Tinumu, ko pieslēdz maiņsprieguma avotam, sauc par primāro tinumu, bet tinumu, no kura elektrisko enerģiju pievada patērētājiem, sauc par sekundāro. Primārā tinuma spailes (A un X) pievieno maiņsprieguma (barošanas) tīklam, bet sekundārā tinuma spailēm (a un x) pieslēdz patērētāju (slodzes pretestība Zsl).

Visus lielumus (spriegumus, strāvas, jaudas u.c.), kas attiecas uz šiem abiem tinumiem, sauc par primārajiem vai sekundārajiem, un to burtu apzīmējumiem pievieno indeksus 1 vai 2.

2.1. att. Vienfāzes transformatora principiālā shēma.

Ja primārajam tinumam pievada sinusoidālu spriegumu u1 tad primārajā tinumā plūst periodiska nesinusoidāla strāva i1.

Tāpat kā spolē ar tērauda serdi, primārā strāva i1 transformatora serdē ar savu magnetizējošo spēku F1 = i1·w1 uztur sinusoidālu magnētisko plūsmu Ф, kura saķēdēta ar abiem transformatora tinumiem.

Periodiski mainīgā plūsma Ф abos tinumos inducē EDS:

(2.3.)

kur w1 un w2 — primārā un sekundārā tinuma vijumu skaits.

Pievienojot sekundārajam tinumam patērētāju — slodzes pretestību Zsl, šajā tinumā inducētais elektrodzinējspēks e2 noslēgtajā ķēdē uztur sekundāro strāvu i2, bet uz tā spailēm a un x ir spriegums u2, t. i., patērētājs no sekundārā tinuma saņem elektrisko enerģiju. Tātad, serdes magnētisko plūsmu Ф slogotā transformatorā rada abu tinumu strāva (i1 – i2).

Transformatora darbības fizikālajā norisē izšķiroša loma ir serdes magnētiskajai plūsmai Ф, kura magnētiski saista primāro un sekundāro tinumu un primārajam tinumam pievadīto elektrisko enerģiju nodod sekundārajam tinumam: primārais tinums tam pievadīto elektrisko enerģiju pārvērš magnētiskajā, bet sekundārajā tinumā magnētiskās plūsmas enerģija pārvēršas atkal elektriskajā enerģijā, ko raksturojam ar lielumiem u2 un i2.

Transformators ir maiņstrāvas aparāts: ja primāro tinumu pievienotu līdzstrāvas avotam, tad magnētiskā plūsma Ф serdē būtu nemainīga un tādēļ EDS tinumos neinducētos, izņemot primārā tinuma pieslēgšanas un atslēgšanas momentu.

Transformatora tinumos inducēto EDS efektīvās vērtības E1 un E2 nosaka saskaņā ar izteiksmi (2.3), pēc kuras aprēķina spolē ar tērauda serdi inducēto EDS:

E1 = 4,44fw1Фm,

E2 = 4,44fw2Фm,                                     (2.4.)

kur E1 – primārā tinuma pašindukcijas EDS, V;

E2 – sekundārā tinuma inducētais savstarpējās indukcijas EDS, V;

f – maiņstrāvas tīkla frekvence, Hz;

Фm – magnētiskas plūsmas amplitūdas (maksimālā) vērtība, Wb.

Abos tinumos inducētie EDS E1 un E2 sakrīt fāzē, jo tos rada viena un tā pati periodiski mainīgā magnētiskā plūsma Ф. Primārajā un sekundārajā tinumā inducēto EDS attiecību:

(2.5.)

sauc par transformatora transformācijas koeficientu.

Transformācijas process transformatorā saistīts ar visai maziem enerģijas zudumiem, tādēļ transformatoru lietderības koeficienti ir ļoti augsti: normāli slogotiem lieljaudas transformatoriem līdz 99%. To ievērojot, varam pieņemt, ka primārā tinuma uzņemtās jaudas momentānā vērtība p1 aptuveni vienāda ar sekundārā tinuma atdotās jaudas momentāno vērtību p2.

p1 ≈ p2 vai u1i1 ≈ u2i2.

Pārejot uz efektīvajām vērtībām, iegūstam, ka

(2.6.)

t. i., transformatorā ar slodzi, kas tuva nominālajai, strāvas tinumos ir apgriezti proporcionālas spriegumiem. Aptuveni var pieņemt, ka transformatora tinumos inducētie elektrodzinējspēki E1 un E2 vienādi ar primāro un sekundāro spriegumu U1 un U2. Tad

vai

(2.7.)

t. i., strāvas transformatora tinumos praktiski ir apgriezti proporcionālas tinumu vijumu skaitam. Nepieciešamo sprieguma skaitliskšs vērtības izmaiņu panāk, attiecīgi izvēloties transformatora tinumu vijumu skaitu.

Ja w2 > w1 tad transformators spriegumu paaugstina (U2 > U1), ja w2 < w1 tad spriegumu pazemina (U2 < U1).

Transformatori ar w2 = w1 tikai elektriski atdala divas maiņstrāvas ķēdes, tās tad saistītas tikai magnētiski, un U2 = Ul. Transformatora transformācijas koeficientu neievērojot jaudas zudumus transformatorā aprēķina pēc formulas:

Ja k < 1, tad transformators ir spriegumu paaugstinošs, bet, ja k > 1, tad – pazeminošs. Transformatoru koeficientu pieraksta, piemēram, šādi: 10/0,4, kur 10 kV – primārā tinuma spriegums, bet 0,4 kV – sekundārā tinuma spriegums. Transformatora lietderīgo jaudu, kas atdota pie jebkuras noslodzes nosaka:

kur

kn – transformatora noslodzes koeficients;

S2 – transformatora sekundārā tinuma pilnā jauda;

φ2 – fāžu nobīdes leņķis starp spriegumu un strāvu sekundārajā tinumā. Transformatora noslodzes koeficientu aprēķina pēc izteiksmes

kur

I2 – sekundārā tinuma strāva pie dotās slodzes. Lietderības koeficientu vispārīgā gadījuma pie dažādām slodzēm aprēķina šādi

kur

P1 – transformatoram pievadītā aktīvā jauda;

P2 – transformatora atdotā aktīvā jauda;

ΔP = ΔPm + ΔPe – summārie zudumi transformatorā;

ΔPm ≈ P0 – magnētiskie zudumi transformatora serdē tukšgaitas mēģinājumā;

ΔPe = kn2·Pk – elektriskie zudumi transformatora tinumos īsslēguma mēģinājumā;

SN – transformatora nominālā (sekundārā) pilnā jauda;

cosφ2 – slodzes jaudas koeficients, kas atkarīgs no slodzes rakstura.

Maksimālais lietderības koeficients atbilst optimālajam slodzes koeficientam

kur P0 un PK – tukšgaitas un īsslēguma zudumi.

Spēka transformatoru nominālie lietderības koeficienti ir ļoti augsti – lieljaudas transformatoriem pārsniedz 99%, un to maksimālās vērtības atbilst slodzēm ar Kn = 0,5-0,7. Raksturīgi, ka transformatora lietderības koeficients samērā maz mainās slodzes robežās no 0,25 līdz 1.25 no nominālās.

2.3. Piemērs. Transformatoram ar jaudu SN = 560 kVA, spriegumiem 35/10,5 kV, strādājot ar nominālo spriegumu, tukšgaitas zudumi ir 3350 W, bet īsslēguma mēģinājumā, ja strāvas ir nominālas, zudumi ir 9400 W. Aprēķināt maksimālajam lietderības koeficientam atbilstošo noslodzes koeficientu un maksimālo lietderības koeficientu ηmax, ja dots jaudas koeficients cosφsl = 0,69.

Atrisinājums.

1. Maksimālajam lietderības koeficientam atbilstošais noslodzes koeficients

2. Maksimālais lietderības koeficients

2.4. Piemērs. Aprēķināt inducēto EDS transformatora primārajā un sekundārajā tinumā, ja primārā tinuma vijumu skaits w1 = 1000 un sekundārā w2 = 55. Transformators pieslēgts tīklam ar frekvenci f = 400 Hz un magnētiskā plūsma serdē ir Фm = 1,25·10-4 Wb.

Atrisinājums.

1. Inducētais EDS transformatora primārajā tinumā

2. Inducētais EDS transformatora sekundārajā tinumā

2.5. Piemērs. Vienfāzes sausā apgaismošanas transformatora jauda SN = 250 VA, nominālais primārais spriegums U1N = 220 V, primārā tinuma vijumu skaits w1 = 843, bet sekundārā w2 = 46. Aprēķināt transformatora transformācijas koeficientu, sekundāro spriegumu, nominālo primāro un sekundāro strāvu.

Atrisinājums.

1. Transformatora transformācijas koeficients

2. Sekundāro spriegumu izsaka no formulas  Atrod, ka

3. Transformatora nominālā primārā strāva

4. Transformatora nominālā sekundārā strāva

2.6. Piemērs. Vienfāzes eļļas transformatora pases dati: SN = 6667 kVA, U1N = 35 kV, U2N = 10 kV, P0 = 17 kW, PK = 53,5 kW, I0 = 3 % un UK = 8 %. Aprēķināt transformatora transformācijas koeficientu, lietderības koeficientu pie noslodzes kn = 50 % un cosφ2 = 0,8, tukšgaitas strāvu un īsslēguma spriegumu.

Atrisinājums.

1. Transformatora transformācijas koeficients

2. Transformatora nominālā primārā strāva

3. Transformatora nominālā sekundārā strāva

4. Transformatora primārā un sekundārā strāva pie kn = 50 %

5. Transformatora lietderīga jauda

6. Transformatora lietderības koeficients

7. Tukšgaitas strāvu izsaka no formulas

Atrod, ka

8. Īsslēguma spriegumu izsaka no formulas

Atrod, ka

2.7. Piemērs. Transformatora sekundārajam tinumam pieslēgta slodze, kuras aktīva pretestība R2 = 3 Ω un induktīvā pretestība XL2 = 4 Ω. Aprēķināt transformatora aktīvo jaudu, kādu tas patērē no tīkla, ja transformatora lietderības koeficients η = 93 %, bet sekundārā tinuma spriegums U2 = 36 V.

Atrisinājums.

1. Slodzes pilnā pretestība

2. Jaudas koeficients

3. Transformatora pilnā jauda

4. Transformatora lietderīga jauda

P2 = S2·cosφ2 = 259,2·0,6 = 155,52 W;

5. Transformatora uzņemtā jauda

## 2.4. Transformatora tukšgaita

Transformators darbojas tukšgaitā tad, kad tā primārajam tinumam pievada spriegumu U1 bet sekundārā ķēde ir pārtraukta (I2 = 0).

Primārais spriegums U1 primārajā tinumā uztur tukšgaitas strāvu I0. Transformatora uzrakstu plāksnītē un katalogos tukšgaitas strāvu I0 uzdod procentos no nominālās primārās strāvas I1n, ko saņem normāli (nomināli) slogots transformators, ja U1 = Uln. Spēka transformatoru tukšgaitas strāvas ir relatīvi visai mazas:

I0 = (2,5-10)% I1n,

pie tam, jo lielāka transformatora jauda, jo relatīvi mazāka I0. Pēc sava rakstura I0 ir gandrīz tīri induktīva (magnetizēšanas) strāva.

Primārajā tinumā plūstošās tukšgaitas strāvas I0 magnetizējošais spēks I0w1 rada magnētisko plūsmu, kas sastāv no divām komponentēm: no galvenās magnētiskās plūsmas Ф, kura noslēdzas tērauda serdē un tātad caurtver abus tinumus, un no relatīvi nelielas izkliedes plūsmas Фσ1;  tā  pilnīgi vai daļēji noslēdzas gaisā ap primāra tinuma vijumiem, neskarot sekundāro tinumu. Galvenā plūsma Ф tinumos inducē EDS E1 un E2, kuri atpaliek fāze no plūsmas Ф par 90°.

Primārā tinuma izkliedes plūsma Φσ1 inducē primārajā tinumā izkliedes EDS Eσ1, kam ir pašindukcijas EDS raksturs un kas atpaliek fāzē no izkliedes plūsmas Фσ1 par 90°:

Eσ1 = 4,44fω Φσ1m 	            		(2.8.)

Magnētisko pretestību izkliedes plūsmai Фσ1 praktiski rada tikai neferomagnētiska vide ar konstantu magnētisko caurlaidību (gaiss, varš u. c). Tādēļ var pieņemt, ka plūsma Фσ1 proporcionāla primārajai strāvai un sakrīt ar to fāzē.

Tā kā transformatora tukšgaitā I2 = 0, tad sekundārajā tinumā inducētais E2 vienāds ar sekundāro tukšgaitas spriegumu U20:

U20 = E2.

Tukšgaitas strāvu I0 rada primārā sprieguma U1 un primārajā tinumā inducēto E1 un Eσ1 kopēja darbība.

## 2.5. Trīsfāzu transformatori

Trīsfāzu maiņsprieguma transformēšanu var realizēt divējādi: izmantojot trīs vienādus saslēgtus vienfāzes transformatorus vai lietojot speciālu trīsfāzu transformatoru.

Energosistēmās pa lielākai daļai izmanto trīsfāzu transformatorus, jo tie ir lētāki, ar augstāku lietderības koeficientu un aizņem mazāk vietas nekā trīs vienfāzes transformatori tai pašai nominālajai jaudai SN. Taču triju vienfāzes transformatoru grupas viena atsevišķa transformatora svars un gabarīti ir mazāki nekā atbilstošam trīsfāzu transformatoram.

Trīsfāzu transformatoru spailēm pieņemti šādi burtu apzīmējumi: augstākā sprieguma (AS) pusē: A, B, C — tinumu sākumi, X, Y, Z — tinumu beigas; zemākā sprieguma (ZS) pusē attiecīgi a, b, c un x, y, z. Apzīmējumi «sākums» un «beigas» ir nepieciešami pareizai fāzu tinumu saslēgšanai.

Trīsfāzu transformatoru primāros un sekundāros tinumus var saslēgt zvaigznē (Y) vai trīsstūri (Δ). Mazas un vidējas jaudas transformatoriem zemākā sprieguma tinumu var saslēgt arī zigzagzvaigznē (): katru šī tinuma fāzi sadala divās vienādās daļās, kuras novieto uz serdes diviem dažādiem stieņiem.

Pieņemtajos tinumu slēgumu shēmu apzīmējumos vispirms parāda augstākā sprieguma (AS) tinumu saslēgšanas shēmu, bet aiz slīpās svītras — zemākā sprieguma (ZS).

Saskaņā ar standartu praksē izmanto šādas trīsfāzu tinumu slēgumu shēmas:

Ү/Ү0 — zvaigzne-zvaigzne ar nullpunkta izvadu;

Ү/Δ — zvaigzne-trīsstūris;

Ү0/Δ — zvaigzne ar nullpunkta izvadu-trīsstūris;

Δ/ Ү0 — trīsstūris-zvaigzne ar nullpunkta izvadu;

Ү/ — zvaigzne-zigzagzvaigzne ar nullpunkta izvadu.

Trīsfāzu transformatoru sekundārā sprieguma vērtība ir atkarīga ne tikai no primārā un sekundārā tinuma vijumu skaita attiecības kf, bet arī no tinumu slēguma shēmas un savienojumu grupas: ja līniju spriegumu transformācijas koeficients

(2.9.)

un fāzu spriegumu transformācijas koeficients

(2.10.)

tad transformācijas koeficientus transformatoru standarta savienojumu grupām aprēķina pēc šādām izteiksmēm:

kur ω1 un ω2 – augstākā un zemākā sprieguma tinuma vijumu skaits;

Uf1 un Uf2 – augstākais un zemākais fāžu spriegums;

Ul1 un Ul2 - augstākais un zemākais līnijas spriegums.

2.8. Piemērs. Trīsfāzu transformatoru raksturo sekojošie dati: nominālā jauda SN = 63 kVA, augstākais nominālais līnijas spriegums U1Nl = 20 kV, zemākais nominālais līnijas spriegums U2Nl = 400 V, primārais un sekundārais tinums saslēgti zvaigznē, serdes šķērsgriezums SS = 100 cm2, magnētiskas indukcijas maksimālā vērtība Bm = 1,5 T. Aprēķināt tinumu nominālās strāvas un katras fāzes tinumu vijumu skaitu, ja maiņstrāvas frekvence f = 50 Hz.

Atrisinājums.

1. Augstāka un zemākā sprieguma tinumu nominālās līnijas strāvas

2. Augstākā un zemākā sprieguma tinumos inducēto EDS lielumi neievērojot augstākā sprieguma tinumu zudumus tukšgaitā

3. Augstākā un zemākā sprieguma tinumu katras fāzes vijumu skaitu izsaka no formulas

.  Atrod, ka

2.9. Piemērs. Trīsfāžu transformatora katras fāzes augstākā sprieguma tinuma (primāro) vijumu skaits w1 = 1000, bet zemākā (sekundārā) - w2 = 200 un augstākā sprieguma tinumu fāzes spriegums Uf1 = 1000 V. Aprēķināt zemākā sprieguma tinumu fāzes spriegumu, fāžu un līnijas spriegumu transformācijas koeficientus, ja transformatora tinumus saslēdz šādās slēgumu shēmas: zvaigzne-zvaigzne ar neitrālo izvadu (Y/Ұ), zvaigzne-trīsstūris (Y/Δ) un trīsstūris-zvaigzne ar neitrālo izvadu (Δ/Ұ).

Atrisinājums.

1. Sekundāro tinumu fāžu spriegumi

2. Fāžu spriegumu transformācijas koeficients

3. Līnijas spriegumu transformācijas koeficients, ja slēgumu shēma zvaigzne-zvaigzne ar neitrālo izvadu (Y/Ұ)

Tātad

4. Līnijas spriegumu transformācijas koeficients, ja slēgumu shēma zvaigzne-trīsstūris (Y/Δ)

Tātad

5. Līnijas spriegumu transformācijas koeficients, ja slēgumu shēma trīsstūris-zvaigzne ar neitrālo izvadu (Δ /Ұ)

Tātad

2.10. Piemērs. Trīsfāzu transformatora nominālie dati: SN = 100 kVA, U1N = 20 kV, U2N = 400 V, P0 = 900 W, PK = 6 kW. Primārais tinums savienots trīsstūrī, sekundārais - zvaigznē. Aprēķināt tinumos inducētos fāžu EDS, tinumu nominālās strāvas un slodžu strāvas, transformatoru lietderības koeficientu pie dažādām slodzēm, ja transformatoram pieslēgta slodze P2 = 63 kW un cosφ2 = 0,9.

Atrisinājums.

1. Tinumos inducētie fāžu EDS, ja Δ/Y

Ef1 ≈ U1N = 20 kV;

2. Nominālās strāvas līnijā

3. Tinumu nominālās (fāzes) strāvas, ja Δ/Y

I2Nf = I2Nl = 144,5 A;

4. Nominālais lietderības koeficients, ja kn = 1

5. Transformatora noslodzes koeficients

6. Līnijas strāvas pie kn = 0,7

7. Strāvas tinumos, ja kn = 0,7 un Δ/Y

I2f = I2l = 101 A;

8. Lietderības koeficients pie dotas slodzes (kn = 0,7)

9. Optimālais noslodzes koeficients

10. Maksimālais lietderības koeficients

2.11. Piemērs. Trīsfāzu transformatoru raksturo sekojošie dati: SN = 60 kVA, U1N = 35 kV, U2N = 400 V, I0 = 11,1 %, P0 = 501 W, PK = 1208 W, tinuma slēguma grupa Y/Δ – 11. Atrast nominālo strāvu, tukšgaitas strāvu, fāzes spriegumus un fāzes strāvas.

Atrisinājums.

1. Transformatora nominālās strāvas līnijā

2. Tukšgaitas strāva (primārajā pusē)

3. Transformatora primārais tinums saslēgts zvaigznē, bet sekundārais - trīsstūrī, tāpēc fāzu spriegumi

4. Transformatora fāzes strāvas

2.12. Piemērs. Atrast trīsfāzu transformatoram TCM-320/35 slodzes koeficientu kn, kurš atbilst maksimālajam lietderības koeficientam un maksimālo lietderības koeficienta vērtību, ja cosφsl = 0,7. Transformatora tehniskie dati: SN = 320 kVA, U1N = 35 kV, U2N = 6,3 kV, UK% = 4,8 %, P0 = 1,75 kW, PK = 4,793 kW.

Atrisinājums.

Lietderības koeficients

sasniedz maksimālo vērtību, ja

Tad

## 2.6. TRANSFORMATORU PARALĒLĀ DARBĪBA

Divi vai vairāki transformatori darbojas paralēli, ja to primārie tinumi pieslēgti kopējam primārajam tīklam, bet sekundārie tinumi — kopējam sekundārajam tīklam.

Noteikumi par transformatoru saslēgšanu paralēlai darbībai. Trīsfāzu transformatorus var saslēgt paralēlai darbībai, ja ievēroti šādi noteikumi:

a)	līniju spriegumu transformācijas koeficienti tukšgaitas režīmā ir vienādi (transformācijas koeficientu k pieļaujamā atšķirība ±0,5%):

kI = kII = kIII = ∙∙∙ = kn;

2.2. att. Divi paralēli saslēgti transformatori (vienlīnijas shēma).

b)	transformatoru īsslēguma spriegumi ir vienādi (pieļaujama novirze līdz ±10% no īsslēguma spriegumu vidējās vērtības):

UkI = UkII = UkIII = ∙∙∙ = Ukn;

- transformatoru tinumu savienojumu grupas ir vienādas.

Ja paralēli darbojas transformatori ar dažādiem īsslēguma spriegumiem, tad transformators ar mazāko īsslēguma sprieguma vērtību tiek pārslogots.

Slodzes sadalījumu starp paralēli strādājošiem transformatoriem nosaka pēc formulas

kur SX – dotā transformatora slodze, kVA;

S – visas paralēlās grupas kopēja slodze, kVA;

UKX – dotā transformatora īsslēguma spriegums, %;

SNX - dotā transformatora nominālā jauda, kVA.

Ja transformatoru transformācijas koeficienti ir dažādi, tad transformatoru tinumos plūst izlīdzinošā strāva, kas pārslogo to transformatoru, kuram mazāks transformācijas koeficients. Izlīdzinošo strāvu var aprēķināt, lietojot formulu

kur a – sekundāro spriegumu starpība, %;

- otrā transformatora (ar lielāko jaudu) nominālās strāvas IN2 attiecība pret pirmā transformatora (ar mazāko jaudu) nominālo strāvu IN1;

UK1 un UK2 – transformatoru īsslēguma spriegumi.

2.13. Piemērs. Pārbaudīt, vai var saslēgt paralēlai darbībai divus transformatorus, kuriem ir šādi pases dati:

1. SN1 = 400 kVA, UN1 = 10,5/0,4 kV, UK1 = 4,5 %, Y/Ұ – 0;

2. SN2 = 630 kVA, UN2 = 10/0,38 kV, UK2 = 5,5 %, Y/Ұ – 0.

Kā kopējā slodze 1000 kVA sadalās starp transformatoriem?

Atrisinājums.

1. Transformatoru transformācijas koeficienti

2. Koeficientu vidējā ģeometriskā vērtība

3. Koeficientu starpība

t.i.,  Saskaņā ar pirmo noteikumu paralēlā darbība ir pieļaujama.

4. Īsslēguma spriegumu vidējā aritmētiskā vērtība

5. Īsslēguma spriegumu starpība (novirze)

Saskaņā ar otro noteikumu paralēlā darbība nav pieļaujama, jo sprieguma novirze ΔUK% > 10 %. Saskaņā ar trešo noteikumu paralēlā darbība ir pieļaujama, jo tinumu savienojumu grupas ir vienādas.

6. Aprēķināsim, kā sadalās kopēja slodze 1000 kVA starp abiem transformatoriem, ja tos saslēdz paralēlai darbībai.

Pirmā transformatora slodze

Otrā transformatora slodze

Kā redzams, pirmais transformators tiek pārslogots, bet otrais – nepietiekami noslogots.

2.14. Piemērs. Aprēķināt izlīdzinošo strāvu un izlīdzinošo strāvu nominālās strāvas daļās, ja paralēli saslēgti divi vienādas jaudas transformatori (IN1 = IN2 = 3,5 A) – viens ar tinumu savienojumu grupu Y/Ұ – 0, otrs – ar grupu Y/Δ – 11. UK1 = UK2 = 5,5 %. Līniju vektoru leņķiskā nobīde α = 300.

Atrisinājums.

Ja transformācijas koeficienti un īsslēguma spriegumi vienādi, izlīdzinošo strāvu var aprēķināt pēc formulas:

kur α – leņķis starp transformatoru līniju spriegumu vektoriem;

UK1 un UK2 – transformatoru īsslēguma spriegumi, %;

IN1 un IN2 – transformatoru nominālās strāvas, A.

1. Izlīdzinošā strāva nominālās strāvas daļās:

Izlīdzinošā strāva ir 4,71 reizes lielāka par nominālo strāvu.

2. Izlīdzinošās strāvas vērtība:

## 2.7. Autotransformatori

Autotransformators atšķiras no parasta divtinumu transformatora ar to, ka tam ir tikai viens tinums. Primārais un sekundārais tinums veido vienu kopīgu elektrisko ķēdi, un zemākā sprieguma tinums ir daļa no augstākā sprieguma tinuma (2.3. att.). Tādējādi autotransformatora primārā un sekundārā ķēde ir saistītas ne tikai magnētiski, bet arī elektriski. Transformācijas koeficientu autotransformatoram nosaka:

2.3. att. Vienfāzes pazeminošā autotransformatora shēma.

Tinumu kopīgā daļā plūstošā strāva I12 pazeminoša autotransformatorā ir vienāda ar slodzes strāvas I2 un primārās strāvas I1 starpību

I12 = I2 – I1.

Sekundārā tinuma jaudu aprēķina

kur Sm – jauda, kuru sekundārajai ķēdei no primārās ķēdes nodod ar elektromagnētisko lauku (elektromagnētiskā jauda);

Se – jauda, kuru sekundārais tinums saņem tieši no tīkla (bez magnētiskā lauka līdzdalības). Autotransformatoram salīdzinājumā ar parasto divtinumu transformatoru ir šādas priekšrocības un trūkumi.

Priekšrocības: mazāks aktīvo materiāla (vara, elektrotehniska tērauda) patēriņš, mazāki gabarīti, augstāks lietderības koeficients (pat līdz 99,7%), ekonomiskāks.

Trūkums: tā kā starp primāro un sekundāro tinumu pastāv elektriskā saite, tad augstākais spriegums var nokļūt zemākā sprieguma tīklā.

2.15. Piemērs. Vienfāzes pazeminošā autotransformatora nominālā jauda SN = 1760 VA, primārā strāva I1 = 8 A un sekundārais spriegums U2 = 100 V. Aprēķināt autotransformatora primāro spriegumu, transformācijas koeficientu, slodzes strāvu, strāvu kopējā tinumu daļā un sekundāro tinumu jaudu.

Atrisinājums.

1. Primārais spriegums

2. Transformācijas koeficients

3. Slodzes strāva

4. Strāva kopējā tinumu daļā

5. Sekundārā tinuma jauda

## 2.8. Transformatoru aprēķina uzdevumi

### 1. Uzdevums

Noteikt vienfāzu transformatora nominālās strāvas un īsslēguma strāvas I1k un I2k, ja tā pilnā jauda ir SN, primārais nominālais spriegums U1N, sekundārais nominālais spriegums U2N un  īsslēguma spriegums uk. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.1. tabulā.

2.1. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | SN, VA | U1N, V | U2N, V | uk, % |
| 1 | 250 | 220 | 12 | 4 |
| 2 | 300 | 380 | 2.1. tabulas turpinājums 220 | 5 |
| 3 | 500 | 380 | 220 | 3 |
| 4 | 100 | 690 | 380 | 4,5 |
| 5 | 160 | 380 | 220 | 3 |
| 6 | 540 | 220 | 24 | 4 |
| 7 | 280 | 380 | 220 | 5,3 |
| 8 | 330 | 690 | 220 | 3,9 |
| 9 | 550 | 220 | 24 | 4 |
| 10 | 190 | 220 | 12 | 5 |
| 11 | 520 | 380 | 220 | 3 |
| 12 | 300 | 220 | 12 | 4,5 |
| 13 | 250 | 380 | 220 | 3 |
| 14 | 300 | 380 | 220 | 4 |
| 15 | 500 | 690 | 380 | 5,3 |
| 16 | 100 | 380 | 220 | 3,9 |
| 17 | 160 | 220 | 24 | 4 |
| 18 | 540 | 380 | 220 | 5 |
| 19 | 280 | 690 | 220 | 3 |
| 20 | 330 | 220 | 24 | 4,5 |
| 21 | 550 | 220 | 12 | 3 |
| 22 | 190 | 380 | 220 | 4 |
| 23 | 520 | 220 | 12 | 5,3 |
| 24 | 300 | 380 | 220 | 3,9 |
| 25 | 250 | 380 | 220 | 4 |
| 26 | 300 | 690 | 380 | 5 |
| 27 | 500 | 380 | 220 | 3 |
| 28 | 100 | 220 | 24 | 4,5 |
| 29 | 160 | 380 | 220 | 3 |
| 30 | 540 | 690 | 220 | 4 |
| 31 | 280 | 220 | 24 | 5,3 |
| 32 | 330 | 220 | 12 | 3,9 |
| 33 | 550 | 380 | 220 | 4 |
| 34 | 190 | 220 | 12 | 5 |
| 35 | 520 | 380 | 2.1. tabulas turpinājums 220 | 3 |
| 36 | 300 | 380 | 220 | 4,5 |
| 37 | 250 | 690 | 380 | 3 |
| 38 | 300 | 380 | 220 | 4 |
| 39 | 500 | 220 | 24 | 5,3 |
| 40 | 100 | 380 | 220 | 3,9 |
| 41 | 160 | 690 | 220 | 4 |
| 42 | 540 | 220 | 24 | 5 |
| 43 | 280 | 220 | 12 | 3 |
| 44 | 330 | 380 | 220 | 4,5 |
| 45 | 550 | 220 | 12 | 3 |
| 46 | 190 | 380 | 220 | 4 |
| 47 | 520 | 380 | 220 | 5,3 |
| 48 | 250 | 220 | 380 | 3,9 |
| 49 | 250 | 380 | 220 | 4 |
| 50 | 300 | 220 | 12 | 5 |
| 51 | 500 | 380 | 220 | 3 |
| 52 | 100 | 380 | 220 | 4,5 |
| 53 | 160 | 690 | 380 | 4 |
| 54 | 540 | 380 | 220 | 5 |
| 55 | 280 | 220 | 24 | 3 |
| 56 | 330 | 380 | 220 | 4,5 |
| 57 | 550 | 690 | 220 | 3 |
| 58 | 190 | 220 | 24 | 4 |
| 59 | 520 | 220 | 12 | 5,3 |
| 60 | 300 | 380 | 220 | 3,9 |

### 2. Uzdevums

Noteikt trīsfāzu transformatora nominālās strāvas I1N un I2N, ja tā jauda ir SN un spriegums attiecīgi U1N un U2N. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.2. tabulā.

2.2. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varianti | SN, kVA | U1N, kV | U2N, kV |
| 1 | 180 | 10 | 0,4 |
| 2 | 200 | 10 | 0,23 |
| 3 | 150 | 20 | 0,4 |
| 4 | 310 | 35 | 6 |
| 5 | 230 | 20 | 0,23 |
| 6 | 140 | 20 | 0,4 |
| 7 | 210 | 35 | 0,4 |
| 8 | 550 | 6 | 0,23 |
| 9 | 220 | 10 | 0,4 |
| 10 | 190 | 6 | 0,23 |
| 11 | 510 | 20 | 0,4 |
| 12 | 280 | 10 | 0,23 |
| 13 | 180 | 10 | 0,4 |
| 14 | 200 | 20 | 6 |
| 15 | 150 | 35 | 0,23 |
| 16 | 310 | 20 | 0,4 |
| 17 | 230 | 20 | 0,4 |
| 18 | 140 | 35 | 0,23 |
| 19 | 210 | 6 | 0,4 |
| 20 | 550 | 10 | 0,23 |
| 21 | 220 | 6 | 0,4 |
| 22 | 190 | 20 | 0,23 |
| 23 | 510 | 10 | 0,4 |
| 24 | 280 | 10 | 6 |
| 25 | 180 | 20 | 0,23 |
| 26 | 200 | 35 | 0,4 |
| 27 | 150 | 20 | 0,4 |
| 28 | 310 | 20 | 0,23 |
| 29 | 230 | 35 | 0,4 |
| 30 | 140 | 6 | 0,23 |
| 31 | 210 | 10 | 2.2. tabulas turpinājums 0,4 |
| 32 | 550 | 6 | 0,23 |
| 33 | 220 | 20 | 0,4 |
| 34 | 190 | 10 | 6 |
| 35 | 510 | 10 | 0,23 |
| 36 | 280 | 20 | 0,4 |
| 37 | 180 | 35 | 0,4 |
| 38 | 200 | 20 | 0,23 |
| 39 | 150 | 20 | 0,4 |
| 40 | 310 | 35 | 0,23 |
| 41 | 230 | 6 | 0,4 |
| 42 | 140 | 10 | 0,23 |
| 43 | 210 | 6 | 0,4 |
| 44 | 550 | 20 | 6 |
| 45 | 220 | 10 | 0,23 |
| 46 | 190 | 10 | 0,4 |
| 47 | 510 | 20 | 0,4 |
| 48 | 280 | 35 | 0,23 |
| 49 | 180 | 20 | 0,4 |
| 50 | 200 | 20 | 0,23 |
| 51 | 150 | 35 | 0,4 |
| 52 | 310 | 10 | 0,23 |
| 53 | 230 | 10 | 0,4 |
| 54 | 140 | 20 | 6 |
| 55 | 210 | 35 | 0,23 |
| 56 | 550 | 20 | 0,4 |
| 57 | 220 | 20 | 0,4 |
| 58 | 190 | 35 | 0,23 |
| 59 | 510 | 6 | 0,4 |
| 60 | 280 | 10 | 0,23 |

### 3. Uzdevums

Transformatoram ar jaudu ir SN, spriegumiem 35/10,5 kV, strādājot ar nominālo spriegumu, tukšgaitas zudumi ir P0, bet īsslēguma mēģinājumā, ja strāvas ir nominālas, zudumi ir Pk. Aprēķināt maksimālajam lietderības koeficientam atbilstošo noslodzes koeficientu kn un maksimālo lietderības koeficientu ηmax, ja dots jaudas koeficients cosφsl. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.3. tabulā.

2.3. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | SN, kVA | U1N/U2N, kV | cosφsl | P0, kW | Pk, kW |
| 1 | 560 | 35/10,5 | 0,69 | 0,335 | 0,94 |
| 2 | 550 | 35/10,5 | 0,64 | 0,335 | 1 |
| 3 | 300 | 35/10,5 | 0,7 | 0,53 | 1,1 |
| 4 | 440 | 35/10,5 | 0,55 | 0,233 | 0,93 |
| 5 | 310 | 35/10,5 | 0,65 | 0,177 | 1,12 |
| 6 | 390 | 35/10,5 | 0,69 | 0,233 | 0,95 |
| 7 | 420 | 35/10,5 | 0,73 | 0,432 | 0,93 |
| 8 | 190 | 35/10,5 | 0,61 | 0,16 | 0,844 |
| 9 | 345 | 35/10,5 | 0,68 | 0,23 | 1,15 |
| 10 | 425 | 35/10,5 | 0,69 | 0,335 | 0,89 |
| 11 | 380 | 35/10,5 | 0,64 | 0,236 | 0,94 |
| 12 | 560 | 35/10,5 | 0,7 | 0,31 | 1 |
| 13 | 550 | 35/10,5 | 0,55 | 0,335 | 1,1 |
| 14 | 300 | 35/10,5 | 0,65 | 0,335 | 0,93 |
| 15 | 440 | 35/10,5 | 0,69 | 0,53 | 1,12 |
| 16 | 310 | 35/10,5 | 0,73 | 0,233 | 0,95 |
| 17 | 390 | 35/10,5 | 0,61 | 0,177 | 0,93 |
| 18 | 420 | 35/10,5 | 0,68 | 0,233 | 0,844 |
| 19 | 190 | 35/10,5 | 0,69 | 0,432 | 1,15 |
| 20 | 345 | 35/10,5 | 0,64 | 0,16 | 0,89 |
| 21 | 425 | 35/10,5 | 0,7 | 0,23 | 0,94 |
| 22 | 380 | 35/10,5 | 0,55 | 0,335 | 1 |
| 23 | 560 | 35/10,5 | 0,65 | 2.3. tabulas turpinājums 0,236 | 1,1 |
| 24 | 550 | 35/10,5 | 0,69 | 0,31 | 0,93 |
| 25 | 300 | 35/10,5 | 0,73 | 0,335 | 1,12 |
| 26 | 440 | 35/10,5 | 0,61 | 0,335 | 0,95 |
| 27 | 310 | 35/10,5 | 0,68 | 0,53 | 0,93 |
| 28 | 390 | 35/10,5 | 0,69 | 0,233 | 0,844 |
| 29 | 420 | 35/10,5 | 0,64 | 0,177 | 1,15 |
| 30 | 190 | 35/10,5 | 0,7 | 0,233 | 0,89 |
| 31 | 345 | 35/10,5 | 0,55 | 0,432 | 0,94 |
| 32 | 425 | 35/10,5 | 0,65 | 0,16 | 1 |
| 33 | 380 | 35/10,5 | 0,69 | 0,23 | 1,1 |
| 34 | 560 | 35/10,5 | 0,73 | 0,335 | 0,93 |
| 35 | 550 | 35/10,5 | 0,61 | 0,236 | 1,12 |
| 36 | 300 | 35/10,5 | 0,68 | 0,31 | 0,95 |
| 37 | 440 | 35/10,5 | 0,69 | 0,335 | 0,93 |
| 38 | 310 | 35/10,5 | 0,64 | 0,335 | 0,844 |
| 39 | 390 | 35/10,5 | 0,7 | 0,53 | 1,15 |
| 40 | 420 | 35/10,5 | 0,55 | 0,233 | 0,89 |
| 41 | 190 | 35/10,5 | 0,65 | 0,177 | 0,94 |
| 42 | 345 | 35/10,5 | 0,69 | 0,233 | 1 |
| 43 | 425 | 35/10,5 | 0,73 | 0,432 | 1,1 |
| 44 | 380 | 35/10,5 | 0,61 | 0,16 | 0,93 |
| 45 | 560 | 35/10,5 | 0,68 | 0,23 | 1,12 |
| 46 | 550 | 35/10,5 | 0,69 | 0,335 | 0,95 |
| 47 | 300 | 35/10,5 | 0,64 | 0,236 | 0,93 |
| 48 | 560 | 35/10,5 | 0,7 | 0,31 | 0,844 |
| 49 | 550 | 35/10,5 | 0,55 | 0,335 | 1,15 |
| 50 | 560 | 35/10,5 | 0,65 | 0,335 | 0,89 |
| 51 | 550 | 35/10,5 | 0,69 | 0,53 | 0,94 |
| 52 | 300 | 35/10,5 | 0,64 | 0,233 | 1 |
| 53 | 440 | 35/10,5 | 0,69 | 0,177 | 1,1 |
| 54 | 310 | 35/10,5 | 0,64 | 0,233 | 0,93 |
| 55 | 390 | 35/10,5 | 0,7 | 0,432 | 1,12 |
| 56 | 420 | 35/10,5 | 0,55 | 2.3. tabulas turpinājums 0,16 | 0,95 |
| 57 | 190 | 35/10,5 | 0,65 | 0,23 | 0,93 |
| 58 | 345 | 35/10,5 | 0,69 | 0,335 | 0,844 |
| 59 | 425 | 35/10,5 | 0,73 | 0,236 | 1,15 |
| 60 | 380 | 35/10,5 | 0,61 | 0,31 | 0,89 |

### 4. Uzdevums

Aprēķināt inducēto EDS transformatora primārajā un sekundārajā tinumā, ja primārā tinuma vijumu skaits ir w1 un sekundārā w2. Transformators pieslēgts tīklam ar frekvenci f un magnētiskā plūsma serdē ir Фm. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.4. tabulā.

2.4. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | w1 | w2 | f, Hz | Фm, Wb |
| 1 | 1000 | 55 | 400 | 0,000125 |
| 2 | 2000 | 35 | 350 | 0,00021 |
| 3 | 1900 | 53 | 430 | 0,000132 |
| 4 | 1860 | 34 | 310 | 0,000115 |
| 5 | 2300 | 47 | 550 | 0,000145 |
| 6 | 2100 | 88 | 520 | 0,000235 |
| 7 | 2320 | 56 | 360 | 0,000125 |
| 8 | 3290 | 73 | 410 | 0,000125 |
| 9 | 3160 | 90 | 440 | 0,00021 |
| 10 | 3200 | 41 | 310 | 0,000132 |
| 11 | 2200 | 29 | 460 | 0,000115 |
| 12 | 3210 | 55 | 270 | 0,000145 |
| 13 | 1000 | 35 | 580 | 0,000235 |
| 14 | 2000 | 53 | 400 | 0,000125 |
| 15 | 1900 | 34 | 350 | 0,000125 |
| 16 | 1860 | 47 | 430 | 0,00021 |
| 17 | 2300 | 88 | 310 | 0,000132 |
| 18 | 2100 | 56 | 550 | 2.4. tabulas turpinājums 0,000115 |
| 19 | 2320 | 73 | 520 | 0,000145 |
| 20 | 3290 | 90 | 360 | 0,000235 |
| 21 | 3160 | 41 | 410 | 0,000125 |
| 22 | 3200 | 29 | 440 | 0,000125 |
| 23 | 2200 | 55 | 310 | 0,00021 |
| 24 | 3210 | 35 | 460 | 0,000132 |
| 25 | 1000 | 53 | 270 | 0,000115 |
| 26 | 2000 | 34 | 580 | 0,000145 |
| 27 | 1900 | 47 | 400 | 0,000235 |
| 28 | 1860 | 88 | 350 | 0,000125 |
| 29 | 2300 | 56 | 430 | 0,000125 |
| 30 | 2100 | 73 | 310 | 0,00021 |
| 31 | 2320 | 90 | 550 | 0,000132 |
| 32 | 3290 | 41 | 520 | 0,000115 |
| 33 | 3160 | 29 | 360 | 0,000145 |
| 34 | 3200 | 55 | 410 | 0,000235 |
| 35 | 2200 | 35 | 440 | 0,000125 |
| 36 | 3210 | 53 | 310 | 0,000125 |
| 37 | 1000 | 34 | 460 | 0,00021 |
| 38 | 2000 | 47 | 270 | 0,000132 |
| 39 | 1900 | 88 | 580 | 0,000115 |
| 40 | 1860 | 56 | 400 | 0,000145 |
| 41 | 2300 | 73 | 350 | 0,000235 |
| 42 | 2100 | 90 | 430 | 0,000125 |
| 43 | 2320 | 41 | 310 | 0,000125 |
| 44 | 3290 | 29 | 550 | 0,00021 |
| 45 | 3160 | 55 | 520 | 0,000132 |
| 46 | 3200 | 35 | 360 | 0,000115 |
| 47 | 2200 | 53 | 410 | 0,000145 |
| 48 | 3210 | 34 | 400 | 0,000235 |
| 49 | 1000 | 47 | 350 | 0,000125 |
| 50 | 2000 | 55 | 430 | 0,000125 |
| 51 | 1900 | 35 | 310 | 2.4. tabulas turpinājums 0,00021 |
| 52 | 1860 | 53 | 550 | 0,000132 |
| 53 | 2300 | 34 | 520 | 0,000115 |
| 54 | 2100 | 47 | 360 | 0,000145 |
| 55 | 2320 | 88 | 410 | 0,000235 |
| 56 | 3290 | 56 | 440 | 0,000125 |
| 57 | 3160 | 73 | 310 | 0,000125 |
| 58 | 3200 | 90 | 460 | 0,00021 |
| 59 | 2200 | 41 | 270 | 0,000132 |
| 60 | 3210 | 29 | 580 | 0,000115 |

### 5. Uzdevums

Vienfāzes sausā apgaismošanas transformatora jauda ir SN, nominālais primārais spriegums U1N, primārā tinuma vijumu skaits w1, bet sekundārā w2. Aprēķināt transformatora transformācijas koeficientu, sekundāro spriegumu, nominālo primāro un sekundāro strāvu. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.5. tabulā.

2.5. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | SN, VA | U1N, V | w1 | w2 |
| 1 | 250 | 220 | 843 | 46 |
| 2 | 200 | 380 | 550 | 35 |
| 3 | 150 | 380 | 300 | 53 |
| 4 | 310 | 690 | 440 | 34 |
| 5 | 230 | 380 | 310 | 47 |
| 6 | 140 | 220 | 390 | 88 |
| 7 | 210 | 380 | 420 | 56 |
| 8 | 550 | 690 | 190 | 73 |
| 9 | 220 | 220 | 345 | 90 |
| 10 | 190 | 220 | 425 | 41 |
| 11 | 510 | 380 | 380 | 29 |
| 12 | 280 | 220 | 560 | 55 |
| 13 | 180 | 380 | 2.5. tabulas turpinājums 550 | 35 |
| 14 | 200 | 380 | 300 | 53 |
| 15 | 150 | 690 | 440 | 34 |
| 16 | 310 | 380 | 310 | 47 |
| 17 | 230 | 220 | 390 | 88 |
| 18 | 140 | 380 | 420 | 56 |
| 19 | 210 | 690 | 190 | 73 |
| 20 | 550 | 220 | 345 | 90 |
| 21 | 220 | 220 | 425 | 41 |
| 22 | 190 | 380 | 380 | 29 |
| 23 | 510 | 220 | 560 | 55 |
| 24 | 280 | 380 | 550 | 35 |
| 25 | 180 | 380 | 300 | 53 |
| 26 | 200 | 690 | 440 | 34 |
| 27 | 150 | 380 | 310 | 47 |
| 28 | 310 | 220 | 390 | 88 |
| 29 | 230 | 380 | 420 | 56 |
| 30 | 140 | 690 | 190 | 73 |
| 31 | 210 | 220 | 345 | 90 |
| 32 | 550 | 220 | 425 | 41 |
| 33 | 220 | 380 | 380 | 29 |
| 34 | 190 | 220 | 560 | 55 |
| 35 | 510 | 380 | 550 | 35 |
| 36 | 280 | 380 | 300 | 53 |
| 37 | 180 | 690 | 440 | 34 |
| 38 | 200 | 380 | 310 | 47 |
| 39 | 150 | 220 | 390 | 88 |
| 40 | 310 | 380 | 420 | 56 |
| 41 | 230 | 690 | 190 | 73 |
| 42 | 140 | 220 | 345 | 90 |
| 43 | 210 | 220 | 425 | 41 |
| 44 | 550 | 380 | 380 | 29 |
| 45 | 220 | 220 | 560 | 55 |
| 46 | 190 | 380 | 2.5. tabulas turpinājums 550 | 35 |
| 47 | 510 | 380 | 300 | 53 |
| 48 | 280 | 220 | 560 | 34 |
| 49 | 180 | 380 | 550 | 47 |
| 50 | 200 | 220 | 560 | 55 |
| 51 | 150 | 380 | 550 | 35 |
| 52 | 310 | 380 | 300 | 53 |
| 53 | 230 | 690 | 440 | 34 |
| 54 | 140 | 380 | 310 | 47 |
| 55 | 210 | 220 | 390 | 88 |
| 56 | 550 | 380 | 420 | 56 |
| 57 | 220 | 690 | 190 | 73 |
| 58 | 190 | 220 | 345 | 90 |
| 59 | 510 | 220 | 425 | 41 |
| 60 | 280 | 380 | 380 | 29 |

### 6. Uzdevums

Vienfāzes eļļas transformatora pases dati: SN, U1N, U2N, P0, PK, I0 un UK. Aprēķināt transformatora transformācijas koeficientu, lietderības koeficientu pie noslodzes kn un cosφ2, tukšgaitas strāvu un īsslēguma spriegumu. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.6. tabulā.

2.6. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | SN, kVA | U1N, kV | U2N, kV | P0, kW | Pk, kW | I0, % | Uk, % | kn, % | cosφ2 |
| 1 | 6667 | 35 | 10 | 17 | 53,5 | 3 | 8 | 50 | 0,8 |
| 2 | 5680 | 35 | 10 | 20 | 35 | 2 | 10 | 55 | 0,7 |
| 3 | 3600 | 35 | 20 | 35 | 53 | 3 | 8 | 40 | 0,9 |
| 4 | 7620 | 35 | 20 | 20 | 34 | 2 | 9 | 55 | 0,85 |
| 5 | 4230 | 35 | 20 | 20 | 47 | 3 | 6 | 40 | 0,95 |
| 6 | 3290 | 35 | 20 | 35 | 88 | 4 | 7 | 45 | 0,75 |
| 7 | 4170 | 35 | 6 | 10 | 56 | 2.6. tabulas turpinājums 4 | 8 | 60 | 0,9 |
| 8 | 4990 | 35 | 6 | 10 | 73 | 5 | 7 | 60 | 0,8 |
| 9 | 6667 | 35 | 10 | 20 | 90 | 3 | 9 | 50 | 0,7 |
| 10 | 5680 | 35 | 6 | 35 | 41 | 2 | 11 | 55 | 0,9 |
| 11 | 3600 | 35 | 20 | 20 | 29 | 3 | 8 | 50 | 0,85 |
| 12 | 7620 | 35 | 10 | 20 | 55 | 2 | 10 | 55 | 0,95 |
| 13 | 4230 | 35 | 10 | 35 | 35 | 3 | 8 | 40 | 0,75 |
| 14 | 3290 | 35 | 20 | 20 | 53 | 4 | 9 | 55 | 0,9 |
| 15 | 4170 | 35 | 20 | 35 | 34 | 4 | 6 | 40 | 0,8 |
| 16 | 4990 | 35 | 20 | 20 | 47 | 5 | 7 | 45 | 0,7 |
| 17 | 6667 | 35 | 20 | 20 | 88 | 3 | 8 | 60 | 0,9 |
| 18 | 5680 | 35 | 6 | 35 | 56 | 2 | 7 | 60 | 0,85 |
| 19 | 3600 | 35 | 6 | 10 | 73 | 3 | 9 | 50 | 0,95 |
| 20 | 7620 | 35 | 10 | 10 | 90 | 2 | 11 | 55 | 0,75 |
| 21 | 4230 | 35 | 6 | 20 | 41 | 3 | 8 | 50 | 0,9 |
| 22 | 3290 | 35 | 20 | 35 | 29 | 4 | 10 | 55 | 0,8 |
| 23 | 4170 | 35 | 10 | 20 | 55 | 4 | 8 | 40 | 0,7 |
| 24 | 4990 | 35 | 10 | 20 | 35 | 5 | 9 | 55 | 0,9 |
| 25 | 6667 | 35 | 20 | 35 | 53 | 3 | 6 | 40 | 0,85 |
| 26 | 5680 | 35 | 20 | 20 | 34 | 2 | 7 | 45 | 0,95 |
| 27 | 3600 | 35 | 20 | 35 | 47 | 3 | 8 | 60 | 0,75 |
| 28 | 7620 | 35 | 20 | 20 | 88 | 2 | 7 | 60 | 0,9 |
| 29 | 4230 | 35 | 6 | 20 | 56 | 3 | 9 | 50 | 0,8 |
| 30 | 3290 | 35 | 6 | 35 | 73 | 4 | 11 | 55 | 0,7 |
| 31 | 4170 | 35 | 10 | 10 | 90 | 4 | 8 | 50 | 0,9 |
| 32 | 4990 | 35 | 6 | 10 | 41 | 5 | 10 | 55 | 0,85 |
| 33 | 6667 | 35 | 20 | 20 | 29 | 3 | 8 | 40 | 0,95 |
| 34 | 5680 | 35 | 10 | 35 | 55 | 2 | 9 | 55 | 0,75 |
| 35 | 3600 | 35 | 10 | 20 | 35 | 3 | 6 | 40 | 0,9 |
| 36 | 7620 | 35 | 20 | 20 | 53 | 2 | 7 | 45 | 0,8 |
| 37 | 4230 | 35 | 20 | 35 | 34 | 3 | 8 | 60 | 0,7 |
| 38 | 3290 | 35 | 20 | 20 | 47 | 4 | 7 | 60 | 0,9 |
| 39 | 4170 | 35 | 20 | 35 | 88 | 4 | 9 | 50 | 0,85 |
| 40 | 4990 | 35 | 6 | 20 | 56 | 2.6. tabulas turpinājums 5 | 11 | 55 | 0,95 |
| 41 | 6667 | 35 | 6 | 20 | 73 | 3 | 8 | 50 | 0,75 |
| 42 | 5680 | 35 | 10 | 35 | 90 | 2 | 10 | 55 | 0,9 |
| 43 | 3600 | 35 | 6 | 10 | 41 | 3 | 8 | 40 | 0,8 |
| 44 | 7620 | 35 | 20 | 10 | 29 | 2 | 9 | 55 | 0,7 |
| 45 | 4230 | 35 | 10 | 20 | 55 | 3 | 6 | 40 | 0,9 |
| 46 | 3290 | 35 | 10 | 35 | 35 | 4 | 7 | 45 | 0,85 |
| 47 | 4170 | 35 | 20 | 20 | 53 | 4 | 8 | 60 | 0,95 |
| 48 | 4990 | 35 | 20 | 20 | 34 | 5 | 7 | 60 | 0,75 |
| 49 | 6667 | 35 | 20 | 35 | 47 | 3 | 9 | 50 | 0,9 |
| 50 | 5680 | 35 | 20 | 20 | 55 | 2 | 11 | 55 | 0,8 |
| 51 | 3600 | 35 | 10 | 35 | 35 | 3 | 8 | 50 | 0,7 |
| 52 | 7620 | 35 | 10 | 20 | 53 | 2 | 10 | 55 | 0,9 |
| 53 | 4230 | 35 | 10 | 20 | 34 | 3 | 8 | 40 | 0,85 |
| 54 | 6667 | 35 | 20 | 35 | 47 | 4 | 9 | 55 | 0,95 |
| 55 | 5680 | 35 | 20 | 10 | 88 | 4 | 6 | 40 | 0,75 |
| 56 | 3600 | 35 | 20 | 10 | 56 | 5 | 7 | 45 | 0,9 |
| 57 | 7620 | 35 | 20 | 20 | 73 | 3 | 8 | 60 | 0,8 |
| 58 | 4230 | 35 | 6 | 35 | 90 | 2 | 7 | 60 | 0,7 |
| 59 | 3290 | 35 | 6 | 20 | 41 | 3 | 9 | 50 | 0,9 |
| 60 | 4170 | 35 | 10 | 20 | 29 | 2 | 11 | 55 | 0,85 |

### 7. Uzdevums

Transformatora sekundārajam tinumam pieslēgta slodze, kuras aktīva pretestība ir R2 un induktīvā pretestība XL2. Aprēķināt transformatora aktīvo jaudu, kādu tas patērē no tīkla, ja transformatora lietderības koeficients η, bet sekundārā tinuma spriegums U2. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.7. tabulā.

2.7. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | R2, Ω | X2, Ω | η, % | U2, V |
| 1 | 3 | 4 | 93 | 36 |
| 2 | 5 | 5 | 95 | 2.7. tabulas turpinājums 35 |
| 3 | 3 | 6 | 98 | 53 |
| 4 | 4,5 | 7 | 99 | 34 |
| 5 | 3 | 8 | 93 | 47 |
| 6 | 4 | 9 | 90 | 88 |
| 7 | 5,3 | 8 | 94 | 56 |
| 8 | 3,9 | 7 | 96 | 73 |
| 9 | 4 | 6 | 94 | 90 |
| 10 | 5 | 5 | 93 | 41 |
| 11 | 3 | 4 | 95 | 29 |
| 12 | 4,5 | 3 | 98 | 55 |
| 13 | 3 | 2 | 99 | 35 |
| 14 | 4 | 4 | 93 | 53 |
| 15 | 5,3 | 5 | 90 | 34 |
| 16 | 3,9 | 6 | 94 | 47 |
| 17 | 4 | 7 | 96 | 88 |
| 18 | 5 | 8 | 94 | 56 |
| 19 | 3 | 9 | 93 | 73 |
| 20 | 4,5 | 8 | 95 | 90 |
| 21 | 3 | 7 | 98 | 41 |
| 22 | 4 | 6 | 99 | 29 |
| 23 | 5,3 | 5 | 93 | 55 |
| 24 | 3,9 | 4 | 90 | 35 |
| 25 | 4 | 3 | 94 | 53 |
| 26 | 5 | 2 | 96 | 34 |
| 27 | 3 | 4 | 94 | 47 |
| 28 | 4,5 | 5 | 93 | 88 |
| 29 | 3 | 6 | 95 | 56 |
| 30 | 4 | 7 | 98 | 73 |
| 31 | 5,3 | 8 | 99 | 90 |
| 32 | 3,9 | 9 | 93 | 41 |
| 33 | 4 | 8 | 90 | 29 |
| 34 | 5 | 7 | 94 | 55 |
| 35 | 3 | 6 | 96 | 2.7. tabulas turpinājums 35 |
| 36 | 4,5 | 5 | 94 | 53 |
| 37 | 3 | 4 | 93 | 34 |
| 38 | 4 | 3 | 95 | 47 |
| 39 | 5,3 | 2 | 98 | 88 |
| 40 | 3,9 | 4 | 99 | 56 |
| 41 | 4 | 5 | 93 | 73 |
| 42 | 5 | 6 | 90 | 90 |
| 43 | 3 | 7 | 94 | 41 |
| 44 | 4,5 | 8 | 96 | 29 |
| 45 | 3 | 9 | 94 | 55 |
| 46 | 4 | 8 | 93 | 35 |
| 47 | 5,3 | 7 | 95 | 53 |
| 48 | 3,9 | 6 | 98 | 34 |
| 49 | 4 | 5 | 99 | 47 |
| 50 | 5 | 4 | 93 | 55 |
| 51 | 3 | 3 | 90 | 35 |
| 52 | 4,5 | 2 | 94 | 53 |
| 53 | 4 | 4 | 96 | 34 |
| 54 | 5 | 5 | 94 | 47 |
| 55 | 3 | 6 | 93 | 88 |
| 56 | 4,5 | 7 | 95 | 56 |
| 57 | 3 | 8 | 98 | 73 |
| 58 | 4 | 9 | 99 | 90 |
| 59 | 5,3 | 8 | 93 | 41 |
| 60 | 3,9 | 7 | 90 | 29 |

### 8. Uzdevums

Trīsfāzu transformatoru raksturo sekojošie dati: nominālā jauda ir SN, augstākais nominālais līnijas spriegums U1Nl, zemākais nominālais līnijas spriegums U2Nl, primārais un sekundārais tinums saslēgti zvaigznē, serdes šķērsgriezums SS, magnētiskas indukcijas maksimālā vērtība Bm. Aprēķināt tinumu nominālās strāvas un katras fāzes tinumu vijumu skaitu, ja maiņstrāvas frekvence f = 50 Hz. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.8. tabulā.

2.8. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | S1N, kVA | U1N, kV | U2N, kV | SS, cm2 | Bm, T |
| 1 | 63 | 20 | 0,4 | 100 | 1,5 |
| 2 | 35 | 10 | 0,4 | 105 | 1,6 |
| 3 | 53 | 20 | 0,4 | 108 | 1,3 |
| 4 | 34 | 20 | 0,4 | 96 | 1,4 |
| 5 | 47 | 20 | 0,4 | 98 | 1,35 |
| 6 | 88 | 20 | 0,4 | 99 | 1,2 |
| 7 | 56 | 6 | 0,4 | 109 | 1,5 |
| 8 | 73 | 6 | 0,4 | 112 | 1,55 |
| 9 | 90 | 10 | 0,4 | 100 | 1,45 |
| 10 | 41 | 6 | 0,4 | 105 | 1,5 |
| 11 | 29 | 20 | 0,4 | 108 | 1,6 |
| 12 | 55 | 10 | 0,4 | 96 | 1,3 |
| 13 | 35 | 10 | 0,4 | 98 | 1,4 |
| 14 | 53 | 20 | 0,4 | 99 | 1,35 |
| 15 | 34 | 20 | 0,4 | 109 | 1,2 |
| 16 | 47 | 20 | 0,4 | 112 | 1,5 |
| 17 | 88 | 20 | 0,4 | 100 | 1,55 |
| 18 | 56 | 6 | 0,4 | 105 | 1,45 |
| 19 | 73 | 6 | 0,4 | 108 | 1,5 |
| 20 | 90 | 10 | 0,4 | 96 | 1,6 |
| 21 | 41 | 6 | 0,4 | 98 | 1,3 |
| 22 | 29 | 20 | 0,4 | 99 | 1,4 |
| 23 | 55 | 10 | 0,4 | 109 | 1,35 |
| 24 | 35 | 10 | 0,4 | 112 | 1,2 |
| 25 | 53 | 20 | 0,4 | 100 | 1,5 |
| 26 | 34 | 20 | 0,4 | 105 | 1,55 |
| 27 | 47 | 20 | 0,4 | 108 | 1,45 |
| 28 | 88 | 20 | 0,4 | 2.8. tabulas turpinājums 96 | 1,5 |
| 29 | 56 | 6 | 0,4 | 98 | 1,6 |
| 30 | 73 | 6 | 0,4 | 99 | 1,3 |
| 31 | 90 | 10 | 0,4 | 109 | 1,4 |
| 32 | 41 | 6 | 0,4 | 112 | 1,35 |
| 33 | 29 | 20 | 0,4 | 100 | 1,2 |
| 34 | 55 | 10 | 0,4 | 105 | 1,5 |
| 35 | 35 | 10 | 0,4 | 108 | 1,55 |
| 36 | 53 | 20 | 0,4 | 96 | 1,45 |
| 37 | 34 | 20 | 0,4 | 98 | 1,5 |
| 38 | 47 | 20 | 0,4 | 99 | 1,6 |
| 39 | 88 | 20 | 0,4 | 109 | 1,3 |
| 40 | 56 | 6 | 0,4 | 112 | 1,4 |
| 41 | 73 | 6 | 0,4 | 100 | 1,35 |
| 42 | 90 | 10 | 0,4 | 105 | 1,2 |
| 43 | 41 | 6 | 0,4 | 108 | 1,5 |
| 44 | 29 | 20 | 0,4 | 96 | 1,55 |
| 45 | 55 | 10 | 0,4 | 98 | 1,45 |
| 46 | 35 | 10 | 0,4 | 99 | 1,5 |
| 47 | 53 | 20 | 0,4 | 109 | 1,6 |
| 48 | 34 | 20 | 0,4 | 112 | 1,3 |
| 49 | 47 | 20 | 0,4 | 100 | 1,4 |
| 50 | 55 | 20 | 0,4 | 105 | 1,35 |
| 51 | 35 | 10 | 0,4 | 108 | 1,2 |
| 52 | 53 | 10 | 0,4 | 96 | 1,5 |
| 53 | 34 | 10 | 0,4 | 98 | 1,55 |
| 54 | 47 | 20 | 0,4 | 99 | 1,45 |
| 55 | 88 | 20 | 0,4 | 109 | 1,5 |
| 56 | 56 | 20 | 0,4 | 112 | 1,6 |
| 57 | 73 | 20 | 0,4 | 100 | 1,3 |
| 58 | 90 | 6 | 0,4 | 105 | 1,4 |
| 59 | 41 | 6 | 0,4 | 108 | 1,35 |
| 60 | 29 | 10 | 0,4 | 96 | 1,2 |

### 9. Uzdevums

Trīsfāzu transformatora katras fāzes augstākā sprieguma tinuma (primāro) vijumu skaits w1, bet zemākā (sekundārā) - w2 un augstākā sprieguma tinumu fāzes spriegums Uf1. Aprēķināt zemākā sprieguma tinumu fāzes spriegumu, fāžu un līnijas spriegumu transformācijas koeficientus, ja transformatora tinumus saslēdz šādās slēgumu shēmas: zvaigzne-zvaigzne ar neitrālo izvadu (Y/Ұ), zvaigzne-trīsstūris (Y/Δ) un trīsstūris-zvaigzne ar neitrālo izvadu (Δ/Ұ). Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.9. tabulā.

2.9. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varianti | w1 | w2 | Uf1, V |
| 1 | 1000 | 200 | 1000 |
| 2 | 2000 | 200 | 6000 |
| 3 | 1900 | 150 | 1200 |
| 4 | 1860 | 310 | 380 |
| 5 | 2300 | 230 | 970 |
| 6 | 2100 | 140 | 1320 |
| 7 | 2320 | 210 | 1210 |
| 8 | 3290 | 550 | 1540 |
| 9 | 3160 | 220 | 1390 |
| 10 | 3200 | 190 | 1000 |
| 11 | 2200 | 510 | 6000 |
| 12 | 3210 | 280 | 1200 |
| 13 | 1000 | 180 | 380 |
| 14 | 2000 | 200 | 970 |
| 15 | 1900 | 150 | 1320 |
| 16 | 1860 | 310 | 1210 |
| 17 | 2300 | 230 | 1540 |
| 18 | 2100 | 140 | 1390 |
| 19 | 2320 | 210 | 1000 |
| 20 | 3290 | 550 | 6000 |
| 21 | 3160 | 220 | 2.9. tabulas turpinājums 1200 |
| 22 | 3200 | 190 | 380 |
| 23 | 2200 | 510 | 970 |
| 24 | 3210 | 280 | 1320 |
| 25 | 1000 | 180 | 1210 |
| 26 | 2000 | 200 | 1540 |
| 27 | 1900 | 150 | 1390 |
| 28 | 1860 | 310 | 1000 |
| 29 | 2300 | 230 | 6000 |
| 30 | 2100 | 140 | 1200 |
| 31 | 2320 | 210 | 380 |
| 32 | 3290 | 550 | 970 |
| 33 | 3160 | 220 | 1320 |
| 34 | 3200 | 190 | 1210 |
| 35 | 2200 | 510 | 1540 |
| 36 | 3210 | 280 | 1390 |
| 37 | 1000 | 180 | 1000 |
| 38 | 2000 | 200 | 6000 |
| 39 | 1900 | 150 | 1200 |
| 40 | 1860 | 310 | 380 |
| 41 | 2300 | 230 | 970 |
| 42 | 2100 | 140 | 1320 |
| 43 | 2320 | 210 | 1210 |
| 44 | 3290 | 550 | 1540 |
| 45 | 3160 | 220 | 1390 |
| 46 | 3200 | 190 | 1000 |
| 47 | 2200 | 510 | 6000 |
| 48 | 3210 | 280 | 1200 |
| 49 | 1000 | 180 | 380 |
| 50 | 2000 | 200 | 970 |
| 51 | 1900 | 150 | 1320 |
| 52 | 1860 | 310 | 1210 |
| 53 | 2300 | 230 | 1540 |
| 54 | 2100 | 140 | 2.9. tabulas turpinājums 1390 |
| 55 | 2320 | 210 | 1000 |
| 56 | 3290 | 550 | 6000 |
| 57 | 3160 | 220 | 1200 |
| 58 | 3200 | 190 | 380 |
| 59 | 2200 | 510 | 970 |
| 60 | 3210 | 280 | 1320 |

### 10. Uzdevums

Trīsfāzu transformatora nominālie dati: SN, U1N, U2N, P0, PK. Primārais tinums savienots trīsstūrī, sekundārais - zvaigznē. Aprēķināt tinumos inducētos fāžu EDS, tinumu nominālās strāvas un slodžu strāvas, transformatoru lietderības koeficientu pie dažādām slodzēm, ja transformatoram pieslēgta slodze ir P2 un cosφ2. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.10. tabulā.

2.10. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | SN, kVA | U1N, kV | U2N, V | P0, W | Pk, kW | P2, kW | cosφ2 |
| 1 | 100 | 20 | 400 | 900 | 6 | 63 | 0,9 |
| 2 | 200 | 35 | 550 | 2000 | 4 | 55 | 0,9 |
| 3 | 150 | 35 | 300 | 1900 | 5 | 50 | 0,85 |
| 4 | 310 | 35 | 440 | 1860 | 3 | 55 | 0,95 |
| 5 | 230 | 35 | 310 | 2300 | 2 | 40 | 0,75 |
| 6 | 140 | 35 | 390 | 2100 | 3 | 55 | 0,9 |
| 7 | 210 | 35 | 420 | 2320 | 2 | 40 | 0,8 |
| 8 | 550 | 35 | 190 | 3290 | 3 | 45 | 0,7 |
| 9 | 220 | 35 | 345 | 3160 | 4 | 60 | 0,9 |
| 10 | 190 | 35 | 425 | 3200 | 4 | 60 | 0,85 |
| 11 | 510 | 35 | 380 | 2200 | 5 | 50 | 0,95 |
| 12 | 280 | 35 | 560 | 3210 | 3 | 55 | 0,75 |
| 13 | 180 | 35 | 550 | 1000 | 2 | 50 | 0,9 |
| 14 | 200 | 35 | 300 | 2000 | 3 | 55 | 0,8 |
| 15 | 150 | 35 | 440 | 1900 | 2.10. tabulas turpinājums 2 | 40 | 0,7 |
| 16 | 310 | 35 | 310 | 1860 | 3 | 55 | 0,9 |
| 17 | 230 | 35 | 390 | 2300 | 4 | 40 | 0,85 |
| 18 | 140 | 35 | 420 | 2100 | 4 | 45 | 0,95 |
| 19 | 210 | 35 | 190 | 2320 | 5 | 60 | 0,75 |
| 20 | 550 | 35 | 345 | 3290 | 3 | 60 | 0,9 |
| 21 | 220 | 35 | 425 | 3160 | 2 | 50 | 0,8 |
| 22 | 190 | 35 | 380 | 3200 | 3 | 55 | 0,7 |
| 23 | 510 | 35 | 560 | 2200 | 2 | 50 | 0,9 |
| 24 | 280 | 35 | 550 | 3210 | 3 | 55 | 0,85 |
| 25 | 180 | 35 | 300 | 1000 | 4 | 40 | 0,95 |
| 26 | 200 | 35 | 440 | 2000 | 4 | 55 | 0,75 |
| 27 | 150 | 35 | 310 | 1900 | 5 | 40 | 0,9 |
| 28 | 310 | 35 | 390 | 1860 | 3 | 45 | 0,8 |
| 29 | 230 | 35 | 420 | 2300 | 2 | 60 | 0,7 |
| 30 | 140 | 35 | 190 | 2100 | 3 | 60 | 0,9 |
| 31 | 210 | 35 | 345 | 2320 | 2 | 50 | 0,85 |
| 32 | 550 | 35 | 425 | 3290 | 3 | 55 | 0,8 |
| 33 | 220 | 35 | 380 | 3160 | 2 | 50 | 0,7 |
| 34 | 190 | 35 | 560 | 3200 | 3 | 55 | 0,9 |
| 35 | 510 | 35 | 550 | 2200 | 2 | 40 | 0,85 |
| 36 | 280 | 35 | 300 | 3210 | 3 | 55 | 0,95 |
| 37 | 180 | 35 | 440 | 1000 | 4 | 40 | 0,75 |
| 38 | 200 | 35 | 310 | 2000 | 4 | 45 | 0,9 |
| 39 | 150 | 35 | 390 | 1900 | 5 | 60 | 0,8 |
| 40 | 310 | 35 | 420 | 1860 | 3 | 60 | 0,7 |
| 41 | 230 | 35 | 190 | 2300 | 2 | 50 | 0,9 |
| 42 | 140 | 35 | 345 | 2100 | 3 | 55 | 0,85 |
| 43 | 210 | 35 | 425 | 2320 | 2 | 50 | 0,95 |
| 44 | 550 | 35 | 380 | 3290 | 3 | 55 | 0,75 |
| 45 | 220 | 35 | 560 | 3160 | 4 | 40 | 0,9 |
| 46 | 190 | 35 | 550 | 3200 | 4 | 55 | 0,8 |
| 47 | 510 | 35 | 300 | 2200 | 5 | 40 | 0,7 |
| 48 | 280 | 35 | 560 | 3210 | 2.10. tabulas turpinājums 3 | 45 | 0,9 |
| 49 | 180 | 35 | 550 | 1000 | 2 | 60 | 0,85 |
| 50 | 200 | 35 | 560 | 2000 | 3 | 60 | 0,95 |
| 51 | 150 | 35 | 550 | 1900 | 2 | 50 | 0,75 |
| 52 | 310 | 35 | 300 | 1860 | 3 | 55 | 0,9 |
| 53 | 230 | 35 | 440 | 2300 | 4 | 50 | 0,8 |
| 54 | 140 | 35 | 310 | 2100 | 4 | 55 | 0,7 |
| 55 | 210 | 35 | 390 | 2320 | 5 | 40 | 0,9 |
| 56 | 550 | 35 | 420 | 3290 | 3 | 55 | 0,85 |
| 57 | 220 | 35 | 190 | 3160 | 2 | 40 | 0,95 |
| 58 | 190 | 35 | 345 | 3200 | 3 | 45 | 0,75 |
| 59 | 510 | 35 | 425 | 2200 | 2 | 60 | 0,9 |
| 60 | 280 | 35 | 380 | 3210 | 3 | 60 | 0,8 |

### 11. Uzdevums

Trīsfāzu transformatoru raksturo sekojošie dati: SN, U1N, U2N, I0, P0, PK, tinuma slēguma grupa Y/Δ – 11. Atrast nominālo strāvu, tukšgaitas strāvu, fāzes spriegumus un fāzes strāvas. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.11. tabulā.

2.11. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | S1N, kV A | U1N, kV | U2N, V | P0, W | Pk, W | I0, % |
| 1 | 60 | 35 | 400 | 501 | 1208 | 11,1 |
| 2 | 55 | 10 | 400 | 550 | 2000 | 12,3 |
| 3 | 50 | 20 | 230 | 300 | 1900 | 11,4 |
| 4 | 55 | 20 | 220 | 440 | 1860 | 9,7 |
| 5 | 40 | 20 | 380 | 310 | 2300 | 13,8 |
| 6 | 55 | 20 | 380 | 390 | 2100 | 12,1 |
| 7 | 40 | 6 | 400 | 420 | 2320 | 10,2 |
| 8 | 45 | 6 | 400 | 190 | 3290 | 11,7 |
| 9 | 60 | 10 | 400 | 345 | 3160 | 14,1 |
| 10 | 60 | 6 | 230 | 2.11. tabulas turpinājums 425 | 3200 | 11,1 |
| 11 | 50 | 20 | 220 | 380 | 2200 | 12,3 |
| 12 | 55 | 10 | 380 | 560 | 3210 | 11,4 |
| 13 | 50 | 10 | 380 | 550 | 1000 | 9,7 |
| 14 | 55 | 20 | 400 | 300 | 2000 | 13,8 |
| 15 | 40 | 20 | 400 | 440 | 1900 | 12,1 |
| 16 | 55 | 20 | 400 | 310 | 1860 | 10,2 |
| 17 | 40 | 20 | 230 | 390 | 2300 | 11,7 |
| 18 | 45 | 6 | 220 | 420 | 2100 | 14,1 |
| 19 | 60 | 6 | 380 | 190 | 2320 | 11,1 |
| 20 | 60 | 10 | 380 | 345 | 3290 | 12,3 |
| 21 | 50 | 6 | 400 | 425 | 3160 | 11,4 |
| 22 | 55 | 20 | 400 | 380 | 3200 | 9,7 |
| 23 | 50 | 10 | 400 | 560 | 2200 | 13,8 |
| 24 | 55 | 10 | 230 | 550 | 3210 | 12,1 |
| 25 | 40 | 20 | 220 | 300 | 1000 | 10,2 |
| 26 | 55 | 20 | 380 | 440 | 2000 | 11,7 |
| 27 | 40 | 20 | 380 | 310 | 1900 | 14,1 |
| 28 | 45 | 20 | 400 | 390 | 1860 | 11,1 |
| 29 | 60 | 6 | 400 | 420 | 2300 | 12,3 |
| 30 | 60 | 6 | 400 | 190 | 2100 | 11,4 |
| 31 | 50 | 10 | 230 | 345 | 2320 | 9,7 |
| 32 | 55 | 6 | 220 | 425 | 3290 | 13,8 |
| 33 | 50 | 20 | 380 | 380 | 3160 | 12,1 |
| 34 | 55 | 10 | 380 | 560 | 3200 | 10,2 |
| 35 | 40 | 10 | 400 | 550 | 2200 | 11,7 |
| 36 | 55 | 20 | 400 | 300 | 3210 | 14,1 |
| 37 | 40 | 20 | 400 | 440 | 1000 | 11,1 |
| 38 | 45 | 20 | 230 | 310 | 2000 | 12,3 |
| 39 | 60 | 20 | 220 | 390 | 1900 | 11,4 |
| 40 | 60 | 6 | 380 | 420 | 1860 | 9,7 |
| 41 | 50 | 6 | 380 | 190 | 2300 | 13,8 |
| 42 | 55 | 10 | 400 | 345 | 2100 | 12,1 |
| 43 | 50 | 6 | 400 | 2.11. tabulas turpinājums 425 | 2320 | 10,2 |
| 44 | 55 | 20 | 400 | 380 | 3290 | 11,7 |
| 45 | 40 | 10 | 230 | 560 | 3160 | 14,1 |
| 46 | 55 | 10 | 220 | 550 | 3200 | 11,1 |
| 47 | 40 | 20 | 380 | 300 | 2200 | 12,3 |
| 48 | 45 | 20 | 380 | 560 | 3210 | 11,4 |
| 49 | 60 | 20 | 400 | 550 | 1000 | 9,7 |
| 50 | 60 | 20 | 400 | 560 | 2000 | 13,8 |
| 51 | 50 | 10 | 400 | 550 | 1900 | 12,1 |
| 52 | 55 | 10 | 230 | 300 | 1860 | 10,2 |
| 53 | 50 | 10 | 220 | 440 | 2300 | 11,7 |
| 54 | 55 | 20 | 380 | 310 | 2100 | 14,1 |
| 55 | 40 | 20 | 380 | 390 | 2320 | 11,1 |
| 56 | 55 | 20 | 400 | 420 | 3290 | 12,3 |
| 57 | 40 | 20 | 400 | 190 | 3160 | 11,4 |
| 58 | 45 | 6 | 400 | 345 | 3200 | 9,7 |
| 59 | 60 | 6 | 230 | 425 | 2200 | 13,8 |
| 60 | 60 | 10 | 220 | 380 | 3210 | 12,1 |

### 12. Uzdevums

Atrast trīsfāzu transformatoram slodzes koeficientu kn, kurš atbilst maksimālajam lietderības koeficientam un maksimālo lietderības koeficienta vērtību, ja dots cosφsl. Transformatora tehniskie dati: SN, U1N, U2N, UK%, P0, un PK. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.12. tabulā.

2.12. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | S1N, kVA | U1N/U2N, kV | P0, kW | Pk, kW | UK, % | cosφsl |
| 1 | 320 | 35/6,3 | 1,75 | 4,793 | 4,8 | 0,7 |
| 2 | 200 | 35/6,3 | 1 | 4,353 | 5 | 0,7 |
| 3 | 150 | 35/6,3 | 1,1 | 5,237 | 3 | 0,9 |
| 4 | 310 | 35/6,3 | 0,93 | 6,095 | 4,5 | 0,85 |
| 5 | 230 | 35/6,3 | 1,12 | 2.12. tabulas turpinājums 5,268 | 3 | 0,95 |
| 6 | 140 | 35/6,3 | 0,95 | 5,363 | 4 | 0,75 |
| 7 | 210 | 35/6,3 | 0,93 | 4,112 | 5,3 | 0,9 |
| 8 | 550 | 35/6,3 | 0,844 | 3,421 | 3,9 | 0,8 |
| 9 | 220 | 35/6,3 | 1,15 | 6,935 | 4 | 0,7 |
| 10 | 190 | 35/6,3 | 0,89 | 6,365 | 5 | 0,9 |
| 11 | 510 | 35/6,3 | 0,94 | 6,357 | 3 | 0,85 |
| 12 | 280 | 35/6,3 | 1 | 7,657 | 4,5 | 0,95 |
| 13 | 180 | 35/6,3 | 1,1 | 5,236 | 3 | 0,75 |
| 14 | 200 | 35/6,3 | 0,93 | 4,793 | 4 | 0,9 |
| 15 | 150 | 35/6,3 | 1,12 | 4,353 | 5,3 | 0,8 |
| 16 | 310 | 35/6,3 | 0,95 | 5,237 | 3,9 | 0,7 |
| 17 | 230 | 35/6,3 | 0,93 | 6,095 | 4 | 0,9 |
| 18 | 140 | 35/6,3 | 0,844 | 5,268 | 5 | 0,85 |
| 19 | 210 | 35/6,3 | 1,15 | 5,363 | 3 | 0,95 |
| 20 | 550 | 35/6,3 | 0,89 | 4,112 | 4,5 | 0,75 |
| 21 | 220 | 35/6,3 | 0,94 | 3,421 | 3 | 0,9 |
| 22 | 190 | 35/6,3 | 1 | 6,935 | 4 | 0,8 |
| 23 | 510 | 35/6,3 | 1,1 | 6,365 | 5,3 | 0,7 |
| 24 | 280 | 35/6,3 | 0,93 | 6,357 | 3,9 | 0,9 |
| 25 | 180 | 35/6,3 | 1,12 | 7,657 | 4 | 0,85 |
| 26 | 200 | 35/6,3 | 0,95 | 5,236 | 5 | 0,95 |
| 27 | 150 | 35/6,3 | 0,93 | 4,793 | 3 | 0,75 |
| 28 | 310 | 35/6,3 | 0,844 | 4,353 | 4,5 | 0,9 |
| 29 | 230 | 35/6,3 | 1,15 | 5,237 | 3 | 0,8 |
| 30 | 140 | 35/6,3 | 0,89 | 6,095 | 4 | 0,7 |
| 31 | 210 | 35/6,3 | 0,94 | 5,268 | 5,3 | 0,9 |
| 32 | 550 | 35/6,3 | 1 | 5,363 | 3,9 | 0,85 |
| 33 | 220 | 35/6,3 | 1,1 | 4,112 | 4 | 0,95 |
| 34 | 190 | 35/6,3 | 0,93 | 3,421 | 5 | 0,75 |
| 35 | 510 | 35/6,3 | 1,12 | 6,935 | 3 | 0,9 |
| 36 | 280 | 35/6,3 | 0,95 | 6,365 | 4,5 | 0,8 |
| 37 | 180 | 35/6,3 | 0,93 | 6,357 | 3 | 0,7 |
| 38 | 200 | 35/6,3 | 0,844 | 2.12. tabulas turpinājums 7,657 | 4 | 0,9 |
| 39 | 150 | 35/6,3 | 1,15 | 5,236 | 5,3 | 0,85 |
| 40 | 310 | 35/6,3 | 0,89 | 4,793 | 3,9 | 0,95 |
| 41 | 230 | 35/6,3 | 0,94 | 4,353 | 4 | 0,75 |
| 42 | 140 | 35/6,3 | 1 | 5,237 | 5 | 0,9 |
| 43 | 210 | 35/6,3 | 1,1 | 6,095 | 3 | 0,8 |
| 44 | 550 | 35/6,3 | 0,93 | 5,268 | 4,5 | 0,7 |
| 45 | 220 | 35/6,3 | 1,12 | 5,363 | 3 | 0,9 |
| 46 | 190 | 35/6,3 | 0,95 | 4,112 | 4 | 0,85 |
| 47 | 510 | 35/6,3 | 0,93 | 3,421 | 5,3 | 0,95 |
| 48 | 280 | 35/6,3 | 0,844 | 6,935 | 3,9 | 0,75 |
| 49 | 180 | 35/6,3 | 1,15 | 6,365 | 4 | 0,9 |
| 50 | 200 | 35/6,3 | 0,89 | 6,357 | 5 | 0,8 |
| 51 | 150 | 35/6,3 | 0,94 | 7,657 | 3 | 0,7 |
| 52 | 310 | 35/6,3 | 1 | 5,236 | 4,5 | 0,9 |
| 53 | 230 | 35/6,3 | 1,1 | 4,793 | 4 | 0,85 |
| 54 | 140 | 35/6,3 | 0,93 | 4,353 | 5 | 0,95 |
| 55 | 210 | 35/6,3 | 1,12 | 5,237 | 3 | 0,75 |
| 56 | 550 | 35/6,3 | 0,95 | 6,095 | 4,5 | 0,9 |
| 57 | 220 | 35/6,3 | 0,93 | 5,268 | 3 | 0,8 |
| 58 | 190 | 35/6,3 | 0,844 | 5,363 | 4 | 0,7 |
| 59 | 510 | 35/6,3 | 1,15 | 4,112 | 5,3 | 0,9 |
| 60 | 280 | 35/6,3 | 0,89 | 3,421 | 3,9 | 0,85 |

### 13. Uzdevums

Pārbaudīt, vai var saslēgt paralēlai darbībai divus transformatorus, kuriem ir šādi pases dati:

1. SN1, UN1/ UN2, UK1 , Y/Ұ – 0;

2. SN2, UN1/ UN2, UK2, Y/Ұ – 0.

Kā kopējā slodze SN sadalās starp transformatoriem? Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.13. tabulā.

2.13. tabula

| Varianti | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. transformators |  |  |  |  | 2. transformators |  |  |  |  |  |
|  | S1N, kVA | U1N, kV | U2N, kV | Uk1, % | Savienojumu grupa | S2N, kVA | U1N, kV | U2N, kV | Uk2, % | Savienoj. Grupa | SN, kVA |
| 1 | 400 | 10,5 | 0,4 | 4,5 | Y/Ұ – 0 | 630 | 10 | 0,38 | 5,5 | Y/Ұ – 0 | 1000 |
| 2 | 200 | 10,2 | 0,4 | 5 | Y/Ұ – 0 | 300 | 10,1 | 0,38 | 5,1 | Y/Ұ – 0 | 2000 |
| 3 | 150 | 10,1 | 0,4 | 5 | Y/Ұ – 0 | 500 | 10,2 | 0,38 | 6 | Y/Ұ – 0 | 1900 |
| 4 | 310 | 10,4 | 0,4 | 4,5 | Y/Ұ – 0 | 100 | 10 | 0,38 | 5 | Y/Ұ – 0 | 1860 |
| 5 | 230 | 10,5 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 160 | 10,3 | 0,38 | 4 | Y/Ұ – 0 | 2300 |
| 6 | 140 | 10,2 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 540 | 10,3 | 0,38 | 4,2 | Y/Ұ – 0 | 2100 |
| 7 | 210 | 10,2 | 0,4 | 4,8 | Y/Ұ – 0 | 280 | 9,9 | 0,38 | 5 | Y/Ұ – 0 | 2320 |
| 8 | 550 | 10,5 | 0,4 | 3,9 | Y/Ұ – 0 | 330 | 10 | 0,38 | 4 | Y/Ұ – 0 | 3290 |
| 9 | 220 | 10,7 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 550 | 10,2 | 0,38 | 4,2 | Y/Ұ – 0 | 3160 |
| 10 | 190 | 10,3 | 0,4 | 5 | Y/Ұ – 0 | 190 | 10,2 | 0,38 | 5,1 | Y/Ұ – 0 | 3200 |
| 11 | 510 | 10 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 520 | 10,1 | 0,38 | 3,4 | Y/Ұ – 0 | 2200 |
| 12 | 280 | 10,2 | 0,4 | 4,5 | Y/Ұ – 0 | 300 | 10,2 | 0,38 | 4,6 | Y/Ұ – 0 | 3210 |
| 13 | 180 | 10,1 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 250 | 10 | 0,38 | 3,2 | Y/Ұ – 0 | 1000 |
| 14 | 200 | 10,4 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 300 | 10,1 | 0,38 | 4,2 | Y/Ұ – 0 | 2000 |
| 15 | 150 | 10,5 | 0,4 | 5,3 | Y/Ұ – 0 | 500 | 10,2 | 0,38 | 5,5 | Y/Ұ – 0 | 1900 |
| 16 | 310 | 10 | 0,4 | 3,9 | Y/Ұ – 0 | 100 | 9,9 | 0,38 | 4 | Y/Ұ – 0 | 1860 |
| 17 | 230 | 10,2 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 160 | 9,8 | 0,38 | 4,2 | Y/Ұ – 0 | 2300 |
| 18 | 140 | 10,5 | 0,4 | 5 | Y/Ұ – 0 | 540 | 10 | 0,38 | 5,2 | Y/Ұ – 0 | 2100 |
| 19 | 210 | 10,4 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 280 | 10 | 0,38 | 3,3 | Y/Ұ – 0 | 2320 |
| 20 | 550 | 10,4 | 0,4 | 4,5 | Y/Ұ – 0 | 330 | 10,1 | 0,38 | 4,8 | Y/Ұ – 0 | 3290 |
| 21 | 220 | 10,5 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 550 | 10,2 | 0,38 | 3,5 | Y/Ұ – 0 | 3160 |
| 22 | 190 | 10,2 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 190 | 10 | 0,38 | 4,1 | Y/Ұ – 0 | 3200 |
| 23 | 510 | 10,1 | 0,4 | 5,3 | Y/Ұ – 0 | 520 | 10,1 | 0,38 | 6 | Y/Ұ – 0 | 2200 |
| 24 | 280 | 10,4 | 0,4 | 3,9 | Y/Ұ – 0 | 300 | 10,2 | 0,38 | 4 | Y/Ұ – 0 | 3210 |
| 25 | 180 | 10,4 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 250 | 9,9 | 0,38 | 4,5 | Y/Ұ – 0 | 1000 |
| 26 | 200 | 10 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 300 | 9,8 | 0,38 | 4,1 | Y/Ұ – 0 | 2000 |
| 27 | 150 | 10,2 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 500 | 10 | 0,38 | 3,4 | Y/Ұ – 0 | 1900 |
| 28 | 310 | 10,5 | 0,4 | 4,5 | Y/Ұ – 0 | 100 | 10 | 0,38 | 5 | Y/Ұ – 0 | 1860 |
| 29 | 230 | 10,4 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 160 | 2.13. tabulas turpinājums 10,1 | 0,38 | 3,6 | Y/Ұ – 0 | 2300 |
| 30 | 140 | 10,4 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 540 | 10,2 | 0,38 | 4,2 | Y/Ұ – 0 | 2100 |
| 31 | 210 | 10,5 | 0,4 | 5,3 | Y/Ұ – 0 | 280 | 10 | 0,38 | 5,5 | Y/Ұ – 0 | 2320 |
| 32 | 550 | 10,2 | 0,4 | 3,9 | Y/Ұ – 0 | 330 | 10,1 | 0,38 | 4,2 | Y/Ұ – 0 | 3290 |
| 33 | 220 | 10,1 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 550 | 10,2 | 0,38 | 5,1 | Y/Ұ – 0 | 3160 |
| 34 | 190 | 10,4 | 0,4 | 5 | Y/Ұ – 0 | 190 | 9,9 | 0,38 | 5,2 | Y/Ұ – 0 | 3200 |
| 35 | 510 | 10,4 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 520 | 9,8 | 0,38 | 3,5 | Y/Ұ – 0 | 2200 |
| 36 | 280 | 10 | 0,4 | 4,5 | Y/Ұ – 0 | 300 | 10 | 0,38 | 5 | Y/Ұ – 0 | 3210 |
| 37 | 180 | 10,2 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 250 | 10 | 0,38 | 3,2 | Y/Ұ – 0 | 1000 |
| 38 | 200 | 10,5 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 300 | 10,1 | 0,38 | 4,2 | Y/Ұ – 0 | 2000 |
| 39 | 150 | 10,4 | 0,4 | 3,3 | Y/Ұ – 0 | 500 | 10,2 | 0,38 | 4 | Y/Ұ – 0 | 1900 |
| 40 | 310 | 10,4 | 0,4 | 3,9 | Y/Ұ – 0 | 100 | 10 | 0,38 | 4 | Y/Ұ – 0 | 1860 |
| 41 | 230 | 10,5 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 160 | 10,1 | 0,38 | 4,3 | Y/Ұ – 0 | 2300 |
| 42 | 140 | 10,2 | 0,4 | 5 | Y/Ұ – 0 | 540 | 10,2 | 0,38 | 6 | Y/Ұ – 0 | 2100 |
| 43 | 210 | 10,1 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 280 | 9,9 | 0,38 | 3,3 | Y/Ұ – 0 | 2320 |
| 44 | 550 | 10,4 | 0,4 | 4,5 | Y/Ұ – 0 | 330 | 9,8 | 0,38 | 4,8 | Y/Ұ – 0 | 3290 |
| 45 | 220 | 10,4 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 550 | 10 | 0,38 | 3,8 | Y/Ұ – 0 | 3160 |
| 46 | 190 | 10 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 190 | 10 | 0,38 | 4,1 | Y/Ұ – 0 | 3200 |
| 47 | 510 | 10,2 | 0,4 | 5,3 | Y/Ұ – 0 | 520 | 10,1 | 0,38 | 5,6 | Y/Ұ – 0 | 2200 |
| 48 | 280 | 10,5 | 0,4 | 3,9 | Y/Ұ – 0 | 250 | 10,2 | 0,38 | 4,1 | Y/Ұ – 0 | 3210 |
| 49 | 180 | 10,3 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 250 | 10 | 0,38 | 4,2 | Y/Ұ – 0 | 1000 |
| 50 | 200 | 10,3 | 0,4 | 5 | Y/Ұ – 0 | 300 | 10,1 | 0,38 | 5,2 | Y/Ұ – 0 | 2000 |
| 51 | 150 | 10,5 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 500 | 10,2 | 0,38 | 3,3 | Y/Ұ – 0 | 1900 |
| 52 | 310 | 10,2 | 0,4 | 4,5 | Y/Ұ – 0 | 100 | 9,9 | 0,38 | 5 | Y/Ұ – 0 | 1860 |
| 53 | 230 | 10,1 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 160 | 9,8 | 0,38 | 4,3 | Y/Ұ – 0 | 2300 |
| 54 | 140 | 10,4 | 0,4 | 5 | Y/Ұ – 0 | 540 | 10 | 0,38 | 5,2 | Y/Ұ – 0 | 2100 |
| 55 | 210 | 10,3 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 280 | 10 | 0,38 | 3,4 | Y/Ұ – 0 | 2320 |
| 56 | 550 | 10 | 0,4 | 4,5 | Y/Ұ – 0 | 330 | 10,1 | 0,38 | 5 | Y/Ұ – 0 | 3290 |
| 57 | 220 | 10,2 | 0,4 | 3 | Y/Ұ – 0 | 550 | 10,2 | 0,38 | 3,2 | Y/Ұ – 0 | 3160 |
| 58 | 190 | 10,5 | 0,4 | 4 | Y/Ұ – 0 | 190 | 10 | 0,38 | 4,2 | Y/Ұ – 0 | 3200 |
| 59 | 510 | 10,4 | 0,4 | 5,3 | Y/Ұ – 0 | 520 | 10,1 | 0,38 | 5,7 | Y/Ұ – 0 | 2200 |
| 60 | 280 | 10,3 | 0,4 | 3,9 | Y/Ұ – 0 | 300 | 10,2 | 0,38 | 4,1 | Y/Ұ – 0 | 3210 |

### 14. Uzdevums

Aprēķināt izlīdzinošo strāvu un izlīdzinošo strāvu nominālās strāvas daļās, ja paralēli saslēgti divi vienādas jaudas transformatori (IN1 = IN2) – viens ar tinumu savienojumu grupu Y/Ұ – 0, otrs – ar grupu Y/Δ – 11. UK1 = UK2. Līniju vektoru leņķiskā nobīde α. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.14. tabulā.

2.14. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varianti | IN1 = IN2, A | UK1 = UK2, % | α, grād. |
| 1 | 3,5 | 5,5 | 30 |
| 2 | 2,5 | 4,2 | 30 |
| 3 | 2 | 5,3 | 30 |
| 4 | 3 | 5,2 | 30 |
| 5 | 4,3 | 5,6 | 30 |
| 6 | 3,8 | 5,8 | 30 |
| 7 | 2,9 | 6,1 | 30 |
| 8 | 3 | 4,4 | 30 |
| 9 | 4,1 | 4,9 | 30 |
| 10 | 3,8 | 6,3 | 30 |
| 11 | 3,7 | 5,1 | 30 |
| 12 | 2,9 | 4,8 | 30 |
| 13 | 3,1 | 5,6 | 30 |
| 14 | 4,3 | 4,1 | 30 |
| 15 | 5,1 | 5,5 | 30 |
| 16 | 4,7 | 5,4 | 30 |
| 17 | 3,5 | 5,3 | 30 |
| 18 | 2,5 | 5,2 | 30 |
| 19 | 2 | 5,6 | 30 |
| 20 | 3 | 5,8 | 30 |
| 21 | 4,3 | 6,1 | 30 |
| 22 | 3,8 | 4,4 | 30 |
| 23 | 2,9 | 4,9 | 30 |
| 24 | 3 | 6,3 | 2.14. tabulas turpinājums 30 |
| 25 | 4,1 | 5,1 | 30 |
| 26 | 3,8 | 4,8 | 30 |
| 27 | 3,7 | 5,6 | 30 |
| 28 | 2,9 | 4,1 | 30 |
| 29 | 3,1 | 5,5 | 30 |
| 30 | 4,3 | 5,4 | 30 |
| 31 | 5,1 | 5,3 | 30 |
| 32 | 4,7 | 5,2 | 30 |
| 33 | 3,5 | 5,6 | 30 |
| 34 | 2,5 | 5,8 | 30 |
| 35 | 2 | 6,1 | 30 |
| 36 | 3 | 4,4 | 30 |
| 37 | 4,3 | 4,9 | 30 |
| 38 | 3,8 | 6,3 | 30 |
| 39 | 2,9 | 5,1 | 30 |
| 40 | 3 | 4,8 | 30 |
| 41 | 4,1 | 5,6 | 30 |
| 42 | 3,8 | 4,1 | 30 |
| 43 | 3,7 | 5,5 | 30 |
| 44 | 2,9 | 5,4 | 30 |
| 45 | 3,1 | 5,3 | 30 |
| 46 | 4,3 | 5,2 | 30 |
| 47 | 5,1 | 5,6 | 30 |
| 48 | 4,7 | 5,8 | 30 |
| 49 | 3,5 | 6,1 | 30 |
| 50 | 2,5 | 4,4 | 30 |
| 51 | 2 | 4,9 | 30 |
| 52 | 3 | 6,3 | 30 |
| 53 | 4,3 | 5,1 | 30 |
| 54 | 3,8 | 4,8 | 30 |
| 55 | 2,9 | 5,6 | 30 |
| 56 | 3 | 4,1 | 30 |
| 57 | 4,1 | 5,5 | 2.14. tabulas turpinājums 30 |
| 58 | 3,8 | 5,4 | 30 |
| 59 | 3,7 | 5,3 | 30 |
| 60 | 2,9 | 5,2 | 30 |

### 15. Uzdevums

Vienfāzes pazeminošā autotransformatora nominālā jauda ir SN, primārā strāva I1 un sekundārais spriegums U2. Aprēķināt autotransformatora primāro spriegumu, transformācijas koeficientu, slodzes strāvu, strāvu kopējā tinumu daļā un sekundāro tinumu jaudu. Variantam atbilstoši izejas dati doti 2.15. tabulā.

2.15. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varianti | SN, kVA | I1, A | U2, V |
| 1 | 1,76 | 8 | 100 |
| 2 | 1,56 | 8,5 | 113 |
| 3 | 1,74 | 4,9 | 142 |
| 4 | 1,88 | 3,9 | 135 |
| 5 | 1,93 | 6,2 | 129 |
| 6 | 1,54 | 4,7 | 131 |
| 7 | 1,44 | 9,9 | 151 |
| 8 | 1,61 | 12,3 | 128 |
| 9 | 1,92 | 5,52 | 137 |
| 10 | 2,42 | 7,86 | 129 |
| 11 | 2,16 | 5,34 | 162 |
| 12 | 1,57 | 7,81 | 142 |
| 13 | 2,17 | 4,62 | 133 |
| 14 | 1,76 | 7,11 | 152 |
| 15 | 1,56 | 8 | 137 |
| 16 | 1,74 | 8,5 | 146 |
| 17 | 1,88 | 4,9 | 100 |
| 18 | 1,93 | 3,9 | 113 |
| 19 | 1,54 | 6,2 | 2.15. tabulas turpinājums 142 |
| 20 | 1,44 | 4,7 | 135 |
| 21 | 1,61 | 9,9 | 129 |
| 22 | 1,92 | 12,3 | 131 |
| 23 | 2,42 | 5,52 | 151 |
| 24 | 2,16 | 7,86 | 128 |
| 25 | 1,57 | 5,34 | 137 |
| 26 | 2,17 | 7,81 | 129 |
| 27 | 1,76 | 4,62 | 162 |
| 28 | 1,56 | 7,11 | 142 |
| 29 | 1,74 | 8 | 133 |
| 30 | 1,88 | 8,5 | 152 |
| 31 | 1,93 | 4,9 | 137 |
| 32 | 1,54 | 3,9 | 146 |
| 33 | 1,44 | 6,2 | 100 |
| 34 | 1,61 | 4,7 | 113 |
| 35 | 1,92 | 9,9 | 142 |
| 36 | 2,42 | 12,3 | 135 |
| 37 | 2,16 | 5,52 | 129 |
| 38 | 1,57 | 7,86 | 131 |
| 39 | 2,17 | 5,34 | 151 |
| 40 | 1,76 | 7,81 | 128 |
| 41 | 1,56 | 4,62 | 137 |
| 42 | 1,74 | 7,11 | 129 |
| 43 | 1,88 | 8 | 162 |
| 44 | 1,93 | 8,5 | 142 |
| 45 | 1,54 | 4,9 | 133 |
| 46 | 1,44 | 3,9 | 152 |
| 47 | 1,61 | 6,2 | 137 |
| 48 | 1,92 | 4,7 | 146 |
| 49 | 2,42 | 9,9 | 100 |
| 50 | 2,16 | 12,3 | 113 |
| 51 | 1,57 | 5,52 | 142 |
| 52 | 2,17 | 7,86 | 2.15. tabulas turpinājums 135 |
| 53 | 1,76 | 5,34 | 129 |
| 54 | 1,56 | 7,81 | 131 |
| 55 | 1,74 | 4,62 | 151 |
| 56 | 1,88 | 7,11 | 128 |
| 57 | 1,93 | 8 | 137 |
| 58 | 1,54 | 8,5 | 129 |
| 59 | 1,44 | 4,9 | 162 |
| 60 | 1,61 | 3,9 | 142 |

# 3. Asinhronās mašīnas

## 3.1. Asinhrono mašīnu uzbūve

Izšķir trīs galvenos maiņstrāvas mašīnu pamattipus: sinhronas, asinhronas mašīnas un maiņstrāvas kolektormašīnas. Visvairāk izplatītas ir trīsfāzu maiņstrāvas mašīnas. Maiņstrāvas mašīnu teorijā ir virkne kopīgu jautājumu, tāpat mašīnām ir vairāki līdzīgi konstruktīvi elementi. Visu daudzfāzu maiņstrāvas mašīnu darbības pamatā ir rotējošs magnētiskais lauks.

Sinhronajās mašīnās rotora un rotējošā magnētiskā lauka rotācijas frekvences ir vienādas, t. i., rotors un magnētiskais lauks rotē sinhroni. Asinhronajās mašīnās rotora rotācijas frekvence atšķiras no rotējošā magnētiskā lauka rotācijas frekvences, rotors un magnētiskais lauks rotē asinhroni. Asinhronās mašīnas izmanto gandrīz tikai par dzinējiem, jo asinhronajiem ģeneratoriem salīdzinājumā ar sinhronajiem ģeneratoriem ir būtiski trūkumi. Asinhronie dzinēji to vienkāršās konstrukcijas un apkalpošanas, kā arī darbības drošuma dēļ ir visizplatītākie elektrodzinēji.

Asinhronās mašīnas galvenās sastāvdaļas ir stators un rotors. Atkarībā no rotora konstruktīvā izveidojuma izšķir divus asinhrono mašīnu pamattipus: asinhronās mašīnas ar īsslēgtu rotoru (3.1. att.) un asinhronās mašīnas ar fāzu rotoru.

3.1. att. Asinhronā dzinēja ar īsslēgtu rotoru uzbūve: 1 - korpuss, 2 - statora serde, 3 - statora tinums, 4 - rotora serde, 5 - vārpsta, 6 - rotora tinums, 7 - gultņu vairogs, 8 - apvalks, 9 - ventilators.

Asinhronās mašīnas stators sastāv no tērauda serdes 2, kurai ir doba cilindra veids. Serde salikta no 0,5 mm (retāk no 0,35 mm) bieziem savstarpēji izolētiem elektrotehniskā tērauda skārdiem. Statora serdes iekšējā virsmā izveidotas rievas, kurās ievietots statora tinums 3. Asinhronās mašīnas rotors sastāv no cilindriskas serdes 2, kura, tāpat kā statora serde, salikta no elektrotehniskā tērauda skārdiem un nostiprināta uz vārpstas 5.

Mašīnas vārpsta balstās divos gultņu vairogos iestiprinātos gultņos. Rotora rievās ievietoti vara vai alumīnija stieņi, kuri abos galos savienoti ar gredzeniem. Stieņi un gredzeni veido īsi slēgtu rotora tinumu. Rotora tinumam nav nekādas saites ar ārējo elektrisko tīklu.

Statora tinumu pieslēdzot trīsfāzu strāvas tīklam (rotors nekustīgs), rotējošās magnētiskās plūsmas līnijas šķeļ rotora īsi slēgtā kontūra stieņus un inducē tajos EDS E2, kas uztur indukcijas strāvu I2. Inducētā E2 virzienu rotora kontūrā nosaka pēc labās rokas likuma, pieņemot, ka plūsma ir nekustīga, bet rotors rotē pretī plūsmas griešanās virzienam ar kādu relatīvo ātrumu, jo EDS indukciju izraisa magnētiskās plūsmas un vadītāja relatīvā kustība. Starp magnētisko lauku un rotora strāvu pastāv savstarpēja mijiedarbība: magnētiskais lauks darbojas ar elektromagnētisku spēku uz katru rotora stieni ar strāvu, radot elektromagnētisko griezes momentu. Rotors sāk paātrināti griezties rotējošā magnētiskā lauka griešanās virzienā.

Kad iestājas līdzsvars starp dzinēja EDS radīto griezes momentu un bremzējošo momentu, ko rada piedzenamā darba mašīna un berzes spēki dzinējā, rotora ātrums vairs nemainās.

Tātad, asinhronā dzinēja rotējošais magnētiskais lauks un rotors rotē vienā virzienā ar dažādiem ātrumiem, turklāt rotora ātrums vienmēr mazāks par magnētiskā lauka sinhrono griešanās ātrumu, jo EDS rotora kontūrā inducējas tikai tad, kad ir relatīva kustība starp rotējošo magnētisko plūsmu un rotoru.

Īsslēgtā rotora rievās ievietots «vāveres rata» tipa tinums (3.2. att. a). Tas izveidots no vara vai alumīnija stieņiem, kuri no rotora serdes nav izolēti. Stieņu gali rotora abās pusēs savienoti ar diviem tāda paša materiāla gredzeniem. Mašīnām ar jaudu līdz 100 kW rotora rievas zem spiediena pielej ar izkausētu alumīniju, reizē atlejot arī abus gredzenus rotora galos kopā ar ventilācijas spārniņiem. Asinhronie dzinēji ar īsslēgtu rotoru ir visizplatītākie dzinēji. To galvenā priekšrocība ir ļoti vienkāršā rotora konstrukcija, tie ir darbā droši un lētāki par dzinējiem ar fāzu rotoru.

Fāzu rotora rievās (3.2. att. b) ievietots trīsfāzu tinums, kura konstruktīvais izveidojums līdzīgs statora trīsfāzu tinumam. Rotora tinuma fāzes saslēgtas zvaigznē un izvadi pievienoti uz vārpstas nekustīgi nostiprinātiem kontaktgredzeniem. Pa kontaktgredzeniem slīd sukas, ar kuru starpniecību rotora ķēdē var ieslēgt trīsfāzu reostatu vai arī rotora tinumu saslēgt īsi. Lai samazinātu mehāniskos zudumus un kontaktgredzenu un suku nodilumu, dzinējiem ar fāzu rotoru parasti ir iekārtots mehānisms, ar kuru, kontaktgredzenus saslēdzot īsi, paceļ sukas.

3.2. att. Asinhrono mašīnu izveidojums: a - īsslēgto rotoru , b - ar fāzu rotoru.

Statora tinuma fāzes saslēdz zvaigznē vai trīsstūrī, attiecīgi savienojot izvadu galus Tā kā fāzu tinumi aprēķināti noteiktam nominālajam spriegumam, tad statora tinuma saslēgšanas veids atkarīgs no tīkla sprieguma un no statora tinuma fāzes nominālā sprieguma vērtībām. Tā, piemēram, ja dzinēja pasē uzrādīts spriegums 220/380 V un dots apzīmējums Δ/Y, tad dzinēja pieslēgšana jāveic šādi: ja tīkla spriegums ir 220 V, tinums jāsaslēdz trīsstūrī, bet, ja tīkla spriegums ir 380 V - zvaigznē.

## 3.2. Rotējošais magnētiskais lauks

Trīsfāzu strāvas visvērtīgākā īpašība izpaužas relatīvi vienkāršā iespējā radīt telpā rotējošu magnētisko lauku. To izmanto maiņstrāvas mašīnās, mēraparātos u.c. aparātos. Trīs vienādas spoles statorā novieto tā, ka to plaknes viena ar otru veido 1200. Spoļu beigas X, Y un Z savieno kopā, t.i., saslēdz zvaigznē (3.3. att. a).

Spoļu sākumus A, B un C pievienojot simetriskai trīsfāzu spriegumu sistēmai, spolēs plūdīs simetriskas sinusoidālas strāvas iA, iB un iC (3.3. att. b)

iA = Imsint,

iB = Imsin(t-120°),                                                  (3.1.)

iC = Imsin(t-240°),

kur  = 2πf1, а f1 – tīkla frekvence. Katra strāva rada pulsējošu magnētisko plūsmu ФA, ФB un ФC. Katras spoles magnētiskās plūsmas ass ir perpendikulāra attiecīgās spoles plaknei un sakrīt ar šīs spoles ģeometrisko asi. Spoļu strāvu maksimālās vērtības ir vienādas, IAm= IBm= ICm = Im, tāpēc vienādas ir arī spoļu plūsmu maksimālās vērtības: ФAm= ФBm= ФCm= Фm. Spoļu ietvertajā telpā katrā mirklī pastāv noteikta virziena un lieluma rezultējošā magnētiskā plūsma kā triju spoļu plūsmu momentāno vērtību ģeometriskā summa:

(3.2.)

3.3. att. Trīsfāzu strāvas rotējošā magnētiskā lauka iegūšanas shēma (a) un spolēs plūstošo strāvu grafiki (b): 1– stators, 2 – statora tinumi, 3 – rotors, 4 – rotora tinumi.

Jebkurā mirklī rezultējošās plūsmas skaitliskā vērtība ir viena un tā pati (Ф = const), bet rezultējošās plūsmas virziens telpā nepārtraukti mainās. Rezultējošās plūsmas vektors Ф telpā rotē ar nemainīgu rotācijas frekvenci fāzu secības virzienā: A-B-C-A. Tā kā laika sprīdī T plūsmas vektors Ф pagriežas par 3600, tad viena perioda laikā rezultējošā plūsma Ф izdara vienu pilnu apgriezienu. Tātad ar trīsfāzu strāvu barotu triju spoļu ietvertajā telpā iegūstam rotējošu magnētisko lauku.

Plūsmas Ф griešanās virzienu var mainīt, izmainot strāvu pozitīvo maksimumu Im secību spolēs. To realizē, apmainot vietām divus spoļu sākumiem pievienotos tīkla vadus. Maiņstrāvas ar frekvenci f1=50 Hz radītā rotējošā magnētiskā plūsma Ф izdara 50 apgriezienus sekundē, bet vienā minūtē n1 = 60·f1 = 60·50 = 3000 apgr./min.

Rotējošā magnētiskā lauka rotācijas frekvenci, kas ar doto maiņstrāvas frekvenci f1 ir nemainīga, sauc par sinhrono rotācijas frekvenci un apzīmē ar n1.

Triju spoļu trīsfāzu strāvu radītajam rotējošam magnētiskajam laukam ir divi poli (2p = 2) jeb viens polu pāris (p = 1) un lauka sinhronā rotācijas frekvence n1 = 3000 apgr./min, ja maiņstrāvas frekvence f1 = 50 Hz. Lai ar to pašu maiņstrāvas frekvenci iegūtu rotējošo magnētisko lauku ar mazāku rotācijas frekvenci n1, tad 3 spoļu vietā jāizmanto 6 vai 9, vai 12 utt. Spoles. Tas nozīmē, ka katrā fāzē jāieslēdz 2, 3 vai vairākas virknē savienotas spoles. Četrpolu (2p = 4) rotējošo magnētisko lauku iegūst ar 6 spolēm, katrā fāzē ieslēdzot 2 virknē savienotas spoles. Veidojas divas spoļu grupas pa trīs spolēm katrā. Katra grupa aizņem sektoru, atbilstošu 1800 leņķim.

Tas nozīmē, ka viena maiņstrāvas perioda T laikā magnētiskās plūsmas Ф vektors izdarīs pusapgriezienu, t.i., divas reizes mazāk nekā 3 spoļu gadījumā (2p = 2).

Vispārīgā gadījumā rotējošā magnētiskā laukā ar p polu pāriem rotācijas frekvence

n1=60·f1/p. 	 			(3.3.)

Statora tinumu pieslēdzot trīsfāzu strāvas tīklam, rotējošās magnētiskās plūsmas līnijas šķeļ rotora īsi slēgtā kontūra stieņus un inducē tajos elektrodzinējspēku E2, kas uztur indukcijas strāvu I2. Starp magnētisko lauku un rotora strāvu pastāv savstarpēja mijiedarbība: magnētiskais lauks darbojas ar EDS uz katru rotora stieni ar strāvu, radot elektromagnētisko griezes momentu. Rotors sāk paātrināti griezties rotējošā magnētiskā lauka griešanās virzienā. Kad iestājas līdzsvars starp dzinēja EDS radīto griezes momentu un bremzējošo momentu, ko rada piedzenamā darba mašīna un berzes spēki dzinējā, rotora ātrums vairs nemainās. Rotora ātrums vienmēr mazāks par magnētiskā lauka sinhrono griešanās ātrumu, jo EDS rotora kontūrā inducējas tikai tad, kad ir relatīva kustība starp rotējošo magnētisko plūsmu un rotoru.

## 3.3. Rotora slīde

Asinhronā dzinēja raksturīga īpatnība ir tā, ka statora un rotora strāvām ir dažādas frekvences: statora strāvai ir tīkla frekvence f1 bet rotora strāvas un EDS frekvence f2 ir atkarīga no rotora griešanās ātruma n2.

Asinhronās mašīnas rotējošā magnētiskā lauka relatīvās rotācijas frekvences pret rotoru ns = n1 - n2 attiecību pret rotējošā lauka sinhrono frekvenci n1 sauc par rotora slīdi.

(3.4.)

Dzinēja režīmā slīde vienmēr ir pozitīva (s > 0), jo n2 < n1.

Ģeneratora režīmā rotors, ko griež kāds primārs dzinējs, griežas ātrāk nekā rotējošais magnētiskais lauks, t.i., n2 > n1, un tādēļ slīde negatīva (s < 0). Asinhronā dzinēja palaišanas momentā n2 = 0 un slīde s = 1. Rotoram iegriežoties, slīde samazinās. Slīde s = 0 tad, kad n2 = n1, ko asinhronā mašīna dzinēja režīmā nevar sasniegt. Ja s = 0 (n = n1) - rotors griežas ar sinhrono rotācijas frekvenci. Ja s =1 (n = 0) - rotors nekustīgs (dzinēja palaišanas sākums). Rotora rotācijas frekvence:

(3.5.)

Normāli slogotu asinhrono dzinēju nominālā slīde s = 2…6 %. Rotora inducēta EDS un strāvas frekvence:

(3.6.)

Dzinēja palaišanas momentā n2 = 0, s = l un f2 = f1 = 50 Hz, bet tukšgaitā slīde s → 0, n2 ≈ n1  un f2 < 0,5 Hz. Normāli slogotam dzinējam parasti f2 = 1—3 Hz.

3.1. Piemērs. Aprēķināt slīdi sešpolu 2p = 6 trīsfāžu asinhronajam dzinējam, ja tā rotācijas frekvence ir n2 = 960 min-1 un maiņstrāvas tīkla frekvence  f1 = 50 Hz. Noteikt asinhronā dzinēja rotora strāvas frekvenci.

Atrisinājums.

1. Sinhronā rotācijas frekvence

2. Slīde

3. Rotora strāvas frekvence

f2 = s·f1 = 0,04·50 = 2 Hz.

## 3.4. Asinhronā dzinēja enerģētiskā bilance un EDS

Asinhronajā dzinējā elektriskā enerģija pārveidojas mehāniskajā enerģijā. Šis process dzinējā saistīts ar enerģijas zudumiem, kuri sastāv no elektriskajiem, magnētiskajiem un mehāniskajiem zudumiem.

Elektriskos zudumus ΔPel statora un rotora tinumos rada tajos plūstošās strāvas I1 un I2. Trīsfāzu asinhronajā dzinējā ar īsi saslēgtu fāzu rotoru elektriskie jaudas zudumi statora tinumā  un rotora tinumā , kur r1 un r2 — statora un rotora fāzu aktīvās pretestības. Tātad elektriskie jaudas zudumi asinhronajā dzinējā

(3.7.)

ir atkarīgi no dzinēja slodzes: slodzei pieaugot, elektriskie zudumi strauji palielinās.

Magnētiskie zudumi ΔPm saistīti ar nepārtrauktu statora un rotora tēraudu pārmagnetizēšanu un sastāv no histerēzes un virpuļstrāvu zudumiem. Ja U1= const un f1 = const, tad magnētiskie zudumi praktiski ir nemainīgi. Tā kā rotora frekvence f2 ir niecīga (1-3 Hz), tad magnētiskie zudumi rotorā ir neievērojami mazi, t. i., ΔPm2 = 0 un magnētiskie zudumi mašīnā praktiski vienādi ar magnētiskajiem zudumiem statora tēraudā ΔPm1: ΔPm = ΔPm1 = const.

Mehāniskos zudumus ΔPmeh rada berze gultņos, berze starp sukām un kontaktgredzeniem, rotora berze pret gaisu un ventilācija. Mehāniskie zudumi proporcionāli rotora griešanās ātrumam. Bet, tā kā asinhrono dzinēju griešanās ātrums, dzinējam pārejot no tukšgaitas uz nominālo režīmu, izmainās maz, tad mehāniskie zudumi praktiski nav atkarīgi no dzinēja slodzes (ΔPmeh = const). Saskaņā ar enerģijas nezūdamības likumu dzinēja aktīvo jaudu bilances vienādojums ir

P1=P2+ΔPe1+ΔPm1+ΔPe2+ΔPmeh,                                         (3.8.)

kur P1 - dzinēja statora no tīkla uzņemtā jauda,

P2 - ar dzinēja vārpstu nodotā lietderīgā mehāniskā jauda.

Jaudu, ko mašīnas rotējošais magnētiskais lauks atdod rotoram, sauc par dzinēja elektromagnētisko jaudu:

Pem = P1 – (ΔPe1 + ΔPm1).  		   		(3.9.)

Elektromagnētiskā jauda rotorā pārveidojas mehāniskajā jaudā. Tā kā daļu elektromagnētiskas jaudas izlieto elektrisko zudumu segšanai rotora, tad rotējošā rotora attīstītā mehāniskā jauda

Pmeh = Pem – ΔPe2.                                                   (3.10.)

Elektrisko zudumu jauda rotora ΔPe2 ir proporcionāla slīdei:

ΔPe2 = sPem.                                                      (3.11.)

Tad

Pmeh = Pem(1 - s),  					(3.12.)

t. i., rotora mehāniskā jauda mainās reizē ar rotora slīdi. Ar dzinēja vārpstu atdotā lietderīgā mehāniskā jauda P2 ir par ΔPmeh mazāka nekā rotora mehāniskā jauda Pmeh :

P2 = Pmeh - ΔPmeh.                                            (3.13.)

Dzinēja uzrakstu plāksnītē un katalogos vienmēr dota dzinēja nominālā lietderīgā jauda Pn = P2n, nevis no tīkla uzņemtā nominālā aktīvā jauda P1n.

Dzinēja lietderības koeficients ir ar vārpstu atdotās lietderīgās jaudas P2 attiecība pret dzinēja uzņemto aktīvo jaudu P1 :

(3.14.)

vai

(3.15.)

kur ΔP – dzinēja summārie jaudas zudumi.

Nomināli slogotu asinhrono dzinēju lietderības koeficienti η = 75 – 95%, pie tam, jo mazāka dzinēja nominālā jauda, jo mazāks tā nominālais lietderības koeficients.

Elektromagnētiskie procesi asinhronā dzinējā ir līdzīgi procesiem transformatorā: statora tinums rada magnētisko lauku, kas pārvada enerģiju rotora tinumā. Atšķirības ir saistītas ar magnētiskā lauka, rotora griešanās un elektroenerģijas pārvēršanas mehāniskajā darbību.

Ja dzinēja rotora tinums ir nesaslēgts (I2 = 0) un nekustīgs (n2 = 0), bet statora tinums pieslēgts pie trīsfāžu maiņstrāvas tīkla ar frekvenci f1, tad statora rotējošais magnētiskais lauks šķeļ nekustīgos statora un rotora tinumus un inducē to fāzes EDS, kuru efektīvās vērtības ir

kur E1 – statora tinuma vienā fāzē inducētā EDS (pretelektrodzinējspēks), V;

E2 – rotora tinuma vienā fāzē inducētā EDS efektīvā vērtība pie nekustīga rotora, V;

ω1 un ω2 – statora un rotora tinuma vienas fāzes vijumu skaits;

k1 un k2 - statora un rotora tinuma vienas fāzes koeficients (k = 0,92…0,96);

Фm – dzinēja galvenās magnētiskās plūsmas amplitūdas vērtība, Wb;

f1 – tīkla strāvas frekvence, Hz.

## 3.5. Rotora strāva

Rotora strāva I2 ir atkarīga kā no rotora fāzē inducētā E2, tā arī no rotora fāzes pretestībām R2 un X2. Rotora aktīvā pretestība R2 ir visai maza un praktiski nemainīga, bet induktīvās pretestības X2 skaitliskā vērtība mainās ļoti plašās robežās atkarībā no rotora griešanās ātruma n2 resp. atkarībā no slīdes s. Nekustīga rotora vienas fāzes induktīvā pretestība:

X2n = ω1Lσ2 = 2πf1Lσ2                                        (3.16.)

kur Lσ2— rotora tinuma vienas fāzes izkliedes induktivitāte, kas praktiski nav atkarīga no rotora frekvences. Dzinēja palaišanas momentā, kad n2 = 0 un s = 1, rotora induktīvā pretestība ir vislielākā: X2 = X2n, tā kā X2n >> R2 tad nekustīga rotora fāzes pilnā pretestība Z2n ≈ X2n. Ja s = 0, tad arī X2 = 0 un Z2 = R2. Rotējoša īsi saslēgta fāzu rotora fāzes strāva:

(3.17.)

kur R2 – rotora tinuma aktīvā pretestība, Ω;

X2 – nekustīga rotora tinuma induktīvā pretestība, Ω;

X2s – rotējoša rotora tinuma induktīvā pretestība, Ω.

Dzinēja palaišanas momentā, kad slīde s = 1, rotora strāva ir vislielākā:

(3.18.)

bet, ja slīde s = 0, tad arī I2 = 0, jo E2 = 0. Asinhronajam dzinējam palaišanas strāva rotorā I2p nav atkarīga no dzinēja slodzes, jo R2, X2n un E2n ir nemainīgi dzinēja lielumi.

3.2. Piemērs. Trīsfāžu asinhronā dzinēja ar fāžu rotoru, rotora fāzes tinuma aktīvā pretestība R2 = 0,2 Ω, bet nekustīga rotora induktīvā pretestība X2 = 1 Ω. Aprēķināt rotora fāzes strāvu, inducēto EDS un strāvas frekvenci dzinēja palaišanas un darba laikā, ja pie slīdes s = 0,03 rotora tinumā inducējas E2s = 4,5 V un maiņstrāvas tīkla frekvence  f1 = 50 Hz.

Atrisinājums.

1. Rotējoša rotora induktīvā pretestība

2. Rotējoša fāžu rotora fāzes strāva

3. Nekustīga rotora fāzē inducētais EDS ( palaišanas laikā)

4. Rotora fāzes strāva palaišanas laikā

5. Rotora tinuma inducētā EDS un strāvas frekvence darba laikā

3.3. Piemērs. Noteikt asinhronā īsslēgtā dzinēja statora un rotora fāzes EDS nekustīga un rotējoša rotora gadījumā, ja Фmax = 0,011 Wb; s = 0,03; w1 = 96; 2p = 6; k1 = 0,91; f1 = 50 Hz. Dzinēja rotora fāzes vijumu skaits w2 = 0,5p; tinuma koeficients k2 = 1.

Atrisinājums.

1. Statora fāzes EDS

E1 = 4,44·k1·f1·w1·Фmax = 4,44·0,91·50·96·0,011 = 213 V;

2. Rotora fāzes vijumu skaits

w2 = 0,5p = 0,5·3 = 1,5;

3. Rotora fāzes EDS nekustīga rotora gadījumā

E2 = 4,44·k2· w2·f1·Фmax = 4,44·1·1,5·50·0,011 = 3,66 V;

4. Fāzes EDS, rotoram griežoties,

E2s = s·E2 = 0,03·3,65 = 0,11 V.

## 3.6. Asinhronā dzinēja griezes moments

Asinhronie dzinēji ir ļoti jutīgi pret sprieguma svārstībām: spriegumam pazeminoties, krasi samazinās dzinēja griezes moments. Asinhronā dzinēja nominālais griezes moments:

(3.19.)

kur PN - dzinēja nominālā jauda uz vārpstas, kW;

- rotora nominālais leņķiskais ātrums, rad/s;

nN - rotora nominālā rotācijas frekvence, min-1. Asinhronā dzinēja maksimālo griezes momentu var aprēķināt sekojoši: Mmax = km·MN, kur km – koeficients, kas raksturo dzinēja pārslodzes spēju. Asinhronā dzinēja palaišanas momentu savukārt nosaka: Mp = kp·MN, kur  kp – koeficients, kas raksturo dzinēja palaišanas spēju.

Asinhronā dzinēja nominālā strāva:

(3.20.)

kur UN – nominālais līnijas spriegums, V;

cosφN – nominālais jaudas koeficients;

ηN – nominālais lietderības koeficients. Asinhronā dzinēja palaišanas strāva:

Ip = kI·IN, 					(3.21.)

kur kI – koeficients, kas raksturo dzinēja palaišanas apstākļus. Momenta atkarību no slīdes jebkura mehāniskas raksturlīknes punktā izsaka vienkāršota Klosa formula:

(3.22.)

kur  - kritiskā slīde. Magnētiskā lauka rotācijas ātrumu n1 var atrast, zinot dzinēja polu pāru skaitu un maiņstrāvas tīkla frekvenci:

Ja polu pāru skaits nebūtu zināms, n1 varētu ņemt no sinhrono ātrumu rindas: 3000, 1500, 1000, 750, utt. Izvēlēties to ātrumu, kas ir vistuvāk nominālā ātruma nN vērtībai un nedaudz lielāks par to. Piemēram, ja nN = 1425 apgr./min, tad n1 = 1500 apgr./min. Zinot n1 un nN var atrast nominālo slīdi

3.4. Piemērs. Trīsfāžu asinhronā dzinēja rotora rotācijas frekvence n2 = 2940 min-1, dzinējam pievadītā jauda P1 = 20 kW, bet summārie jaudas zudumi dzinējā ΔP = 3 kW un f1 = 50 Hz. Aprēķināt dzinēja slīdi un lietderības koeficientu, ja tas ir divpolu dzinējs.

Atrisinājums.

1. Magnētiska lauka sinhrona rotācijas frekvence

2. Asinhronā dzinēja slīde

3. Dzinēja lietderības koeficients

3.5. Piemērs. Trīsfāžu īsslēgtā asinhronā dzinēja tehniskie dati: PN = 16 kW, UN = 380 V, nN = 1440 min-1, ηN = 86 %, cosφN = 0,85, polu pāru skaits 2p = 4, km = 2, kp = 1,4, kI = 7. Aprēķināt summāros jaudas zudumos dzinējā, maksimālo un palaišanas momentu, slīdi, inducētā EDS un strāvas frekvenci, palaišanas strāvu un spēku, ar kādu dzinējs notur uz tā vārpstas nostiprinātu skriemeli ar diametru d = 0,4 m.

Atrisinājums.

1. Dzinējam pievadītā jauda

2. Summārie jaudas zudumi dzinējā

3. Dzinēja nominālais griezes moments

4. Dzinēja maksimālais (kritiskais) griezes moments

Mmax = km·MN = 2·106 = 212 Nm;

5. Dzinēja palaišanas moments

Mp = kp·MN = 1,4·106 = 148,4 Nm;

6. Spēks uz skriemeli

7. Dzinēja nominālā strāva

8. Palaišanas strāva

Ip = kI·IN = 7·33,2 = 233 A;

9. Sinhronā rotācijas frekvence

10. Nominālā slīde

11. Indicētā EDS un strāvas frekvence

f2 = s·f1 = 0,04·50 = 2 Hz.

## 3.7. Īsslēgto asinhrono dzinēju palaišana, reversēšana un regulēšana

Asinhronais dzinējs no tīkla uzņem ne tikai aktīvo jaudu P1, bet ari reaktīvo jaudu Q1, un dzinēja jaudas koeficients ir atkarīgs no abu šo jaudu skaitlisko vērtību savstarpējās attiecības:

(3.23.)

Samazinot asinhronā dzinēja slodzi no nominālās vērtības līdz tukšgaitai, dzinēja uzņemtā aktīvā jauda P1 daudzkārt samazinās, bet uzņemtā reaktīvā jauda Q1 tajā pašā laikā samazinās samērā maz. Tādēļ, samazinot dzinēja slodzi, tā cosφ samazinās un vismazāko skaitlisko vērtību sasniedz tukšgaitā, kad cosφ0 = 0,08—0,18. Asinhronajā dzinējā ievērojami lielā reaktīvās jaudas Q1 patēriņa cēlonis ir gaisa sprauga starp statoru un rotoru. Normāli slogotu asinhrono dzinēju nominālie jaudas koeficienti cosφn = 0,75—0,93, pie tam, jo lielāka dzinēja nominālā jauda P2n, jo augstāks tā cosφn.

Palaišanas procesam asinhrono dzinēju ekspluatācijā ir liela nozīme, jo no šī procesa norises atkarīga ne tikai paša dzinēja, bet arī darbināmā mehānisma un barošanas tīkla darbības apstākļiem. Par asinhronā dzinēja palaišanu sauc statora tinuma pieslēgšanu barošanas tīklam ar nominālo spriegumu UN un rotora iegriešanos no n2 = 0 līdz rotācijas frekvencei, kas atbilst dzinēja slodzei.

Statora strāvu Ip un dzinēja griezes momentu Mp palaišanas sākuma momentā (n2 = 0), sauc par palaišanas strāvu un palaišanas momentu. Asinhronā dzinēja palaišanas procesa novērtēšanai svarīgi ir šādi rādītāji:

1. palaišanas momenta attiecība pret nominālo momentu:

2. palaišanas strāvas attiecība pret nominālo strāvu:

kā arī palaišanas ilgums, enerģijas zudumi palaišanas laikā, palaišanas vienkāršība un palaišanas iekārtas izmaksas. Īsslēgtos asinhronos dzinējus palaiž galvenokārt tieši, retāk – ar pazeminātu spriegumu.

Tiešā palaišana. Īsslēgtos asinhronos dzinējus parasti palaiž, statora tinumu ar slēdzi (paketslēdži, svirslēdzi, kontaktoru u.c.) tieši pieslēdzot pilnam tīkla spriegumam. Asinhronā dzinēja tiešā palaišana ir visvienkāršākais, ekonomiskākais un tādēļ arī izplatītākais šo dzinēju palaišanas paņēmiens. Tiešās palaišanas trūkums ir dzinēja lielā palaišanas strāva. Palaišanas strāva nav bīstama pašam dzinējam, jo palaišana noris ļoti ātri, tā tikai ierobežo dzinēja palaišanas biežumu un tā tīklā rada sprieguma kritumu, tāpēc visi tīklam pievienotie patērētāji īslaicīgi saņem pazeminātu spriegumu.

Palaišana ar pazeminātu spriegumu. Vidējas un lielas jaudas dzinējiem, kurus nevar pieslēgt tieši tīklam, ir jāsamazina palaišanas strāvas, ko panāk ar dažādām statora tinuma ķēdē ieslēgtām strāvu ierobežojošām ierīcēm: reaktoru (spoli ar tērauda serdi), autotransformatoru, kā arī ar zvaigznes trīsstūra pārslēgu.

Reaktora induktīvo pretestību, asinhronā motora palaišanai, aprēķina

(3.24.)

kur Uf – statora tinuma fāzes spriegums, V;

kr – koeficients, kas raksturo palaišanas strāvu attiecību ar un bez reaktora (parasti pieņem kr = 0,65). Autotransformatora jaudu, palaižot trīsfāžu asinhrono dzinēju, aprēķina

(3.25.)

3.6. Piemērs. Aprēķināt reaktora induktīvo pretestību asinhronā dzinēja palaišanai (3.4. att.), ja tā dati ir:  PN = 60 kW,  kI = 6,  cosφN = 0,85,  ηN = 0,86. Dzinējam ir īsslēgts rotors, tā statora tinums saslēgts zvaigznē un tīkla nominālais līnijas spriegums UN = 380 V un kr = 0.65.

3.4. att. Īsslēgtā asinhronā dzinēja palaišana ar reaktoru

Atrisinājums.

1. Dzinēja nominālā strāva

2. Palaišanas strāva

Ip = kI·IN = 6·124,4 = 749,1 A;

3. Fāžu spriegums

4. Reaktora induktīvā pretestība

3.7. Piemērs. Aprēķināt autotransformatora jaudu trīsfāžu īsslēgtā asinhronā dzinēja palaišanai (3.5. att.), ja tā dati: PN = 40 kW, IN = 75 A, nN = 2940 min-1, kI = 7, cosφN = 0,91, ηN = 0,89,  kp = 1, samazinot tīkla spriegumu no 380 V līdz 220 V.

| 3.5. Īsslēgtā asinhronā dzinēja palaišana ar autotransformatoru |  |
| --- | --- |

Atrisinājums.

1. Dzinēja palaišanas strāva

Ip = kI·IN = 7·75 = 525 A;

2. Nominālais griezes moments

3. Dzinēja palaišanas moments:

Mp = kp·MN = 1·130 = 130 Nm;

4. Autotransformatora transformācijas koeficients

5. Palaišanas strāva, palaižot dzinēju ar autotransformatoru

6. Palaišanas moments, palaižot dzinēju ar autotransformatoru

7. Autotransformatora nepieciešamā jauda

3.8. Piemērs. Aprēķināt, kā izmainās asinhronā dzinēja maksimālais griezes moments un pārslodzes spēja, tīkla spriegumam U1 samazinoties par X = 30% salīdzinājumā ar tā nominālo spriegumu U1N, ja dzinēja pārslodzes spēja kp = 2.

Atrisinājums.

1. Dzinējam pievadītais tīkla spriegums

2. Maksimālais moments sprieguma samazināšanās gadījumā

3. Pārslodzes spēja sprieguma samazināšanās gadījumā

## 3.8. Asinhrono mašīnu aprēķina uzdevumi

### 1. Uzdevums

Aprēķināt slīdi trīsfāžu asinhronajam dzinējam, ja tā rotācijas frekvence ir n2 un maiņstrāvas tīkla frekvence  f1. Noteikt asinhronā dzinēja rotora strāvas frekvenci. Variantam atbilstoši izejas dati doti 3.1. tabulā.

3.1. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varianti | 2p | n2, min-1 | f1, Hz |
| 1 | 6 | 960 | 50 |
| 2 | 6 | 957 | 50 |
| 3 | 6 | 977 | 50 |
| 4 | 6 | 964 | 50 |
| 5 | 6 | 985 | 50 |
| 6 | 6 | 969 | 50 |
| 7 | 6 | 961 | 50 |
| 8 | 8 | 720 | 50 |
| 9 | 8 | 730 | 50 |
| 10 | 8 | 723 | 3.1. tabulas turpinājums 50 |
| 11 | 8 | 742 | 50 |
| 12 | 8 | 731 | 50 |
| 13 | 8 | 737 | 50 |
| 14 | 4 | 1440 | 50 |
| 15 | 4 | 1445 | 50 |
| 16 | 4 | 1450 | 50 |
| 17 | 4 | 1439 | 50 |
| 18 | 4 | 1436 | 50 |
| 19 | 6 | 964 | 50 |
| 20 | 6 | 985 | 50 |
| 21 | 6 | 969 | 50 |
| 22 | 6 | 961 | 50 |
| 23 | 6 | 810 | 50 |
| 24 | 6 | 947 | 50 |
| 25 | 6 | 944 | 50 |
| 26 | 8 | 742 | 50 |
| 27 | 8 | 731 | 50 |
| 28 | 8 | 737 | 50 |
| 29 | 8 | 730 | 50 |
| 30 | 8 | 736 | 50 |
| 31 | 8 | 735 | 50 |
| 32 | 4 | 1450 | 50 |
| 33 | 4 | 1439 | 50 |
| 34 | 4 | 1436 | 50 |
| 35 | 4 | 1445 | 50 |
| 36 | 4 | 1443 | 50 |
| 37 | 6 | 962 | 50 |
| 38 | 6 | 964 | 50 |
| 39 | 6 | 985 | 50 |
| 40 | 6 | 969 | 50 |
| 41 | 6 | 961 | 50 |
| 42 | 6 | 960 | 50 |
| 43 | 6 | 990 | 3.1. tabulas turpinājums 50 |
| 44 | 8 | 736 | 50 |
| 45 | 8 | 742 | 50 |
| 46 | 8 | 731 | 50 |
| 47 | 8 | 737 | 50 |
| 48 | 8 | 730 | 50 |
| 49 | 8 | 735 | 50 |
| 50 | 4 | 1447 | 50 |
| 51 | 4 | 1450 | 50 |
| 52 | 4 | 1439 | 50 |
| 53 | 4 | 1436 | 50 |
| 54 | 4 | 1437 | 50 |
| 55 | 6 | 988 | 50 |
| 56 | 6 | 990 | 50 |
| 57 | 6 | 985 | 50 |
| 58 | 6 | 964 | 50 |
| 59 | 6 | 985 | 50 |
| 60 | 6 | 969 | 50 |

### 2. Uzdevums

Trīsfāžu asinhronā dzinēja ar fāžu rotoru, rotora fāzes tinuma aktīvā pretestība ir R2, bet nekustīga rotora induktīvā pretestība X2. Aprēķināt rotora fāzes strāvu, inducēto EDS un strāvas frekvenci dzinēja palaišanas un darba laikā, ja pie slīdes s rotora tinumā inducējas E2s un maiņstrāvas tīkla frekvence  f1 = 50 Hz. Variantam atbilstoši izejas dati doti 3.2. tabulā.

3.2. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | R2, Ω | X2, Ω | s | E2s, V |
| 1 | 0.2 | 1 | 0.03 | 4.5 |
| 2 | 0.23 | 1.1 | 0.04 | 4.1 |
| 3 | 0.31 | 0.9 | 0.05 | 4.8 |
| 4 | 0.28 | 0.8 | 3.2. tabulas turpinājums 0.02 | 5.1 |
| 5 | 0.19 | 0.7 | 0.06 | 3.9 |
| 6 | 0.22 | 0.8 | 0.03 | 4.6 |
| 7 | 0.26 | 0.9 | 0.02 | 4.9 |
| 8 | 0.26 | 0.6 | 0.04 | 5.3 |
| 9 | 0.41 | 1.2 | 0.05 | 2.9 |
| 10 | 0.35 | 1.3 | 0.06 | 5.3 |
| 11 | 0.32 | 1.2 | 0.03 | 4.7 |
| 12 | 0.24 | 1.1 | 0.04 | 5.3 |
| 13 | 0.2 | 1 | 0.05 | 5.6 |
| 14 | 0.23 | 1 | 0.02 | 4.5 |
| 15 | 0.31 | 1.4 | 0.06 | 4.1 |
| 16 | 0.28 | 0.8 | 0.03 | 4.8 |
| 17 | 0.19 | 0.7 | 0.02 | 5.1 |
| 18 | 0.22 | 1.3 | 0.04 | 3.9 |
| 19 | 0.26 | 1 | 0.05 | 4.6 |
| 20 | 0.26 | 1.1 | 0.06 | 4.9 |
| 21 | 0.41 | 0.9 | 0.03 | 5.3 |
| 22 | 0.35 | 0.8 | 0.04 | 2.9 |
| 23 | 0.32 | 0.7 | 0.05 | 5.3 |
| 24 | 0.24 | 0.8 | 0.02 | 4.7 |
| 25 | 0.2 | 0.9 | 0.06 | 5.3 |
| 26 | 0.23 | 0.6 | 0.03 | 5.6 |
| 27 | 0.31 | 1.2 | 0.02 | 4.5 |
| 28 | 0.28 | 1.3 | 0.04 | 4.1 |
| 29 | 0.19 | 1.2 | 0.05 | 4.8 |
| 30 | 0.22 | 1.1 | 0.06 | 5.1 |
| 31 | 0.26 | 1 | 0.03 | 3.9 |
| 32 | 0.26 | 1 | 0.04 | 4.6 |
| 33 | 0.41 | 1.4 | 0.05 | 4.9 |
| 34 | 0.35 | 0.8 | 0.02 | 5.3 |
| 35 | 0.32 | 0.7 | 0.06 | 2.9 |
| 36 | 0.24 | 1.3 | 0.03 | 5.3 |
| 37 | 0.2 | 1 | 3.2. tabulas turpinājums 0.02 | 4.7 |
| 38 | 0.23 | 1.1 | 0.04 | 5.3 |
| 39 | 0.31 | 0.9 | 0.05 | 5.6 |
| 40 | 0.28 | 0.8 | 0.06 | 4.5 |
| 41 | 0.19 | 0.7 | 0.03 | 4.1 |
| 42 | 0.22 | 0.8 | 0.04 | 4.8 |
| 43 | 0.26 | 0.9 | 0.05 | 5.1 |
| 44 | 0.26 | 0.6 | 0.02 | 3.9 |
| 45 | 0.41 | 1.2 | 0.06 | 4.6 |
| 46 | 0.35 | 1.3 | 0.03 | 4.9 |
| 47 | 0.32 | 1.2 | 0.02 | 5.3 |
| 48 | 0.24 | 1.1 | 0.04 | 2.9 |
| 49 | 0.2 | 1 | 0.05 | 5.3 |
| 50 | 0.23 | 1 | 0.06 | 4.7 |
| 51 | 0.31 | 1.4 | 0.03 | 5.3 |
| 52 | 0.28 | 0.8 | 0.04 | 5.6 |
| 53 | 0.19 | 0.7 | 0.05 | 4.5 |
| 54 | 0.22 | 1.3 | 0.02 | 4.1 |
| 55 | 0.26 | 1 | 0.06 | 4.8 |
| 56 | 0.26 | 1.1 | 0.03 | 5.1 |
| 57 | 0.41 | 0.9 | 0.02 | 3.9 |
| 58 | 0.35 | 0.8 | 0.04 | 4.6 |
| 59 | 0.32 | 0.7 | 0.05 | 4.9 |
| 60 | 0.24 | 0.8 | 0.06 | 5.3 |

### 3. Uzdevums

Noteikt asinhronā īsslēgtā dzinēja statora un rotora fāzes EDS nekustīga un rotējoša rotora gadījumā, ja tā dotie parametri ir Фmax; s; w1; 2p; k1; f1 = 50 Hz. Dzinēja rotora fāzes vijumu skaits w2 = 0,5p; tinuma koeficients k2 = 1. Variantam atbilstoši izejas dati doti 3.3. tabulā.

3.3. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | Φmax, Wb | s | w1 | 2p | k1 |
| 1 | 0.011 | 0.03 | 96 | 6 | 0.91 |
| 2 | 0.012 | 0.03 | 97 | 6 | 0.94 |
| 3 | 0.013 | 0.04 | 56 | 6 | 0.95 |
| 4 | 0.012 | 0.05 | 90 | 4 | 0.93 |
| 5 | 0.015 | 0.02 | 87 | 8 | 0.87 |
| 6 | 0.009 | 0.06 | 85 | 6 | 0.93 |
| 7 | 0.01 | 0.03 | 89 | 8 | 0.84 |
| 8 | 0.008 | 0.02 | 60 | 4 | 0.88 |
| 9 | 0.014 | 0.04 | 72 | 2 | 0.97 |
| 10 | 0.015 | 0.05 | 91 | 4 | 0.93 |
| 11 | 0.016 | 0.06 | 79 | 6 | 0.95 |
| 12 | 0.011 | 0.03 | 61 | 4 | 0.86 |
| 13 | 0.012 | 0.04 | 94 | 6 | 0.95 |
| 14 | 0.013 | 0.05 | 82 | 2 | 0.91 |
| 15 | 0.012 | 0.02 | 89 | 6 | 0.94 |
| 16 | 0.015 | 0.06 | 96 | 8 | 0.95 |
| 17 | 0.009 | 0.03 | 97 | 6 | 0.93 |
| 18 | 0.01 | 0.02 | 56 | 2 | 0.87 |
| 19 | 0.008 | 0.04 | 90 | 4 | 0.93 |
| 20 | 0.014 | 0.05 | 87 | 6 | 0.84 |
| 21 | 0.015 | 0.06 | 85 | 4 | 0.88 |
| 22 | 0.016 | 0.03 | 89 | 8 | 0.97 |
| 23 | 0.011 | 0.04 | 60 | 6 | 0.93 |
| 24 | 0.012 | 0.05 | 72 | 6 | 0.95 |
| 25 | 0.013 | 0.02 | 91 | 6 | 0.86 |
| 26 | 0.012 | 0.06 | 79 | 4 | 0.95 |
| 27 | 0.015 | 0.03 | 61 | 8 | 0.91 |
| 28 | 0.009 | 0.02 | 94 | 6 | 0.94 |
| 29 | 0.01 | 0.04 | 82 | 8 | 0.95 |
| 30 | 0.008 | 0.05 | 89 | 4 | 0.93 |
| 31 | 0.014 | 0.06 | 96 | 3.3. tabulas turpinājums 2 | 0.87 |
| 32 | 0.015 | 0.03 | 97 | 4 | 0.93 |
| 33 | 0.016 | 0.04 | 56 | 6 | 0.84 |
| 34 | 0.011 | 0.05 | 90 | 4 | 0.88 |
| 35 | 0.012 | 0.02 | 87 | 6 | 0.97 |
| 36 | 0.013 | 0.06 | 85 | 2 | 0.93 |
| 37 | 0.012 | 0.03 | 89 | 6 | 0.95 |
| 38 | 0.015 | 0.02 | 60 | 8 | 0.86 |
| 39 | 0.009 | 0.04 | 72 | 6 | 0.95 |
| 40 | 0.01 | 0.05 | 91 | 2 | 0.91 |
| 41 | 0.008 | 0.06 | 79 | 4 | 0.94 |
| 42 | 0.014 | 0.03 | 61 | 6 | 0.95 |
| 43 | 0.015 | 0.04 | 94 | 4 | 0.93 |
| 44 | 0.016 | 0.05 | 82 | 8 | 0.87 |
| 45 | 0.011 | 0.02 | 89 | 6 | 0.93 |
| 46 | 0.012 | 0.06 | 96 | 6 | 0.84 |
| 47 | 0.013 | 0.03 | 97 | 6 | 0.88 |
| 48 | 0.012 | 0.02 | 56 | 4 | 0.97 |
| 49 | 0.015 | 0.04 | 90 | 8 | 0.93 |
| 50 | 0.009 | 0.05 | 87 | 6 | 0.95 |
| 51 | 0.01 | 0.06 | 85 | 8 | 0.86 |
| 52 | 0.008 | 0.03 | 89 | 4 | 0.95 |
| 53 | 0.014 | 0.04 | 60 | 2 | 0.91 |
| 54 | 0.015 | 0.05 | 72 | 4 | 0.94 |
| 55 | 0.016 | 0.02 | 91 | 6 | 0.95 |
| 56 | 0.011 | 0.06 | 79 | 4 | 0.93 |
| 57 | 0.012 | 0.03 | 61 | 6 | 0.87 |
| 58 | 0.013 | 0.02 | 94 | 2 | 0.93 |
| 59 | 0.012 | 0.04 | 82 | 6 | 0.84 |
| 60 | 0.015 | 0.05 | 89 | 8 | 0.88 |

### 4. Uzdevums

Trīsfāžu asinhronā dzinēja rotora rotācijas frekvence ir n2, dzinējam pievadītā jauda P1, bet summārie jaudas zudumi dzinējā ΔP un f1 = 50 Hz. Aprēķināt dzinēja slīdi un lietderības koeficientu, ja tas ir dzinējs ar 2p. Variantam atbilstoši izejas dati doti 3.4. tabulā.

3.4. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | n2, min-1 | P1, kW | ΔP, kW | 2p |
| 1 | 2940 | 20 | 3 | 2 |
| 2 | 2890 | 23 | 5 | 2 |
| 3 | 2880 | 26 | 1 | 2 |
| 4 | 2875 | 18 | 2 | 2 |
| 5 | 2840 | 15 | 4 | 2 |
| 6 | 1440 | 25 | 2 | 4 |
| 7 | 1430 | 25 | 4 | 4 |
| 8 | 1420 | 21 | 3 | 4 |
| 9 | 1435 | 22 | 5 | 4 |
| 10 | 980 | 18 | 4 | 6 |
| 11 | 970 | 16 | 5 | 6 |
| 12 | 960 | 19 | 4 | 6 |
| 13 | 950 | 27 | 2 | 6 |
| 14 | 720 | 20 | 3 | 8 |
| 15 | 725 | 23 | 5 | 8 |
| 16 | 730 | 26 | 1 | 8 |
| 17 | 720 | 18 | 2 | 8 |
| 18 | 575 | 15 | 4 | 10 |
| 19 | 585 | 25 | 2 | 10 |
| 20 | 580 | 25 | 4 | 10 |
| 21 | 570 | 21 | 3 | 10 |
| 22 | 2940 | 22 | 5 | 2 |
| 23 | 2890 | 18 | 3 | 2 |
| 24 | 2880 | 16 | 3.4. tabulas turpinājums 5 | 2 |
| 25 | 2875 | 19 | 4 | 2 |
| 26 | 2840 | 27 | 2 | 2 |
| 27 | 1440 | 20 | 3 | 4 |
| 28 | 1430 | 23 | 5 | 4 |
| 29 | 1420 | 26 | 1 | 4 |
| 30 | 1435 | 18 | 2 | 4 |
| 31 | 980 | 15 | 4 | 6 |
| 32 | 970 | 25 | 2 | 6 |
| 33 | 960 | 25 | 4 | 6 |
| 34 | 950 | 21 | 3 | 6 |
| 35 | 720 | 22 | 5 | 8 |
| 36 | 725 | 18 | 3 | 8 |
| 37 | 730 | 16 | 5 | 8 |
| 38 | 720 | 19 | 4 | 8 |
| 39 | 575 | 27 | 2 | 10 |
| 40 | 585 | 20 | 3 | 10 |
| 41 | 580 | 23 | 5 | 10 |
| 42 | 570 | 26 | 1 | 10 |
| 43 | 2940 | 18 | 2 | 2 |
| 44 | 2890 | 15 | 4 | 2 |
| 45 | 2880 | 25 | 2 | 2 |
| 46 | 2875 | 25 | 4 | 2 |
| 47 | 2840 | 21 | 3 | 2 |
| 48 | 1440 | 22 | 5 | 4 |
| 49 | 1430 | 18 | 3 | 4 |
| 50 | 1420 | 16 | 5 | 4 |
| 51 | 1435 | 19 | 4 | 4 |
| 52 | 980 | 27 | 2 | 6 |
| 53 | 970 | 20 | 3 | 6 |
| 54 | 960 | 23 | 5 | 6 |
| 55 | 950 | 26 | 1 | 6 |
| 56 | 720 | 18 | 2 | 8 |
| 57 | 725 | 15 | 3.4. tabulas turpinājums 4 | 8 |
| 58 | 730 | 25 | 2 | 8 |
| 59 | 720 | 25 | 4 | 8 |
| 60 | 575 | 21 | 3 | 10 |

### 5. Uzdevums

Trīsfāžu īsslēgtā asinhronā dzinēja dotie tehniskie dati: PN, UN, nN, ηN, cosφN, polu pāru skaits 2p, km, kp, kI. Aprēķināt summāros jaudas zudumos dzinējā, maksimālo un palaišanas momentu, slīdi, inducētā EDS un strāvas frekvenci, palaišanas strāvu un spēku, ar kādu dzinējs notur uz tā vārpstas nostiprinātu skriemeli ar diametru d. Variantam atbilstoši izejas dati doti 3.5. tabulā.

3.5. tabula

| Varianti | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1N, V | PN, kW | nN, min-1 | 2p | ηN, % | cosφN | kI | kp | km | d, m |
| 1 | 380 | 16 | 1440 | 4 | 86 | 0.85 | 7 | 1.4 | 2 | 0.4 |
| 2 | 380 | 15 | 1450 | 4 | 88 | 0.89 | 6 | 1.3 | 2 | 0.3 |
| 3 | 380 | 14 | 1460 | 4 | 87 | 0.94 | 8 | 1.2 | 3 | 0.4 |
| 4 | 380 | 13 | 1465 | 4 | 89 | 0.93 | 5 | 1.3 | 4 | 0.5 |
| 5 | 380 | 16 | 1470 | 4 | 96 | 0.91 | 6 | 1.7 | 1 | 0.2 |
| 6 | 380 | 15 | 1430 | 4 | 89 | 0.87 | 8 | 0.9 | 2 | 0.6 |
| 7 | 380 | 14 | 1420 | 4 | 90 | 0.88 | 6 | 0.8 | 3 | 0.4 |
| 8 | 380 | 12 | 1410 | 4 | 97 | 0.86 | 5 | 0.7 | 2 | 0.5 |
| 9 | 380 | 17 | 1440 | 4 | 95 | 0.91 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 |
| 10 | 380 | 14 | 1450 | 4 | 93 | 0.85 | 8 | 1.4 | 2 | 0.1 |
| 11 | 380 | 15 | 1460 | 4 | 95 | 0.89 | 4 | 1.3 | 3 | 0.4 |
| 12 | 380 | 13 | 1465 | 4 | 86 | 0.94 | 6 | 1.6 | 2 | 0.5 |
| 13 | 380 | 17 | 1470 | 4 | 88 | 0.93 | 9 | 1.5 | 1 | 0.2 |
| 14 | 380 | 18 | 1430 | 4 | 87 | 0.91 | 8 | 1.4 | 2 | 0.4 |
| 15 | 380 | 13 | 1420 | 4 | 89 | 0.87 | 7 | 1.3 | 3 | 0.3 |
| 16 | 380 | 16 | 1410 | 4 | 96 | 0.88 | 6 | 1.2 | 2 | 0.4 |
| 17 | 380 | 15 | 1440 | 4 | 89 | 0.86 | 7 | 1.3 | 1 | 0.5 |
| 18 | 380 | 14 | 1450 | 4 | 90 | 3.5. tabulas turpinājums 0.91 | 6 | 1.7 | 2 | 0.2 |
| 19 | 380 | 13 | 1460 | 4 | 97 | 0.85 | 8 | 0.9 | 2 | 0.6 |
| 20 | 380 | 16 | 1465 | 4 | 95 | 0.89 | 5 | 0.8 | 2 | 0.4 |
| 21 | 380 | 15 | 1470 | 4 | 93 | 0.94 | 6 | 0.7 | 3 | 0.5 |
| 22 | 380 | 14 | 1430 | 4 | 95 | 0.93 | 8 | 1.2 | 4 | 0.2 |
| 23 | 380 | 12 | 1420 | 4 | 86 | 0.91 | 6 | 1.4 | 1 | 0.1 |
| 24 | 380 | 17 | 1410 | 4 | 88 | 0.87 | 5 | 1.3 | 2 | 0.4 |
| 25 | 380 | 14 | 1440 | 4 | 87 | 0.88 | 6 | 1.6 | 3 | 0.5 |
| 26 | 380 | 15 | 1450 | 4 | 89 | 0.86 | 8 | 1.5 | 2 | 0.2 |
| 27 | 380 | 13 | 1460 | 4 | 96 | 0.91 | 4 | 1.4 | 1 | 0.4 |
| 28 | 380 | 17 | 1465 | 4 | 89 | 0.85 | 6 | 1.3 | 2 | 0.3 |
| 29 | 380 | 18 | 1470 | 4 | 90 | 0.89 | 9 | 1.2 | 3 | 0.4 |
| 30 | 380 | 13 | 1430 | 4 | 97 | 0.94 | 8 | 1.3 | 2 | 0.5 |
| 31 | 380 | 16 | 1420 | 4 | 95 | 0.93 | 7 | 1.7 | 1 | 0.2 |
| 32 | 380 | 15 | 1410 | 4 | 93 | 0.91 | 6 | 0.9 | 2 | 0.6 |
| 33 | 380 | 14 | 1440 | 4 | 95 | 0.87 | 7 | 0.8 | 3 | 0.4 |
| 34 | 380 | 13 | 1450 | 4 | 86 | 0.88 | 6 | 0.7 | 2 | 0.5 |
| 35 | 380 | 16 | 1460 | 4 | 88 | 0.86 | 8 | 1.2 | 1 | 0.2 |
| 36 | 380 | 15 | 1465 | 4 | 87 | 0.91 | 5 | 1.4 | 2 | 0.1 |
| 37 | 380 | 14 | 1470 | 4 | 89 | 0.85 | 6 | 1.3 | 2 | 0.4 |
| 38 | 380 | 12 | 1430 | 4 | 96 | 0.89 | 8 | 1.6 | 2 | 0.5 |
| 39 | 380 | 17 | 1420 | 4 | 89 | 0.94 | 6 | 1.5 | 3 | 0.2 |
| 40 | 380 | 14 | 1410 | 4 | 90 | 0.93 | 5 | 1.4 | 4 | 0.4 |
| 41 | 380 | 15 | 1440 | 4 | 97 | 0.91 | 6 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| 42 | 380 | 13 | 1450 | 4 | 95 | 0.87 | 8 | 1.2 | 2 | 0.4 |
| 43 | 380 | 17 | 1460 | 4 | 93 | 0.88 | 4 | 1.3 | 3 | 0.5 |
| 44 | 380 | 18 | 1465 | 4 | 95 | 0.86 | 6 | 1.7 | 2 | 0.2 |
| 45 | 380 | 13 | 1470 | 4 | 86 | 0.91 | 9 | 0.9 | 1 | 0.6 |
| 46 | 380 | 16 | 1430 | 4 | 88 | 0.85 | 8 | 0.8 | 2 | 0.4 |
| 47 | 380 | 15 | 1420 | 4 | 87 | 0.89 | 7 | 0.7 | 3 | 0.5 |
| 48 | 380 | 14 | 1410 | 4 | 89 | 0.94 | 6 | 1.2 | 2 | 0.2 |
| 49 | 380 | 13 | 1440 | 4 | 96 | 0.93 | 7 | 1.4 | 1 | 0.1 |
| 50 | 380 | 16 | 1450 | 4 | 89 | 0.91 | 6 | 1.3 | 2 | 0.4 |
| 51 | 380 | 15 | 1460 | 4 | 90 | 3.5. tabulas turpinājums 0.87 | 8 | 1.6 | 3 | 0.5 |
| 52 | 380 | 14 | 1465 | 4 | 97 | 0.88 | 5 | 1.5 | 2 | 0.2 |
| 53 | 380 | 12 | 1470 | 4 | 95 | 0.86 | 6 | 1.4 | 1 | 0.4 |
| 54 | 380 | 17 | 1430 | 4 | 93 | 0.91 | 8 | 1.3 | 2 | 0.3 |
| 55 | 380 | 14 | 1420 | 4 | 95 | 0.85 | 6 | 1.2 | 2 | 0.4 |
| 56 | 380 | 15 | 1410 | 4 | 86 | 0.89 | 5 | 1.3 | 2 | 0.5 |
| 57 | 380 | 13 | 1440 | 4 | 88 | 0.94 | 6 | 1.7 | 3 | 0.2 |
| 58 | 380 | 17 | 1450 | 4 | 87 | 0.93 | 8 | 0.9 | 4 | 0.6 |
| 59 | 380 | 18 | 1460 | 4 | 89 | 0.91 | 4 | 0.8 | 1 | 0.4 |
| 60 | 380 | 13 | 1465 | 4 | 96 | 0.87 | 6 | 0.7 | 2 | 0.5 |

### 6. Uzdevums

Aprēķināt reaktora induktīvo pretestību asinhronā dzinēja palaišanai, ja tā dati ir:  PN,  kI,  cosφN,  ηN. Dzinējam ir īsslēgts rotors, tā statora tinums saslēgts zvaigznē un tīkla nominālais līnijas spriegums UN = 380 V un kr = 0.65. Variantam atbilstoši izejas dati doti 3.6. tabulā.

3.6. tabula

| Varianti | Dotie lielumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN, kW | kI | cosφN | UN, V | ηN |
| 1 | 60 | 6 | 0.85 | 380 | 0.86 |
| 2 | 65 | 6 | 0.89 | 380 | 0.88 |
| 3 | 45 | 8 | 0.94 | 380 | 0.87 |
| 4 | 65 | 5 | 0.93 | 380 | 0.89 |
| 5 | 45 | 6 | 0.91 | 380 | 0.96 |
| 6 | 56 | 8 | 0.87 | 380 | 0.89 |
| 7 | 47 | 6 | 0.88 | 380 | 0.9 |
| 8 | 64 | 5 | 0.86 | 380 | 0.97 |
| 9 | 63 | 6 | 0.91 | 380 | 0.95 |
| 10 | 55 | 8 | 0.85 | 380 | 0.93 |
| 11 | 41 | 4 | 0.89 | 380 | 0.95 |
| 12 | 48 | 6 | 0.94 | 380 | 0.86 |
| 13 | 59 | 9 | 0.93 | 3.6. tabulas turpinājums 380 | 0.88 |
| 14 | 51 | 8 | 0.91 | 380 | 0.87 |
| 15 | 44 | 7 | 0.87 | 380 | 0.89 |
| 16 | 47 | 6 | 0.88 | 380 | 0.96 |
| 17 | 58 | 7 | 0.86 | 380 | 0.89 |
| 18 | 62 | 6 | 0.91 | 380 | 0.9 |
| 19 | 57 | 8 | 0.85 | 380 | 0.97 |
| 20 | 60 | 5 | 0.89 | 380 | 0.95 |
| 21 | 65 | 6 | 0.94 | 380 | 0.93 |
| 22 | 45 | 8 | 0.93 | 380 | 0.95 |
| 23 | 65 | 6 | 0.91 | 380 | 0.86 |
| 24 | 45 | 5 | 0.87 | 380 | 0.88 |
| 25 | 56 | 6 | 0.88 | 380 | 0.87 |
| 26 | 47 | 8 | 0.86 | 380 | 0.89 |
| 27 | 64 | 4 | 0.91 | 380 | 0.96 |
| 28 | 63 | 6 | 0.85 | 380 | 0.89 |
| 29 | 55 | 9 | 0.89 | 380 | 0.9 |
| 30 | 41 | 8 | 0.94 | 380 | 0.97 |
| 31 | 48 | 7 | 0.93 | 380 | 0.95 |
| 32 | 59 | 6 | 0.91 | 380 | 0.93 |
| 33 | 51 | 7 | 0.87 | 380 | 0.95 |
| 34 | 44 | 6 | 0.88 | 380 | 0.86 |
| 35 | 47 | 8 | 0.86 | 380 | 0.88 |
| 36 | 58 | 5 | 0.91 | 380 | 0.87 |
| 37 | 62 | 6 | 0.85 | 380 | 0.89 |
| 38 | 57 | 8 | 0.89 | 380 | 0.96 |
| 39 | 60 | 6 | 0.94 | 380 | 0.89 |
| 40 | 65 | 5 | 0.93 | 380 | 0.9 |
| 41 | 45 | 6 | 0.91 | 380 | 0.97 |
| 42 | 65 | 8 | 0.87 | 380 | 0.95 |
| 43 | 45 | 4 | 0.88 | 380 | 0.93 |
| 44 | 56 | 6 | 0.86 | 380 | 0.95 |
| 45 | 47 | 9 | 0.91 | 380 | 0.86 |
| 46 | 64 | 8 | 0.85 | 3.6. tabulas turpinājums 380 | 0.88 |
| 47 | 63 | 7 | 0.89 | 380 | 0.87 |
| 48 | 55 | 6 | 0.94 | 380 | 0.89 |
| 49 | 41 | 7 | 0.93 | 380 | 0.96 |
| 50 | 48 | 6 | 0.91 | 380 | 0.89 |
| 51 | 59 | 8 | 0.87 | 380 | 0.9 |
| 52 | 51 | 5 | 0.88 | 380 | 0.97 |
| 53 | 44 | 6 | 0.86 | 380 | 0.95 |
| 54 | 47 | 8 | 0.91 | 380 | 0.93 |
| 55 | 58 | 6 | 0.85 | 380 | 0.95 |
| 56 | 62 | 5 | 0.89 | 380 | 0.86 |
| 57 | 57 | 6 | 0.94 | 380 | 0.88 |
| 58 | 54 | 8 | 0.93 | 380 | 0.87 |
| 59 | 46 | 4 | 0.91 | 380 | 0.89 |
| 60 | 48 | 6 | 0.87 | 380 | 0.96 |

### 7. Uzdevums

Aprēķināt autotransformatora jaudu trīsfāžu īsslēgtā asinhronā dzinēja palaišanai, ja tā dotie dati ir sekojoši: PN, IN, nN, kI, cosφN, ηN, kp = 1, samazinot tīkla spriegumu no 380 V līdz 220 V. Variantam atbilstoši izejas dati doti 3.7. tabulā.

3.7. tabula

| Varianti | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN, kW | IN, A | kI | cosφN | nN, min-1 | ηN |
| 1 | 40 | 75 | 7 | 0.91 | 2940 | 0.89 |
| 2 | 34 | 65 | 6 | 0.89 | 2960 | 0.88 |
| 3 | 45 | 45 | 8 | 0.94 | 2950 | 0.87 |
| 4 | 43 | 65 | 5 | 0.93 | 2940 | 0.89 |
| 5 | 42 | 45 | 6 | 0.91 | 2930 | 0.96 |
| 6 | 41 | 56 | 8 | 0.87 | 2980 | 0.89 |
| 7 | 36 | 47 | 6 | 0.88 | 2970 | 0.9 |
| 8 | 38 | 64 | 5 | 0.86 | 2920 | 0.97 |
| 9 | 39 | 63 | 6 | 0.91 | 3.7. tabulas turpinājums 2910 | 0.95 |
| 10 | 42 | 55 | 8 | 0.85 | 2990 | 0.93 |
| 11 | 47 | 41 | 4 | 0.89 | 2940 | 0.95 |
| 12 | 41 | 48 | 6 | 0.94 | 2960 | 0.86 |
| 13 | 43 | 59 | 9 | 0.93 | 2950 | 0.88 |
| 14 | 48 | 51 | 8 | 0.91 | 2940 | 0.87 |
| 15 | 37 | 44 | 7 | 0.87 | 2930 | 0.89 |
| 16 | 46 | 47 | 6 | 0.88 | 2980 | 0.96 |
| 17 | 40 | 58 | 7 | 0.86 | 2970 | 0.89 |
| 18 | 34 | 62 | 6 | 0.91 | 2920 | 0.9 |
| 19 | 45 | 57 | 8 | 0.85 | 2910 | 0.97 |
| 20 | 43 | 60 | 5 | 0.89 | 2990 | 0.95 |
| 21 | 42 | 65 | 6 | 0.94 | 2940 | 0.93 |
| 22 | 41 | 45 | 8 | 0.93 | 2960 | 0.95 |
| 23 | 36 | 65 | 6 | 0.91 | 2950 | 0.86 |
| 24 | 38 | 45 | 5 | 0.87 | 2940 | 0.88 |
| 25 | 39 | 56 | 6 | 0.88 | 2930 | 0.87 |
| 26 | 42 | 47 | 8 | 0.86 | 2980 | 0.89 |
| 27 | 47 | 64 | 4 | 0.91 | 2970 | 0.96 |
| 28 | 41 | 63 | 6 | 0.85 | 2920 | 0.89 |
| 29 | 43 | 55 | 9 | 0.89 | 2910 | 0.9 |
| 30 | 48 | 41 | 8 | 0.94 | 2990 | 0.97 |
| 31 | 37 | 48 | 7 | 0.93 | 2940 | 0.95 |
| 32 | 46 | 59 | 6 | 0.91 | 2960 | 0.93 |
| 33 | 40 | 51 | 7 | 0.87 | 2950 | 0.95 |
| 34 | 34 | 44 | 6 | 0.88 | 2940 | 0.86 |
| 35 | 45 | 47 | 8 | 0.86 | 2930 | 0.88 |
| 36 | 43 | 58 | 5 | 0.91 | 2980 | 0.87 |
| 37 | 42 | 62 | 6 | 0.85 | 2970 | 0.89 |
| 38 | 41 | 57 | 8 | 0.89 | 2920 | 0.96 |
| 39 | 36 | 60 | 6 | 0.94 | 2910 | 0.89 |
| 40 | 38 | 65 | 5 | 0.93 | 2990 | 0.9 |
| 41 | 39 | 45 | 6 | 0.91 | 2940 | 0.97 |
| 42 | 42 | 65 | 8 | 0.87 | 3.7. tabulas turpinājums 2960 | 0.95 |
| 43 | 47 | 45 | 4 | 0.88 | 2950 | 0.93 |
| 44 | 41 | 56 | 6 | 0.86 | 2940 | 0.95 |
| 45 | 43 | 47 | 9 | 0.91 | 2930 | 0.86 |
| 46 | 48 | 64 | 8 | 0.85 | 2980 | 0.88 |
| 47 | 37 | 63 | 7 | 0.89 | 2970 | 0.87 |
| 48 | 46 | 55 | 6 | 0.94 | 2940 | 0.89 |
| 49 | 40 | 41 | 7 | 0.93 | 2960 | 0.96 |
| 50 | 34 | 48 | 6 | 0.91 | 2950 | 0.89 |
| 51 | 45 | 59 | 8 | 0.87 | 2940 | 0.9 |
| 52 | 43 | 51 | 5 | 0.88 | 2930 | 0.97 |
| 53 | 42 | 44 | 6 | 0.86 | 2980 | 0.95 |
| 54 | 41 | 47 | 8 | 0.91 | 2970 | 0.93 |
| 55 | 36 | 58 | 6 | 0.85 | 2920 | 0.95 |
| 56 | 38 | 62 | 5 | 0.89 | 2910 | 0.86 |
| 57 | 39 | 57 | 6 | 0.94 | 2990 | 0.88 |
| 58 | 42 | 54 | 8 | 0.93 | 2940 | 0.87 |
| 59 | 47 | 46 | 4 | 0.91 | 2960 | 0.89 |
| 60 | 41 | 48 | 6 | 0.87 | 2950 | 0.96 |

### 8. Uzdevums

Aprēķināt, kā izmainās asinhronā dzinēja maksimālais griezes moments un pārslodzes spēja, tīkla spriegumam U1 samazinoties par X, % salīdzinājumā ar tā nominālo spriegumu U1N, ja dzinēja pārslodzes spēja ir kp. Variantam atbilstoši izejas dati doti 3.8. tabulā.

3.8. tabula

| Varianti | Dotie lielumi |  | Varianti | Dotie lielumi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kp | X, % |  | kp | X, % |
| 1 | 2 | 30 | 31 | 2 | 32 |
| 2 | 1.9 | 31 | 32 | 1.9 | 33 |
| 3 | 1.8 | 32 | 33 | 1.8 | 34 |
| 4 | 1.8 | 33 | 34 | 3.8. tabulas turpinājums 1.8 | 35 |
| 5 | 1.7 | 34 | 35 | 1.7 | 36 |
| 6 | 1.6 | 35 | 36 | 1.6 | 37 |
| 7 | 1.5 | 36 | 37 | 1.5 | 38 |
| 8 | 1.9 | 37 | 38 | 1.9 | 29 |
| 9 | 2 | 38 | 39 | 2 | 28 |
| 10 | 2.1 | 29 | 40 | 2.1 | 27 |
| 11 | 2.2 | 28 | 41 | 2.2 | 26 |
| 12 | 2.3 | 27 | 42 | 2.3 | 25 |
| 13 | 2.4 | 26 | 43 | 2.4 | 30 |
| 14 | 2.5 | 25 | 44 | 2.5 | 31 |
| 15 | 2.6 | 30 | 45 | 2.6 | 32 |
| 16 | 2 | 31 | 46 | 2 | 33 |
| 17 | 1.9 | 32 | 47 | 1.9 | 34 |
| 18 | 1.8 | 33 | 48 | 1.8 | 35 |
| 19 | 1.8 | 34 | 49 | 1.8 | 36 |
| 20 | 1.7 | 35 | 50 | 1.7 | 37 |
| 21 | 1.6 | 36 | 51 | 1.6 | 38 |
| 22 | 1.5 | 37 | 52 | 1.5 | 29 |
| 23 | 1.9 | 38 | 53 | 1.9 | 28 |
| 24 | 2 | 29 | 54 | 2 | 27 |
| 25 | 2.1 | 28 | 55 | 2.1 | 26 |
| 26 | 2.2 | 27 | 56 | 2.2 | 25 |
| 27 | 2.3 | 26 | 57 | 2.3 | 30 |
| 28 | 2.4 | 25 | 58 | 2.4 | 31 |
| 29 | 2.5 | 30 | 59 | 2.5 | 32 |
| 30 | 2.6 | 31 | 60 | 2.6 | 33 |

# 4. sinhronās mašīnas

## 4.1. Sinhronās mašīnas uzbūve

Par sinhrono mašīnu sauc tādu maiņstrāvas mašīnu, kuras rotors darba režīmā griežas vienādā ātrumā, t.i., sinhroni ar statora tinumā plūstošo strāvu radīto rotējošo magnētisko plūsmu. Tātad sinhronās mašīnas rotora griešanās ātrums n atkarīgs tikai no mašīnas polu pāru skaitu p un tīkla maiņstrāvas frekvences f:

(4.1.)

Ar frekvenci f = 50 Hz = const arī rotora griešanās ātrums n = const, kas ir šo mašīnu raksturīgākā iezīme: utt.

Sinhrono mašīnu var darbināt gan kā ģeneratoru, gan kā dzinēju. Sinhrono mašīnu izmantošanas iespējas:

1. galvenokārt kā trīsfāzu sinhronos ģeneratorus termiskajās un hidroelektrostacijas elektriskās enerģijas ražošanai;

2. kā sinhronos dzinējus ar visai dažādām jaudām tādu mehānismu elektropiedziņai, kuru griešanās ātrumu neregulē (n = const);

3. kā sinhronos kompensatorus energosistēmās reaktīvās jaudas ģenerēšanai.

Praksē izmanto gandrīz tikai trīsfāzu sinhronās mašīnas, jo vienfāzes sinhronajām mašīnām ir daudz trūkumu - lielāki izmēri, dārgākas vienai un tai pašai jaudai u.c.

Sinhronajā mašīnā atšķirībā no asinhronās ierosmes plūsmu, kas inducē EDS, rada mašīnas ierosmes tinumā plūstošā līdzstrāva, ko pievada no atsevišķa avota. Vienīgi mazjaudas sinhronajās mašīnās ierosmes plūsmu rada pastāvīgie magnēti. Sinhronais ģenerators sastāv no nekustīgās daļas - statora, kura rievās ievietots trīsfāzu maiņstrāvas tinums un rotējošās daļas - rotora, kas būtībā ir elektromagnēts (4.1. att.).

Rotora ierosmes tinumā plūst līdzstrāva, kuru caur sukām un kontaktgredzeniem pievada no ierosinātāja - līdzstrāvas mašīnas vai taisngrieža. Sinhronā ģeneratora rotoru, kas atrodas statora iekšienē, griež primārais dzinējs. Rotora magnētiskais lauks šķeļ statora trīsfāzu tinuma vijumus un inducē tajos maiņstrāvas EDS.

4.1. att. Trīsfāzu sinhronā ģeneratora uzbūves shēma.

Dažās sinhrono ģeneratoru konstrukcijās polu tinumi ir nekustīgi un piestiprināti pie statora, bet griežas trīsfāzu maiņstrāvas tinums, kas ievietots no elektrotehniskā tērauda skārdiem salikta cilindriska rotora rievās. Būtiskais trūkums, kas ierobežo šādu ģeneratoru lietošanu ir tas, ka maiņstrāvas aizvadīšanai nepieciešams slīdošais kontakts. Sinhronas mašīnas galvenās sastāvdaļas ir stators un rotors (4.2. att.). Stators ir dobs cilindrisks ķermenis, kas salikts no elektrotehniskā skārda gredzeniem. Statora iekšējā cilindriskajā virsmā izveidotajās aksiāla virziena vaļējās vai pusslēgtās taisnstūrveida rievās ievietots trīsfāzu tinums, kuru pievieno trīsfāzu strāvas tīklam. Sinhronās mašīnas stators nostiprināts čuguna vai tērauda apvalkā. Sinhrono mašīnu rotoru konstruktīvais izveidojums ir divējāds: ar izvirzītajiem poliem un ar neizvirzītajiem poliem.

4.2. att. Izvirzīto polu sinhronās mašīnas rotors: a - kopskats; b - pola serde;

1 - vārpsta; 2 - rotora spieķi; 3 - pola jūgs; 4 - ierosmes tinumi; 5 - pola uzgalis.

Uz katra pola serdes ir novietota ierosmes spole. Uz polu serdēm novietotās, virknē saslēgtās ierosmes spoles veido sinhronās mašīnas ierosmes tinumu. Šī tinuma abi brīvie gali pievienoti diviem uz mašīnas vārpstas cieši nostiprinātiem izolētiem vara kontaktgredzeniem, kuru cilindriskajai virsmai īpaši nekustīgi suku turētāji piespiež sukas.

Ar šo slīdošo kontaktu - suku un kontaktgredzenu starpniecību, mašīnas ierosmes tinumam no atsevišķa avota pievada līdzstrāvu, ko sauc par ierosmes strāvu un apzīmē ar Iie. Lai ar nelielu ierosmes strāvu iegūtu pietiekami lielu magnetizējošo spēku, tad no izolēta vara vada izgatavotajām polu ierosmes spolēm ir daudz vijumu. Ierosmes tinuma plūstoša ierosmes strāva Iie rada rotora jeb ierosmes plūsmu Фie.

Rotori ar izvirzītajiem poliem ir tikai lēni rotējošam sinhronajām mašīnām, kuru griešanās ātrums n < 1500 apgr./min: hidroģeneratoriem, dīzelģeneratoriem un sinhronajiem dzinējiem.

Ātri rotējošām sinhronajam mašīnām izvirzīto polu konstrukcija nenodrošina pietiekamu rotora mehānisko izturību. Tāpēc griešanās ātrumiem n >1500 apgr./min izmanto rotorus ar neizvirzītajiem poliem. Rotors ar neizvirzītajiem poliem ir tērauda cilindrs, kura virsma izfrēzētajās aksiāla virziena rievās ievietots ierosmes tinums.

Sinhronās mašīnas statora tinuma polu skaits vienmēr vienāds ar rotora polu skaitu. Sinhronā ģeneratora darbības pamatā ir elektromagnētiskā indukcija. Ja ģeneratora vārpstu griež kāds primārais dzinējs (parasti turbīna) un ja ierosmes (rotora) tinumā plūst ierosmes strāva Ii, tad, ģeneratora rotoram rotējot, rotora ierosmes plūsma šķeļ statora tinuma vadus un tādēļ katrā statora fāzē inducējas periodiski mainīgs EDS: EA = EB = EC = EN. Šie EDS nobīdīti fāzē viens pret otru par 120°, tātad veido simetrisku trīsfāzu EDS sistēmu.

Sinhronās mašīnas ierosmes tinumu parasti baro neliels līdzstrāvas ģenerators (ierosinātājs), kas novietots uz sinhronās mašīnas vārpstas (svešierosme). Mazas jaudas lēni rotējošiem ģeneratoriem izmanto atsevišķu ierosinātāju, ko pārvads sajūdz ar ģeneratora vārpstu. Ierosinātāja jauda ir 0,3—3% no sinhronās mašīnas nominālās jaudas, spriegums līdz 450 V.

Kā ierosinātāju lieto līdzstrāvas paralēlās ierosmes ģeneratoru. Sinhronā ģeneratora ierosmes strāvu Ii var mainīt ar ierosinātāja ierosmes ķēdē ieslēgtu regulēšanas reostatu rr. Ierosinātāja enkura spailes ar nekustīgu suku un divu kontaktgredzenu palīdzību savienotas ar sinhronās mašīnas ierosmes tinumu. Mazas un vidējas jaudas sinhronajiem ģeneratoriem izveido pašierosmi, t. i., ierosmes tinumu baro pusvadītāju taisngriezis, kas maiņstrāvu saņem caur vienfāzes transformatoru no sinhronā ģeneratora statora.

Visizplatītākais maiņstrāvas mašīnu statora tinuma veids ir divslāņu tinums ar saīsinātu soli. Trīsfāzu sinhronā ģeneratora statora tinumus raksturo šādi parametri:

Z — statora rievu skaits;

m — statora fāzu skaits;

p — polu pāru skaits;

q — rievu skaits uz vienu polu un fāzi:

(4.2.)

τ — attālums starp polu centriem (pola iedaļa):

(4.3.)

y — tinuma solis, jeb spoles platums;

yt — fāzes solis, kas norāda attālumu starp blakus fāzu sākumiem:

(4.4.)

y un yf parasti izsaka pola iedaļas daļās vai ar rievu skaitu;

α — leņķis starp rievām elektriskajos grādos:

(4.5.)

Izšķir ģeometriskos un elektriskos grādus. Vispārīgā gadījumā viens ģeometriskais grāds atbilst p elektriskajiem grādiem. Divpolu mašīnā vienam apgriezienam atbilst viens maiņstrāvas periods, t. i., arī EDS vektors izdara vienu apgriezienu. Daudzpolu mašīnā ar polu skaitu 2p viens rotora apgrieziens atbilst p periodiem, t. i, ja rotors izdara vienu apgriezienu, EDS vektors izdara p apgriezienus. Pola iedaļa vienmēr vienāda ar 180 elektriskajiem grādiem.

4.1. Piemērs. Trīsfāzu sinhronā ģeneratora statora rievu skaits ir Z = 72, polu pāru skaits 2p = 6, Noteikt q - rievu skaitu uz vienu polu un fāzi, τ – attālumu starp polu centriem (pola iedaļu), yf – fāzes soli, kas norāda attālumu starp blakus fāzu sākumiem, α - leņķi starp rievām elektriskajos grādos un to pašu leņķi ģeometriskajos (reālajos) grādos.

Atrisinājums.

1. Rievu skaits uz vienu polu un fāzi:

2. Attālums starp polu centriem jeb pola iedaļa:

3. Fāzes solis, kas norāda attālumu starp blakus fāzu sākumiem:

4. Leņķis starp rievām elektriskajos grādos:

Pārbaude: pola iedaļa τ vienmēr  vienāda ar 180 elektriskajiem grādiem α:

5. Leņķis starp rievām ģeometriskajos grādos (viens ģeometriskais grāds atbilst p elektriskajiem grādiem):

## 4.2. Sinhronā ģeneratora tukšgaita

Ģeneratora tukšgaitā statora ķēde ir pārtraukta, t. i., patērētāji ir atslēgti un statora tinumā strāva neplūst (I = 0). Ģeneratorā tad pastāv tikai ierosmes strāvas Ii radītā ierosmes plūsma Φi, kura inducē statora tinuma katrā fāzē tukšgaitas EDS E0.

Ģeneratoriem izvirza prasību, lai statora inducētais EDS būtu iespējami tuvs sinusoidālam EDS. Tā kā nesinusoidāls EDS satur augstākās harmoniskas, tad novirzīšanās no sinusoidālās EDS līknes formas ir saistīta ar papildu zudumiem ģeneratoros, tā sekmē pārspriegumu rašanos pārvades līnijās, nevēlami ietekmē tuvumā esošās sakaru līnijas utt.

Lai statora tinumā iegūtu sinusoidālu EDS, tad magnētiskajai indukcijai B0 gaisa spraugā starp rotoru un statoru jāmainās pēc līknes, kas iespējami tuva sinusoīdai.

Mašīnās ar izvirzītajiem poliem sinusoīdai tuvu indukcijas Ф līkni nodrošina īpašas formas polu kurpes (pola kurpes malās gaisa sprauga apm. 1,5 reizes lielāka nekā tās vidusdaļā). Mašīnās ar neizvirzītajiem poliem to pašu sasniedz, izvēloties tādu attiecību starp rotora aploces daļu, ko neaizņem rievas, un aploces daļu, ko aizņem rievas, lai indukcijas B0 trapecveida līkne saturētu iespējami mazāk augstāko harmoniku. Tad statorā inducēto EDS var uzskatīt par sinusoidālu kā ģeneratora tukšgaitas, tā arī darba režīmā.

Tukšgaitas režīmā statora tinuma vienā fāzē inducētā EDS efektīvo vērtību E0 aprēķina pēc tādas pašas izteiksmes kā transformatora vai asinhronās mašīnas statora fāzē inducēto EDS:

E0 = 4,44wfΦik,                                             (4.6.)

kur w - vijumu skaits ģeneratora statora vienā fāzē;

Φi - rotora viena pola magnētiskā  plūsma;

k - statora tinuma koeficients. Ievērojot izteiksmi (4.1),  vai, apzīmējot

E0 = cnΦi. 				(4.7.)

Tātad tukšgaitā sinhronā ģeneratora EDS E0 proporcionāls rotora pola plūsmai, t. i., EDS ir atkarīgs tikai no ierosmes strāvas Ii, jo n = const.

Sakarības E0 = f(Ii) grafisko attēlu, ja n = nn = const un I = 0, sauc par ģeneratora tukšgaitas raksturlīkni. To parasti iegūst eksperimentāli. Tā kā I = 0, tad ģeneratora EDS E0 var izmērīt ar ģeneratora statora fāzes spailēm pievienotu voltmetru.

Histerēzes dēļ iegūst līknes divus zarus - kāpjošo un lejupejošo. Tomēr sinhronajām mašīnām šie zari ir tik tuvu viens otram, ka par tukšgaitas raksturlīkni pieņem vidējo starp abiem zariem. Tukšgaitas raksturlīkne ir līdzīga magnetizēšanas līknei un citā mērogā attēlo ierosmes plūsmas Φi atkarību no ierosmes strāvas, t. i., Φi = f(Ii).

## 4.3. Enkura reakcija

Ja sinhronajam ģeneratoram pievieno nemainīgu simetrisku slodzi, tad statora trīsfāzu tinumā plūst slodzes strāvas I. Ģeneratora rezultējošo magnētisko plūsmu Φ tad rada rotora ierosmes tinuma un statora tinuma magnetizējošo spēku kopīga darbība.

Ja sinhronā ģeneratora rotora ierosmes tinumu pievieno līdzstrāvas avotam un rotoru griež (ar primāro dzinēju) ar ātrumu n2, tad rotora polu magnētiskā plūsma Φi, kas rotē ar to pašu ātrumu n2, šķeļ statora tinuma vadus un inducē tajos EDS ar frekvenci  Slogotā ģeneratorā statora trīsfāzu strāva rada statora rotējošo plūsmu Φe, kuras rotācijas ātrums pret statoru ir  Redzam, ka n1 = n2 = n, t. i., rotora un statora magnētiskās plūsmas telpā rotē ar vienu un to pašu ātrumu (sinhroni), citiem vārdiem, šīs plūsmas telpā viena pret otru ir nekustīgas un veido mašīnas rezultējošo magnētisko plūsmu Φ, kas saķēdēta ar statora un rotora tinumiem:

(4.8.)

un kura inducē slogota ģeneratora statora tinuma katrā fāzē EDS:

E = 4,44wfΦk.                                                   (4.9.)

Mainot mašīnas slodzi, mainās slodzes strāva I un statora plūsmas Φe skaitliskā vērtība. Statora plūsmas ass virziens pret ierosmes plūsmas ass virzienu, ir atkarīgs no slodzes rakstura. Sinhronās mašīnas slodzes lielums un raksturs nosaka arī mašīnas elektrodzinējspēka Ε skaitlisko vērtību un fāzi.

Statora magnetizējošā spēka ietekmi uz mašīnas magnētisko plūsmu sauc par enkura reakciju.

Lai izsekotu statora plūsmas ietekmei uz ierosmes plūsmu, jānosaka šo plūsmu savstarpējais stāvoklis telpā katram raksturīgajam slodzes režīmam. Statora fāzē inducētais EDS E0 sasniedz maksimālo vērtību momentā, kad šis fāzes vadi atrodas pret rotora pola vidu. Statora plūsmas Φe ass sakrīt ar tās fāzes spoles asi, kurā pašreiz ir strāvas I maksimums.

Pie aktīvas slodzes, statora tinuma fāzes strāva I sakrīt fāzē ar statora fāzē inducēto EDS E0 (ψ = 0), t. i., statora strāva I un EDS E0 vienlaicīgi sasniedz maksimālās vērtības.

Pie induktīvas slodzes, statora strāva I atpaliek fāzē no statora EDS E0 par 90° (ψ = +90°). Tādēļ Α fāzē strāva iA = Im momentā, kad rotora polu ass pagriezusies uz priekšu par 90° pret spoles A-X plakni. Plūsmu Φi un Φe virzieni tad ir pretēji, t. i., statora strāva rada atmagnetizējošu garenplūsmu, kas vājina ierosmes plūsmu. Tādēļ rezultējošā plūsma Φ un ģeneratora elektrodzinējspēks Ε ir mazāki.

Pie kapacitīvas slodzes, statora strāva apsteidz fāzē statora EDS E0 par 90° (ψ = - 90°). Tādēļ Α fāzē strāva iA = Im momentā, kad rotora polu ass atrodas 90° pirms šīs ass. Plūsmas Φe un Φi tad ir vienvirziena, t. i., statora strāva rada magnetizējošu garenplūsmu, kas pastiprina ierosmes plūsmu. Tādēļ rezultējošā plūsma Φ un ģeneratora EDS Ε ir lielāki.

Tādējādi enkura reakcija, kam pakļauti ne tikai slogoti ģeneratori, bet ari dzinēji, neatkarīgi no rotora tipa izmaina mašīnas magnētisko plūsmu un arī statora EDS Ε.

Par sinhronā ģeneratora ārējām raksturlīknēm sauc līknes, kas grafiski attēlo ģeneratora spaiļu sprieguma atkarību no slodzes strāvas, ja ierosmes strāva, frekvence un jaudas koeficients ir nemainīgi.

Arējās raksturlīknes uzņem pie jaudas koeficienta vērtībām cosφ = 1 (aktīva slodze) un cosφ = 0,8 (induktīva un kapacitīva slodze), slodzes strāvu samazinot un palielinot.

Samazinoties ģeneratora aktīvajai slodzei (cosφ = 1), ģeneratora spaiļu spriegums pieaug, jo samazinās sprieguma kritums statora tinumu aktīvajā un induktīvajā pretestībā (4.3. att. a).

| a | b |
| --- | --- |

4.3. att. Sinhronā ģeneratora ārējās raksturlīknes: a – paaugstinot U; b – pazeminot U.

No ārējām raksturlīknēm, kas uzņemtas, slodzes strāvu samazinot, var noteikt ģeneratora sprieguma pieaugumu, atslēdzot nominālo slodzi.

Ja ārējās raksturlīknes uzņem, slodzes strāvu palielinot, ģeneratora nominālo spriegumu ieregulē tukšgaitā. Pakāpeniski ģeneratora slodzi palielina līdz nominālajai vērtībai un pieraksta mēraparātu rādījumus. No ārējām raksturlīknēm var noteikt ģeneratora sprieguma izmaiņu, mainoties slodzei: ΔU = UN – U,

Par sinhronā ģeneratora regulēšanas raksturlīknēm sauc līknes, kas grafiski attēlo ierosmes strāvas atkarību no slodzes strāvas, ja frekvence, spaiļu spriegums un jaudas koeficients ir nemainīgi. Regulēšanas raksturlīkne rāda, kā jāmaina ierosmes strāva, lai, mainoties slodzei, nodrošinātu nemainīgu ģeneratora spaiļu spriegumu. Palielinoties aktīvai slodzei, jāpalielina arī ierosmes strāva (4.4. att.), jo pieaug sprieguma kritums un tā kompensācijai vajadzīgs lielāks ģeneratora EDS.

Palielinoties aktīvi induktīvai slodzei, ierosmes strāva jāpalielina vēl vairāk, jo jākompensē arī enkura reakcijas atmagnetizējošā darbība. Turpretī, palielinoties aktīvi kapacitīvai slodzei, ierosmes strāva jāsamazina, jo enkura reakcija magnetizē mašīnu.

4.4. att. Sinhronā ģeneratora regulēšanas raksturlīknes.

4.2. Piemērs. Noteikt sinhronā ģeneratora fāzes EDS vērtību un rotora sinhrono griešanās ātrumu, ja doti šādi sinhronā ģeneratora parametri: fāzes vijumu skaits w = 60; ģeneratora strāvas frekvence f = 50 Hz; tinuma koeficients kw = 0.93; magnētiskā plūsma Φ = 0.02 Wb un polu pāru skaits 2p = 4.

Atrisinājums.

1. Sinhronā ģeneratora fāzes EDS vērtība:

2. Rotors sinhronais griešanās ātrums:

## 4.4. Lietderības koeficients un zudumi

Viena enerģijas veida pārveidošana citā ir saistīta ar zudumiem. Sinhronajās mašīnās izšķir:

a) mehāniskos zudumus, ko izraisa berze gultņos, rotora berze gaisā, suku berze pret kontaktgredzeniem un ventilācijas zudumi;

b) magnētiskos zudumus statora tēraudā ΔPt (histerēzes un virpuļstrāvu zudumus);

c) ierosmes zudumus, ko veido ierosmes jauda Pie = IieUie un zudumi ierosinātājā;

- elektriskos zudumus statora tinumos jeb zudumus varā ΔPV = ΔPel = mI12re75, W,

kur m - fāzu skaits;

I1 - statora tinuma fāzes strāva (A);

re75 - statora vienas fāzes tinuma aktīvā pretestība 75°C temperatūrā (Ω);

- papildzudumus, ko veido virpuļstrāvu zudumi statora tinuma vados, zudumi rotora tēraudā, kurus izraisa magnētiskā lauka pulsācijas.

Ģeneratoram lietderības koeficientu nosaka netieši pēc šādas formulas:

(4.10.)

kur P2 - ģeneratora lietderīgā jauda ();

- kopējie zudumi mašīnā:

(4.11.)

Dzinējam:

(4.12.)

kur P1 — dzinējam pievadītā jauda ().

Izvirzīto polu sinhronās mašīnas elektromagnētiskās jaudas izteiksme:

(4.13.)

Neizvirzīto polu sinhronajai mašīnai Xq = Xd, un tās elektromagnētiskā jauda saskaņā ar iepriekšminēto izteiksmi :

(4.14.)

4.3. Piemērs. Noteikt sinhronā ģeneratora lietderības koeficientu nominālās slodzes režīmā, ja SN = 500 kVA; Ul = 6,3 kV; cosφN =0,9; Iie = 90 Α; Uie = 20 V; ierosinātāja ηie = 0,9; zudumi statora tēraudā ΔΡt = 5,2 kW; papildzudumi ΔPpap = 0,5% PN; mehāniskie zudumi ΔPmeh = l% ΡN; statora fāzes tinuma aktīvā pretestība 75oC temperatūrā ir Re75 = 1,6 Ω.

Atrisinājums.

1. Ģeneratora nominālā jauda:

PN = P2 = SN cos φΝ = 500 · 0,9 = 450 kW;

2. Statora fāzes strāva:

3. Elektriskie zudumi statora tinumā:

4. Papildzudumi:

ΔPpap = 0,005 · 450 = 2,25 kW;

5. Mehāniskie zudumi:

ΔPmeh = 0,01 · 450 = 4,5 kW;

6. Ierosmes zudumi:

7. Ģeneratora lietderības koeficients:

4.4. Piemērs. Noteikt trīsfāzu sinhronā ģeneratora statora fāzes strāvu un slodzes leņķi, ja doti sekojoši ģeneratora raksturlielumi: fāzes vijumu skaits w = 60; ģeneratora strāvas frekvence f  = 50 Hz; nominālā jauda SN = 55 kVA; Ul = 380 V; cosφN =0,9; tinuma koeficients kw = 0.93; magnētiskā plūsma tukšgaitas režīmā Φo = 0.01 Wb un sinhronā induktīvā pretestība Xd = 0,55Ω.

Atrisinājums.

1. Ģeneratora nominālā jauda:

PN = P2 = SN cos φΝ = 55 · 0,9 = 49.5 kW;

2. Statora fāzes strāva:

3. Sinhronā ģeneratora fāzes EDS vērtība tukšgaitā:

4. Slodzes leņķa sinuss:

5. Slodzes leņķis (leņķis starp sprieguma un tukšgaitas EDS vektoriem):

## 4.5. Sinhronā dzinēja darbības princips

Tā kā sinhronā mašīna ir apgriezeniska, tad sinhronā dzinēja konstruktīvais izveidojums ir tāds pats kā sinhronajam ģeneratoram.

Sinhronā dzinēja statora tinumu pieslēdzot trīsfāzu strāvas tīklam, statora tinuma plūstošā trīsfāzu strāva rada statora magnētisko lauku, kas rotē ar sinhrono ātrumu n = 60·f/p. Rotora ierosmes tinumu pievienojot līdzstrāvas avotam, izveidojas rotora magnētiskais lauks.

Pusperioda laikā statora magnētiskais lauks pagriežas par t. s. polu dalījumu τ, t. i., statora poli apmainās vietām, un uz rotoru darbojas pretēja virziena griezes moments. Vēl pēc pusperioda iestājas iepriekšējā situācija. Tādējādi uz rotoru darbojošais elektromagnētiskais griezes moments savu virzienu maina 2·50 =100 reizes sekundē, ja f = 50 Hz, un tādēļ rotors, kura inerces moments visai liels, nevar sākt griezties un paliek nekustīgs (palaišanas moments MP = 0).

Statora rotējošais lauks var «vilkt līdz» rotoru tikai tad, kad rotora slīde nepārsniedz 5%. Tādēļ pirms ierosmes strāvas pieslēgšanas sinhronā dzinēja rotors tā vai citādi jāiegriež līdz ātrumam, kas tuvs sinhronajam griešanās ātrumam n.

Pārierosināts sinhronais dzinējs atdod tīklam reaktīvo jaudu un uzlabo elektriskās ietaises jaudas koeficientu. Tādēļ elektropiedziņai, kur vien to atļauj piedziņas režīms un pieprasītā jauda, iespējami jāizmanto sinhronie dzinēji.

Sinhronie dzinēji ir mazāk jutīgi pret tīkla sprieguma svārstībām, jo to griezes moments M proporcionāls sprieguma pirmajai pakāpei, turpretim asinhronajiem dzinējiem M ~ U2. Bez tam sinhronā dzinēja griešanās ātrums nav atkarīgs no slodzes (n = const). Lietderības koeficients sinhronajiem dzinējiem ir par 1—3% lielāks nekā tās pašas jaudas asinhronajiem dzinējiem.

Par sinhronā dzinēja darba raksturlīknēm sauc rotora griešanās ātruma n2, statora strāvas I, pievadītās jaudas P1 lietderīgā griezes momenta M2, jaudas koeficienta cosφ un lietderības koeficienta η atkarību no dzinēja atdotās jaudas P2, ja tīkla spriegums Ut, tīkla frekvence f1, un ierosmes strāva Iie ir nemainīgi (4.5. att.).

4.5. att. Sinhronā dzinēja darba raksturlīknes.

Sinhronā dzinēja darbības principa pamatā ir statora rotējošā magnētiskā lauka un rotora polu magnētiskā lauka mijiedarbība.

Sinhronā dzinēja statoram pievada trīsfāzu maiņstrāvu, bet rotora ierosmes tinumam - līdzstrāvu. Trīsfāzu maiņstrāva rada rotējošo magnētisko lauku.

Statora magnētisko sistēmu vienkāršoti var attēlot kā apļveida serdi ar izvirzītiem poliem, kura rotē ar ātrumu n1, apgr./min. Magnētiskās spēka līnijas saista šos polus ar pretējas polaritātes rotora poliem.

Rotoram griežoties, tā polu magnētiskā plūsma Ф0 šķeļ statora tinuma vijumus un inducē tajos EDS E0. Saskaņā ar elektrodzinējspēku līdzsvara vienādojumu dzinējam pievadīto tīkla spriegumu Ut līdzsvaro dzinēja EDS summa ΣEdz. Pamatojoties uz šo vienādojumu, konstruē sinhronā dzinēja vektoru diagrammu (4.6. zīm.). Strāvas I vektoru attēlo vertikāli. Tīkla sprieguma Ut vektoru zīmē leņķī φ no strāvas vektora apsteidzošā virzienā. Enkura magnētiskās plūsmas Фe un izkliedes plūsmas Фσ vektori sakrīt fāzē ar strāvas vektoru. Šo plūsmu inducētie EDS Ee un Eσ atpaliek fāzē no atbilstošas plūsmas par 90° un to summa ir vienāda ar sprieguma kritumu dzinēja induktīvajā sinhronajā pretestībā: Ee + Eσ = Ixsh. Zinot Xsh, var noteikt arī abu EDS summu.

Tā kā, pēc EDS līdzsvara vienādojuma, tīkla spriegums Ut līdzsvarojas ar dzinēja EDS summu, tad vektoru diagrammā zīmējam vektoru OA, kas vienāds pēc lieluma ar tīkla sprieguma vektoru un vērsts tam pretēji. Šis vektors attēlo dzinēja EDS Edz. Zinot trīsstūra OAB malas OA un OB, var atrast tā trešo malu BA, kura attēlo dzinēja pret-EDS E0 vektoru. No vektoru diagrammas redzams, ka ΣEdz = Eo + Ee + Eσ.

Tīkla sprieguma Ut vektoru sadala divās komponentēs, no kurām katra līdzsvaro atbilstošo EDS. Diagrammā komponente - E0 līdzsvaro EDS E0, bet komponente Ixsh līdzsvaro EDS Ee un Eσ.

4.6. att. Sinhronā dzinēja vektoru diagramma.

## 4.6. Sinhrono mašīnu aprēķina uzdevumi

### 1. Uzdevums

Trīsfāzu sinhronā ģeneratora statora rievu skaits ir Z, polu pāru skaits 2p, Noteikt q - rievu skaitu uz vienu polu un fāzi, τ – attālumu starp polu centriem (pola iedaļu), yf – fāzes soli, kas norāda attālumu starp blakus fāzu sākumiem, α - leņķi starp rievām elektriskajos grādos un to pašu leņķi ģeometriskajos (reālajos) grādos. Variantam atbilstoši izejas dati doti 4.1. tabulā.

4.1. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varianti | Z, rievas | 2p | m, fāzu sk. |
| 1 | 72 | 6 | 3 |
| 2 | 36 | 2 | 3 |
| 3 | 24 | 2 | 3 |
| 4 | 36 | 6 | 3 |
| 5 | 48 | 8 | 3 |
| 6 | 60 | 10 | 3 |
| 7 | 60 | 2 | 3 |
| 8 | 36 | 6 | 3 |
| 9 | 72 | 4 | 3 |
| 10 | 120 | 2 | 3 |
| 11 | 60 | 10 | 3 |
| 12 | 24 | 8 | 4.1. tabulas turpinājums 3 |
| 13 | 120 | 4 | 3 |
| 14 | 120 | 2 | 3 |
| 15 | 36 | 6 | 3 |
| 16 | 144 | 6 | 3 |
| 17 | 36 | 4 | 3 |
| 18 | 180 | 2 | 3 |
| 19 | 180 | 6 | 3 |
| 20 | 96 | 8 | 3 |
| 21 | 180 | 10 | 3 |
| 22 | 96 | 2 | 3 |
| 23 | 360 | 6 | 3 |
| 24 | 72 | 4 | 3 |
| 25 | 144 | 2 | 3 |
| 26 | 180 | 10 | 3 |
| 27 | 96 | 8 | 3 |
| 28 | 96 | 4 | 3 |
| 29 | 360 | 2 | 3 |
| 30 | 36 | 6 | 3 |
| 31 | 72 | 6 | 3 |
| 32 | 96 | 4 | 3 |
| 33 | 96 | 2 | 3 |
| 34 | 216 | 6 | 3 |
| 35 | 192 | 8 | 3 |
| 36 | 240 | 10 | 3 |
| 37 | 72 | 2 | 3 |
| 38 | 36 | 6 | 3 |
| 39 | 120 | 4 | 3 |
| 40 | 288 | 2 | 3 |
| 41 | 60 | 10 | 3 |
| 42 | 192 | 8 | 3 |
| 43 | 72 | 4 | 3 |
| 44 | 180 | 2 | 3 |
| 45 | 360 | 6 | 4.1. tabulas turpinājums 3 |
| 46 | 180 | 6 | 3 |
| 47 | 180 | 4 | 3 |
| 48 | 120 | 2 | 3 |
| 49 | 144 | 6 | 3 |
| 50 | 192 | 8 | 3 |
| 51 | 180 | 10 | 3 |
| 52 | 36 | 2 | 3 |
| 53 | 180 | 6 | 3 |
| 54 | 192 | 4 | 3 |
| 55 | 144 | 2 | 3 |
| 56 | 60 | 10 | 3 |
| 57 | 120 | 8 | 3 |
| 58 | 360 | 4 | 3 |
| 59 | 180 | 2 | 3 |
| 60 | 90 | 6 | 3 |

### 2. Uzdevums

Noteikt sinhronā ģeneratora fāzes EDS vērtību un rotora sinhrono griešanās ātrumu, ja doti šādi sinhronā ģeneratora parametri: vijumu skaits w; ģeneratora strāvas frekvence f = 50 Hz; tinuma koeficients kw; magnētiskā plūsma Φ un polu pāru skaits 2p. Variantam atbilstoši izejas dati doti 4.2. tabulā.

4.2. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | w, vijumi | 2p | kw | Φ, Wb |
| 1 | 60 | 4 | 0.93 | 0.02 |
| 2 | 55 | 2 | 0.95 | 0.01 |
| 3 | 45 | 6 | 0.97 | 0.025 |
| 4 | 56 | 8 | 0.89 | 0.03 |
| 5 | 70 | 10 | 0.9 | 0.01 |
| 6 | 63 | 6 | 0.86 | 0.015 |
| 7 | 58 | 2 | 0.93 | 4.2. tabulas turpinājums 0.025 |
| 8 | 44 | 6 | 0.95 | 0.035 |
| 9 | 52 | 10 | 0.97 | 0.02 |
| 10 | 72 | 4 | 0.87 | 0.01 |
| 11 | 69 | 2 | 0.95 | 0.025 |
| 12 | 51 | 6 | 0.92 | 0.03 |
| 13 | 49 | 8 | 0.91 | 0.01 |
| 14 | 58 | 10 | 0.93 | 0.015 |
| 15 | 48 | 4 | 0.95 | 0.025 |
| 16 | 47 | 2 | 0.97 | 0.035 |
| 17 | 49 | 6 | 0.89 | 0.02 |
| 18 | 53 | 8 | 0.9 | 0.01 |
| 19 | 57 | 10 | 0.86 | 0.025 |
| 20 | 60 | 6 | 0.93 | 0.03 |
| 21 | 55 | 2 | 0.95 | 0.01 |
| 22 | 45 | 6 | 0.97 | 0.015 |
| 23 | 56 | 10 | 0.87 | 0.025 |
| 24 | 70 | 4 | 0.95 | 0.035 |
| 25 | 63 | 2 | 0.92 | 0.02 |
| 26 | 58 | 6 | 0.91 | 0.01 |
| 27 | 44 | 8 | 0.93 | 0.025 |
| 28 | 52 | 10 | 0.95 | 0.03 |
| 29 | 72 | 4 | 0.97 | 0.01 |
| 30 | 69 | 2 | 0.89 | 0.015 |
| 31 | 51 | 6 | 0.9 | 0.025 |
| 32 | 49 | 8 | 0.86 | 0.035 |
| 33 | 58 | 10 | 0.93 | 0.02 |
| 34 | 48 | 6 | 0.95 | 0.01 |
| 35 | 47 | 2 | 0.97 | 0.025 |
| 36 | 49 | 6 | 0.87 | 0.03 |
| 37 | 53 | 10 | 0.95 | 0.01 |
| 38 | 57 | 4 | 0.92 | 0.015 |
| 39 | 60 | 2 | 0.91 | 0.025 |
| 40 | 55 | 6 | 0.93 | 4.2. tabulas turpinājums 0.035 |
| 41 | 45 | 8 | 0.95 | 0.02 |
| 42 | 56 | 10 | 0.97 | 0.01 |
| 43 | 70 | 4 | 0.89 | 0.025 |
| 44 | 63 | 2 | 0.9 | 0.03 |
| 45 | 58 | 6 | 0.86 | 0.01 |
| 46 | 44 | 8 | 0.93 | 0.015 |
| 47 | 52 | 10 | 0.95 | 0.025 |
| 48 | 72 | 6 | 0.97 | 0.035 |
| 49 | 69 | 2 | 0.87 | 0.02 |
| 50 | 51 | 6 | 0.95 | 0.01 |
| 51 | 49 | 10 | 0.92 | 0.025 |
| 52 | 58 | 4 | 0.91 | 0.03 |
| 53 | 48 | 2 | 0.93 | 0.01 |
| 54 | 47 | 6 | 0.95 | 0.015 |
| 55 | 49 | 8 | 0.97 | 0.025 |
| 56 | 53 | 10 | 0.89 | 0.035 |
| 57 | 57 | 4 | 0.9 | 0.02 |
| 58 | 60 | 2 | 0.86 | 0.01 |
| 59 | 55 | 6 | 0.93 | 0.025 |
| 60 | 45 | 8 | 0.95 | 0.03 |

### 3. Uzdevums

Noteikt sinhronā ģeneratora lietderības koeficientu nominālās slodzes režīmā, ja ir doti sekojoši parametri: SN; Ul = 6,3 kV; cosφN ; Iie; Uie = 20 V; ierosinātāja ηie = 0,9; zudumi statora tēraudā ΔΡt; papildzudumi ΔPpap no PN, %; mehāniskie zudumi ΔPmeh no ΡN, %; statora fāzes tinuma aktīvā pretestība 75oC temperatūrā ir Re75. Variantam atbilstoši izejas dati doti 4.3. tabulā.

4.3. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | SN, kVA | cosφN | Iie, A | ΔPt, kW | ΔPpap no PN, % | ΔPmeh no PN, % | Re75, Ω |  |
| 1 | 500 | 0.9 | 90 | 5.2 | 0.5 | 1 | 1.6 |  |
| 2 | 540 | 0.89 | 85 | 5.4 | 0.4 | 1.1 | 1.8 |  |
| 3 | 530 | 0.88 | 88 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 2 |  |
| 4 | 450 | 0.91 | 89 | 5.1 | 0.2 | 0.9 | 2.3 |  |
| 5 | 470 | 0.87 | 78 | 5 | 0.6 | 0.8 | 2.5 |  |
| 6 | 510 | 0.88 | 95 | 4.9 | 0.7 | 1.4 | 2.7 |  |
| 7 | 490 | 0.92 | 70 | 4.8 | 0.8 | 1.2 | 2.8 |  |
| 8 | 500 | 0.9 | 86 | 4.7 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |  |
| 9 | 530 | 0.89 | 94 | 4.6 | 0.4 | 1.1 | 1.5 |  |
| 10 | 520 | 0.88 | 92 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.7 |  |
| 11 | 480 | 0.91 | 95 | 5.4 | 0.2 | 1 | 1.9 |  |
| 12 | 470 | 0.87 | 85 | 5.3 | 0.6 | 1.1 | 2.4 |  |
| 13 | 460 | 0.88 | 83 | 5.1 | 0.7 | 1.3 | 2.7 |  |
| 14 | 500 | 0.92 | 92 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.5 |  |
| 15 | 540 | 0.9 | 85 | 4.9 | 0.4 | 0.8 | 1.6 |  |
| 16 | 530 | 0.89 | 90 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 1.8 |  |
| 17 | 450 | 0.88 | 85 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 2 |  |
| 18 | 470 | 0.91 | 88 | 4.6 | 0.6 | 0.9 | 2.3 |  |
| 19 | 510 | 0.87 | 89 | 5.2 | 0.7 | 1.1 | 2.5 |  |
| 20 | 490 | 0.88 | 78 | 5.4 | 0.5 | 1.4 | 2.7 |  |
| 21 | 500 | 0.92 | 95 | 5.3 | 0.4 | 1 | 2.8 |  |
| 22 | 530 | 0.9 | 70 | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |  |
| 23 | 520 | 0.89 | 86 | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.5 |  |
| 24 | 480 | 0.88 | 94 | 4.9 | 0.6 | 0.9 | 1.7 |  |
| 25 | 470 | 0.91 | 92 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |  |
| 26 | 460 | 0.87 | 95 | 4.7 | 0.8 | 1.4 | 2.4 |  |
| 27 | 500 | 0.88 | 85 | 4.6 | 0.5 | 1.2 | 2.7 |  |
| 28 | 540 | 0.92 | 83 | 5.2 | 0.4 | 0.9 | 2.5 |  |
| 29 | 530 | 0.9 | 92 | 5.4 | 0.3 | 1.1 | 1.6 |  |
| 30 | 450 | 0.89 | 85 | 5.3 | 4.3. tabulas turpinājums 0.2 | 1.4 | 1.8 |  |
| 31 | 470 | 0.88 | 90 | 5.1 | 0.6 | 1 | 2 |  |
| 32 | 510 | 0.91 | 85 | 5 | 0.7 | 1.1 | 2.3 |  |
| 33 | 490 | 0.87 | 88 | 4.9 | 0.8 | 1.3 | 2.5 |  |
| 34 | 500 | 0.88 | 89 | 4.8 | 0.5 | 0.9 | 2.7 |  |
| 35 | 530 | 0.92 | 78 | 4.7 | 0.4 | 0.8 | 2.8 |  |
| 36 | 520 | 0.9 | 95 | 4.6 | 0.3 | 1.4 | 1.3 |  |
| 37 | 480 | 0.89 | 70 | 5.2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 |  |
| 38 | 470 | 0.88 | 86 | 5.4 | 0.6 | 0.9 | 1.7 |  |
| 39 | 460 | 0.91 | 94 | 5.3 | 0.5 | 1.1 | 1.9 |  |
| 40 | 500 | 0.87 | 92 | 5.1 | 0.4 | 1.4 | 2.4 |  |
| 41 | 540 | 0.88 | 95 | 5 | 0.3 | 1 | 2.7 |  |
| 42 | 530 | 0.92 | 85 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 2.5 |  |
| 43 | 450 | 0.9 | 83 | 4.8 | 0.6 | 1.3 | 1.6 |  |
| 44 | 470 | 0.89 | 92 | 4.7 | 0.7 | 0.9 | 1.8 |  |
| 45 | 510 | 0.88 | 85 | 4.6 | 0.8 | 0.8 | 2 |  |
| 46 | 490 | 0.91 | 90 | 5.2 | 0.5 | 1.4 | 2.3 |  |
| 47 | 500 | 0.87 | 85 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 2.5 |  |
| 48 | 530 | 0.88 | 88 | 5.3 | 0.3 | 0.9 | 2.7 |  |
| 49 | 520 | 0.92 | 89 | 5.1 | 0.2 | 1.1 | 2.8 |  |
| 50 | 480 | 0.9 | 78 | 5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 |  |
| 51 | 470 | 0.89 | 95 | 4.9 | 0.4 | 1 | 1.5 |  |
| 52 | 460 | 0.88 | 70 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 1.7 |  |
| 53 | 500 | 0.91 | 86 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.9 |  |
| 54 | 540 | 0.87 | 94 | 4.6 | 0.6 | 0.9 | 2.4 |  |
| 55 | 530 | 0.88 | 92 | 5.2 | 0.7 | 0.8 | 2.7 |  |
| 56 | 450 | 0.92 | 95 | 5.4 | 0.8 | 1.4 | 1.6 |  |
| 57 | 470 | 0.9 | 85 | 5.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 |  |
| 58 | 510 | 0.89 | 83 | 5.1 | 0.4 | 0.9 | 2 |  |
| 59 | 490 | 0.88 | 92 | 5 | 0.3 | 1.1 | 2.3 |  |
| 60 | 500 | 0.91 | 85 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 2.5 |  |

### 4 .Uzdevums

Noteikt trīsfāzu sinhronā ģeneratora statora fāzes strāvu un slodzes leņķi, ja doti sekojoši ģeneratora raksturlielumi: fāzes vijumu skaits w; ģeneratora strāvas frekvence f  = 50 Hz; nominālā jauda SN; Ul = 380 V; cosφN; tinuma koeficients kw; magnētiskā plūsma tukšgaitas režīmā Φo un sinhronā induktīvā pretestība Xd. Variantam atbilstoši izejas dati doti 4.4. tabulā.

4.4. tabula

|  | Dotie lielumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti | w, vijumi | SN, kVA | cosφN | kw | Φo, Wb | Xd, Ω |
| 1 | 60 | 55 | 0.9 | 0.93 | 0.01 | 1.5 |
| 2 | 58 | 46 | 0.89 | 0.89 | 0.008 | 1.6 |
| 3 | 44 | 37 | 0.91 | 0.9 | 0.009 | 1.4 |
| 4 | 52 | 52 | 0.92 | 0.86 | 0.007 | 1.2 |
| 5 | 72 | 49 | 0.93 | 0.93 | 0.012 | 1.1 |
| 6 | 69 | 66 | 0.94 | 0.95 | 0.014 | 1 |
| 7 | 51 | 50 | 0.95 | 0.97 | 0.012 | 1.7 |
| 8 | 49 | 52 | 0.88 | 0.87 | 0.011 | 1.5 |
| 9 | 58 | 48 | 0.89 | 0.95 | 0.01 | 1.6 |
| 10 | 48 | 76 | 0.93 | 0.92 | 0.009 | 1.2 |
| 11 | 47 | 47 | 0.95 | 0.91 | 0.008 | 1.8 |
| 12 | 49 | 43 | 0.92 | 0.93 | 0.013 | 1.1 |
| 13 | 53 | 43 | 0.9 | 0.95 | 0.01 | 1.2 |
| 14 | 57 | 49 | 0.89 | 0.97 | 0.008 | 1.4 |
| 15 | 60 | 57 | 0.91 | 0.89 | 0.009 | 1.7 |
| 16 | 55 | 53 | 0.92 | 0.9 | 0.007 | 1.5 |
| 17 | 45 | 37 | 0.93 | 0.86 | 0.012 | 1.6 |
| 18 | 56 | 44 | 0.94 | 0.93 | 0.014 | 1.4 |
| 19 | 70 | 55 | 0.95 | 0.95 | 0.012 | 1.2 |
| 20 | 63 | 46 | 0.88 | 0.97 | 0.011 | 1.1 |
| 21 | 58 | 37 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 1 |
| 22 | 44 | 52 | 0.93 | 0.9 | 0.009 | 1.7 |
| 23 | 58 | 49 | 0.95 | 0.86 | 4.4. tabulas turpinājums 0.008 | 1.5 |
| 24 | 44 | 66 | 0.92 | 0.93 | 0.013 | 1.6 |
| 25 | 52 | 50 | 0.9 | 0.95 | 0.01 | 1.2 |
| 26 | 72 | 52 | 0.89 | 0.97 | 0.008 | 1.8 |
| 27 | 69 | 48 | 0.91 | 0.87 | 0.009 | 1.1 |
| 28 | 51 | 76 | 0.92 | 0.95 | 0.01 | 1.5 |
| 29 | 49 | 47 | 0.93 | 0.92 | 0.012 | 1.6 |
| 30 | 58 | 43 | 0.94 | 0.91 | 0.014 | 1.4 |
| 31 | 48 | 43 | 0.95 | 0.93 | 0.012 | 1.2 |
| 32 | 47 | 49 | 0.88 | 0.95 | 0.011 | 1.1 |
| 33 | 49 | 57 | 0.89 | 0.97 | 0.01 | 1 |
| 34 | 53 | 53 | 0.93 | 0.89 | 0.008 | 1.7 |
| 35 | 57 | 55 | 0.95 | 0.9 | 0.009 | 1.5 |
| 36 | 60 | 46 | 0.92 | 0.86 | 0.007 | 1.6 |
| 37 | 55 | 37 | 0.9 | 0.93 | 0.012 | 1.2 |
| 38 | 45 | 52 | 0.89 | 0.95 | 0.014 | 1.8 |
| 39 | 56 | 49 | 0.91 | 0.97 | 0.012 | 1.1 |
| 40 | 70 | 66 | 0.92 | 0.89 | 0.011 | 1.2 |
| 41 | 63 | 50 | 0.93 | 0.9 | 0.01 | 1.4 |
| 42 | 58 | 52 | 0.94 | 0.86 | 0.008 | 1.5 |
| 43 | 44 | 48 | 0.95 | 0.93 | 0.009 | 1.6 |
| 44 | 58 | 76 | 0.88 | 0.95 | 0.007 | 1.4 |
| 45 | 44 | 47 | 0.89 | 0.97 | 0.012 | 1.2 |
| 46 | 52 | 43 | 0.93 | 0.87 | 0.014 | 1.1 |
| 47 | 72 | 43 | 0.95 | 0.95 | 0.012 | 1 |
| 48 | 69 | 49 | 0.92 | 0.92 | 0.011 | 1.7 |
| 49 | 51 | 57 | 0.9 | 0.91 | 0.01 | 1.5 |
| 50 | 49 | 53 | 0.89 | 0.93 | 0.009 | 1.6 |
| 51 | 58 | 37 | 0.91 | 0.95 | 0.01 | 1.2 |
| 52 | 48 | 44 | 0.92 | 0.97 | 0.008 | 1.8 |
| 53 | 47 | 50 | 0.93 | 0.89 | 0.009 | 1.1 |
| 54 | 49 | 52 | 0.94 | 0.9 | 0.007 | 1.2 |
| 55 | 53 | 48 | 0.95 | 0.89 | 0.012 | 1.4 |
| 56 | 57 | 76 | 0.88 | 0.9 | 4.4. tabulas turpinājums 0.014 | 1.7 |
| 57 | 60 | 47 | 0.89 | 0.86 | 0.012 | 1.5 |
| 58 | 55 | 43 | 0.93 | 0.93 | 0.011 | 1.6 |
| 59 | 45 | 43 | 0.95 | 0.95 | 0.01 | 1.4 |
| 60 | 56 | 49 | 0.92 | 0.97 | 0.01 | 1.2 |

# LITERATŪRAS SARAKSTS

- Elektriskās mašīnas, piedziņa, vadība. Programma un metodiskie norādījumi /sast. V.Meļņikovs. - Rīga: RVT, 2008, 195 lpp.

- J.Dirba, K.Ketners: ”Elektriskās mašīnas”, RTU izdevniecība - Rīga 2007. -  517 lpp.

- Arājs R., Staltmanis I. Elektroiekārtas un to ekspluatācija. – R.: Liesma, 1977.

- Zolbergs J. Vispārīgā elektrotehnika. – R.: Zvaigzne, 1974.

- Danilovs I., Lotockis K. Elektriskās mašīnas. R.: Zvaigzne, 1975.

- Grantmanis A. Automatizētā elektropiedziņa. - Rīga: Zvaigzne, 1973, 224 lpp.

- Latvijas energostandarts, LEK 025, Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs, 2001.

- Latvijas energostandarts, LEK 002, Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija, 2000.

- Lielturks A. Elektriskās mašīnas. - R.: Zvaigzne, 1969. - 257 lpp.

- Zviedris A. Elektriskās mašīnas. - R.: Zvaigzne, 1984. - 367 lpp.

- Ranka G. Elektriskās mašīnas. - R.: VAS „Latvijas dzelzceļš”, 1996. – 248 lpp.

- А.И. Вольдек: ”Электрические машины”, 2-е издание-Л.:Энергия, 1974. - 839 lpp.

- Д.Э.Брускин, А.Е. Зорохович, В.С. Хвостов: ” Электрические машины и микромашины”, 3-е издание- Москва 1990. – 528 lpp.