PIEDĀVĀJUMS NO ________________________

(Iesniegts ___/ ____/ 2024)

Tirgus izpēte par vēdināšanas un dzesēšanas sistēmas tehniskajām apkopēm

Dārzciema ielā 70, Dārzciema ielā 64 un Hallē, Kronvalda bulvārī 1A un Noliktavas 2 un sporta zālē, Rīgā

Līgums līdz 31/05/2025

Iesniegt cenas € bez PVN.

PIKC RVT SWEGON, VTS, MITSUBISHI,  MIDEA, AlpicAir, kopā 41 IEKĀRTAS TEHNISKĀ APKALPOŠANA

Kopējās prasības pretendentam:

- Uzņēmuma personālam ir jābūt  ražotāja SWEGON un VTS izsniegtam apmācības sertifikātam

- Uzņēmumam jābūt derīgai Valsts Vides dienesta izdotai speciālai atļaujai (licencei) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

- Apkalpojošam personālam ir jābūt sertificētam Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas sertifikācijas centrā saskaņā ar LR MK 2011 gada 12. jūlija noteikumiem Nr. 563 ar paredzēto darbību 1.1*.

- Pretendentam ir jābūt pieredzei ražotāja SWEGON un VTS ventilācijas un /vai dzesēšanas iekārtu apkalpošanu vismaz trīs objektos

- Pretendents nodrošina 24h diennakts „Tehniskā atbalsta centra” pakalpojumu un avārijas izsaukumus.

- Pretendents var nodrošināt iekārtu attālinātu monitoringu.

- Uzturēt un aizpildīt „Aukstuma iekārtas apkopes žurnālu” reģistrēt veiktās aukstuma aģenta noplūžu pārbaudes

Dzesēšanas iekārtas SWEGON TEAL ar telpu dzesēšanas čilleriem, MIDEA, MITSUBISHI apkopes reglaments.

Ikmēneša iekārtas pārbaudē veicamie darbi (TA12):

- Iekārtas vizuāla apskate

- Iekārtas drošas darbības un iestatījumu atbilstības pārbaude

- Pārbaudīt  elektriskos spēka kontaktus, nepieciešamības gadījumā pievilkt tos.

- Pārbaudīt aukstumaģenta pietiekamību un aukstumaģenta cauruļvadu hermētiskumu

- Veikt kompresoru  eļļas līmeņa pārbaudi un eļļas noplūžu neesamības pārbaudi

- Veikt dzesēšanas ūdens/glikola kontūrā spiedienu pārbaudi un noplūžu neesamību

Reizi ceturksnī tehniskā apkalpošanas laikā  veicamie darbi (TA4)

- Veikt kondensatora ventilatoru darbības pārbaudi un to stiprinājumu pārbaudi.

- Pārbaudīt kartera apsildes darbību

- Veikt aukstumaģenta mitruma indikatora pārbaudi

- Veikt aukstumaģenta noplūžu pārbaudi.

- Veikt kondensatora tīrības pārbaudi un tīrīšanu

- Veikt iekārtas darba parametru un iestatījumu pārbaudi un to atbilstību no iekārtas vadības pults displeja, izskatīt  iekārtas uzrādīto trauksmju sarakstu.

- Veikt iekārtas darba parametru pārbaudi, veicot nepieciešamos tehniskos mērījumus.

- Pārbaudīt iekārtas aizsardzības elementu  nostrādi ( plūsmas relejs, aukstumaģenta spiediena sensori  u.c.)

- Veikt dzesēšanas ūdens/glikola kontūra gružu filtru pārbaudi un tīrīšanu

- Veikt dzesēšanas iekārtas hidrauliskā kontūra darbības pārbaudi un tehnisko apkopi (sūkņi, izplešanās tvertnes, akumulācijas tvertnes, termometri, manometri, vārsti u.c.)

Reizi gadā tehniskā apkalpošanas laikā  veicamie darbi (TA1)

- Veikt aukstumnesēja (glikola) blīvuma mērījumus (sasalšanas temperatūra)

*Apkalpošanas darbi jāveic saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas un apkopes instrukcijām.  Jāveic arī citi darbi, kas ir nepieciešami iekārtu korektai darbībai.

Gaisa rekuperācijas iekārtas SWEGON GOLD  un VTS apkopes reglaments.

Reizi ceturksnī tehniskā apkalpošanas laikā  veicamie darbi (TA4)

- Veikt iekārtas vizuālu pārbaudi (korpuss, trokšņi, noplūdes, korpusa vibrācija u.c.)

- Veikt filtru pārbaudi un ja nepieciešams to nomaiņu

- Veikt iekārtas korpusa tīrības pārbaudi, ja nepieciešams veikt iekārtas tīrīšanu

- Veikt dzinēju un ventilatora, to gultņu darbības pārbaudi

- Pārbaudīt vārstu un žalūziju darbību, ja nepieciešams veikt tīrīšanu, regulēšanu un ieeļļošanu.

- Veikt rekuperatora darbības pārbaudi un tīrības kontroli, ja nepieciešams veikt tīrīšanu

- Veikt rekuperatora blīvējošo elementu un siksnas pārbaudi un nepieciešamības gadījumā pievilkt vai nomainīt

- Veikt dzesēšanas un sildīšanas siltummaiņu pārbaudi, tīrīt, ja nepieciešams

- Pārbaudīt kondensāta novadīšanas ceļus

- Veikt iekārtas darba parametru un iestatījumu pārbaudi un to atbilstību no iekārtas vadības pults displeja, izskatīt trauksmju sarakstu.

- Veikt iekārtas darba parametru pārbaudi veicot nepieciešamos tehniskos mērījumus.

- Pārbaudīt  elektriskos spēka kontaktus, nepieciešamības gadījumā pievilkt tos.

- Pārbaudīt iekārtas aizsardzības elementu  nostrādi ( pretaizsalšanas aizsardzības nostrādi un ieregulējumus  u.c.)

- Veikt iekārtas sildīšanas un dzesēšanas sistēmas apsaistes mezgla darbības pārbaudi un tehnisko apkopi (sūkņi, vārsti, piedziņas, gružu filtri)

Filtru maiņa pēc nepieciešamības bet ne retāk kā divas reizes gadā.

*Apkalpošanas darbi jāveic saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas un apkopes instrukcijām.  Jāveic arī citi darbi, kas ir nepieciešami iekārtu korektai darbībai.

| - Informācija par pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |

| Bankas rekvizīti: |  |
| --- | --- |

| Paraksts: | ________________________________ |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | ________________________________ |
| Ieņemamais amats: | ________________________________ |